2a priedas prie pirkimo dokumentų

Atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams deklaracija

| Eil. Nr. | Parametrai |  | Reikalaujamų parametrų reikšmės |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai | Dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus (pateikiama nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro atitikimo ar tiekėjo deklaracija*, jeigu techninėje dokumentacijoje reikšmė nedeklaruojama) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai 0,4 kV paskirstymo įrenginiams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atitinka standartus: |  | Pagal IEC/EN 61439-1 ir IEC/EN 61439-2 Apsaugos nuo elektros lanko poveikio testas pagal IEC TR61641 Vibro testas pagal IEC68-2-6 ir IEC68-2-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Paskirtis: |  | Žemos įtampos paskirstymo skydai, variklių (MCC) valdymo centrai, vartotojų prijunginiai, automatikos skydai ir t.t. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Montavimas: |  | Vidaus instaliacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Montavimo būdas: |  | Pastatomas ant grindų arba pakabinamas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Spalva: |  | RAL 7035 - šviesiai pilka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Padengimas: |  | Padengimo storis 70-120µm Epoksidiniai polistero milteliai - miltelinis dažymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Kabelių užvedimas: |  | Iš apačios, šyniniai tiltai iš viršaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Išpildymo forma: |  | fiksuotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Aptarnavimas: |  | Iš priekio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Apsaugos klasė: |  | Ne žemesnė kaip IP41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Segregacijos (Atskyrimo) forma: |  | Pirma (pagal EN61439-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydų pagrindas (pamatas), spalva ir padengimas: |  | 2mm galvanizuotas plienas dengtas milteliniais dažais, RAL 9005, ne mažiau kaip 70-120µm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydų pagrindas (pamatas), išpildymas: |  | reguliuojamas skirtas skydo pagrindą priderinti prie nelygių grindų; Reguliavimo ribos iki 15mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydo rėmas |  | 2mm galvanizuotas plienas dengtas milteliniais dažais, RAL 7035; Rėmas privalo būti perforuotas kas 25mm, tvirtinimo angomis, kuri kas antra yra su sriegine anga M6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydo durys su vyriais ir standartiniais užraktais ᶲ 3-5 |  | 1,5 mm plienas dengtas milteliniais dažais, RAL 7035, Skydo sekcijos durys gali būti bendros per visą skydo aukštį arba išdalintos segmentais – kiekvienam lieto korpuso ar oriniams automatams atskirai kiekvienam funkciniam blokui; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydo priekiniai vidiniai uždengimai: |  | Miltelinio dažymo plienas, spalva RAL 7035, plieno storis ne mažiau, kaip 1,5 mm storio su standumo briauna tvirtinami plieniniais varžtais priveržimais prie rėmo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Montažinė plokštė |  | 2mm plienas padengtas alucinku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Šynų laikikliai |  | Šynų laikikliai pagaminti iš sustiprintos ir savaime gęstančios medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Paskirstymo šynų sistema 1600A darbinei srovei |  | Cu arba AL – aliuminis (EN-AW6101A). Šynų sistemai naudojamos standartinės šynos, sujungimai atliekami apkabos principu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Nominali ilgalaikė įtampa Ue |  | 415V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Šynų sistema |  | TN-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydo nominalus dažnis f |  | 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Nominali impulsinė įtampa Uimp |  | Iki 12 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Nominali izoliacijos įtampa Ui |  | Iki 1000V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydo vardinė srovė In |  | Ne mažiau 1600 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydo maksimali smūginė trumpo jungimo srovė Ipk |  | Ne mažesnė Ipk=105 kA (1s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydo maksimali trumpo jungimo srovė |  | Ne mažesnė Icw=50kA/3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydų konstrukcija išardoma, turi būti galimybė skydą praplėsti: |  | Visomis kryptimis (iš dešinės, kairės, į nugarinę ir viršutinę dalį) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skyde turi būti numatoma rezervinės vietos. |  | Ne mažiau 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skydų visi priekiniai uždengimai turėtų būti metaliniai, nusiimti kiekvienas atskirai ir tvirtinami prie rėmo varžtiniais sujungimais. |  | Taip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Maksimali eksploatacijos altitudė: |  | ≤1000m virš jūros lygio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Eksploatacinė temperatūra |  | 0ºC ÷ +35ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Garantinis laikotarpis: |  | 24 mėn; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Ženklinimas |  | CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| Reikalavimai ištraukiamiems oriniams ACB (air circuit breaker) automatiniams jungikliams (1600A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standartas |  | LST EN 60947-1/2 IEC 60364-8-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Matavimo tikslumas |  | Energijos klasė 1, paklaida +/-1%, IEC/EN 61557-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Automatiniai jungikliai ar jų pakuotėje pažymėtu ženklu |  | CE atitikties deklaracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Produkto identifikavimo etiketė (minimalūs reikalavimai) |  | Turi būti nurodytas jungiklio konfigūracijos kodas ir serijinis Nr.; Sertifikavimo logotipai; Kirtiklio aprašymo kodas (diapazonas, poliai, apsauginio modulio tipas), QR žymė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Produkto patikros etiketė (minimalūs reikalavimai) |  | Turi būti nurodytas serijinis Nr.; Bandymo vietos ir datos kodas, QR žymė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES laboratorijoje |  | Turi būti pateikti bandymų protokolų kopijos, sertifikatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi |  | Turi būti pateikti bandymų protokolai kartu su automatiniais jungikliais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skirtas naudoti |  | Uždaroje nešildomoje patalpoje; pramoninėje patalpoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Automatinio jungiklio tipas |  | Ištraukiamas, su nepriklausoma važiuokle; Integruoti Ethernet ir komunikaciniai moduliai; Integruotas web serveris; Integruotas kibernetiškai saugus prisijungimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Kontaktų grupės Įjungimas ir arba Atjungimas |  | Automatinis atkabinimas iki ≤ 50 ms; prijungimui su PC; Mechaninis mygtukinis; Motorizuota spyruoklinė rankenėlė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinė jungiklio srovė |  | 1600 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Polių skaičius |  | 3P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Trumpo jungimo atjungimo pajėgumas |  | Ne mažiau 42 kA, pagal IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Trumpalaikė atsparumo srovė t=1s, Icw |  | Ne mažiau 85 kA, pagal IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Selektyvumo kategorija |  | B tipo selektyvumas, pagal IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinis dažnis |  | 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinė įtampa |  | 0,4 kV±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinė jungiklio ilgalaikė darbinė įtampa, Ue: |  | 220...690 V, pagal IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui: |  | ≥ 1000 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinė ribinė impulsinė įtampa, Uimp: |  | ≥ 12 kV, pagal IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Aplinkos temperatūra eksploatacijos metu |  | -0º C…+70C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Santykinė oro drėgmė |  | ≤ 95%, prie +55C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Apsaugos klasė |  | Ne mažiau IP 3X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas taršai |  | 3 klasė, pagal LST EN 60947-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio nesumažinantis vardinės jungiklio srovės |  | ≥ 1000 m, 1 x In |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Tinklo neutralė |  | Įžeminta, TN-S sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius, pagal IEC 60947-2): |  | Elektrinis: ne mažiau 6000 darbo ciklų; Mechaninis: ne mažiau 12500 darbo ciklų |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Laidininko prijungimas |  | Prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Varžtiniai gnybtai |  | Tinkantys prijungimui prie skydo šynolaidžių sistemos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Apsaugos modulis |  | Ištraukiamas elektroninis – puslaidininkinis, galvaniškai atskirtas apsaugos modulis MicrologicTMX LSI su liečiamu HMI ekranėliu, ar lygiavertis su QR žyme, su TCP / IP 10 / 100 Mbps prievadais prie LAN tinklo, Modbus protokolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Apsaugos modulio ekranas |  | Integruotas liečiamas HMI ekranėlis su informaciniu trijų spalvų pašvietimu ir intuityviu meniu valdymu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Apsaugos modulio pagrindiniai matuojami parametrai ir įvykiai |  | Tinklo vardinė srovė, kiekvienos fazės srovė, vidutinė įtampa, įtampa tarp skirtingų fazių, aktyvinė, reaktyvinė ir pilnutinė galia, galios koeficientas, dažnis, srovės ir įtampos harmonikos, disbalansai, fiksuojami įvykiai su ataskaitomis įrašomi į atmintį; modulio ir jungiklio būsena, operacijų skaičius, gedimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Trumpojo jungimo (elektroninės) apsaugos reguliavimo ribos |  | Ii = 2...15 In. Reguliavimas 0.5 A tikslumu per integruotą HMI lietimui jautrų ekranėlį; Ii = 2...15 In. Reguliavimas 0.1 A tikslumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Ilgalaikės terminės (elektroninės) apsaugos reguliavimo ribos |  | Ir = 0.4...1 x In: 12.5…600 s prie 1.5 x Ir 0.5…24 s prie 6 x Ir 0.7…16.6 s prie 7.2 x Ir Reguliavimas 1A tikslumu su delsos nustatymu kas 0.5s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma |  | Vardinė srovė; Kategorija; Mnemo schema; Įjungimo ir išjungimo padėtys; Standartas pagal kurį jis yra išbandytas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Techniniai dokumentai: |  | Automatinio jungiklio pasas su bandymo protokolais; Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis; Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis; gabaritinis brėžinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Garantinis laikas |  | 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| Reikalavimai MCCB (modul case circuit breaker) lieto korpuso automatiniams jungikliams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė srovė |  | 100 |  | 160 |  | 250 |  | 400 |  | 630 |  | TAIP/NE |  |
|  | Didžiausia atjungimo geba kA rms 230/415V |  | 36 kA |  | 36 kA |  | 36 kA |  | 36 kA |  | 36 kA |  | TAIP/NE |  |
|  | Atsparumas susidėvėjimui pagal standartą IEC 60947-2/3 (darbo ciklų skaičius): - elektriniai atidarymo ciklai; In/2 |  | 50000 |  | 40000 |  | 20000 |  | 12000 |  | 8000 |  | TAIP/NE |  |
|  | In - mechaninis |  | 30000 50000 |  | 20000 40000 |  | 10000 20000 |  | 6000 15000 |  | 4000 15000 |  | TAIP/NE |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažesnis |  | IP2X |  | IP2X |  | IP2X |  | IP2X |  | IP2X |  | TAIP/NE |  |
|  | Didžiausia šilumine smūginė srovė I²t |  | 106 A2s |  | 106 A2s |  | 106 A2s |  | 5x106 A2s |  | 5x106 A2s |  | TAIP/NE |  |
|  | Atitinka standartus |  | EN /IEC 60947-1 EN /IEC 60947-2 IEC 60664-1 IEC 61000-4-1 IEC 61557-12 IEC 60068-2 IEC 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Atsparumas ekstremalioms klimatinėms sąlygoms: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 60068-2-1 |  | Sausas šaltis -550C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | IEC 60068-2-2 |  | Sausas karštis +850C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | IEC 60068-2-30 |  | Drėgnas karštis 95 % prie +55 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | IEC 60068-2-52 |  | Sūrus rūkas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Skirtas naudoti |  | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Aplinkos temperatūra |  | -0º C … +70º C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio |  | 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinė įtampa |  | 400V AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinis dažnis |  | 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa |  | ne mažiau 800 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Grandinės nutraukimo laikas, kai srove viršija 25xIn |  | 10ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinė impulsinė įtampa |  | 8kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Laidininko prijungimas |  | varžtiniais gnybtais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Atkabiklio poveikis |  | šiluminės-magnetinės apsaugos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Atkabiklio poveikio reguliatorius |  | -su reguliuojamu elektroniniu arba termomagnetiniu atkabikliu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Polių skaičius |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma |  | Vardinė srovė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Kategorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Mnemoschema |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Įjungimo ir išjungimo padėtys |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Įrengimo būdas |  | fiksuotas su matomais atjungimo kontaktais |  |  | TAIP/NE |  | nuimamas |  | ištraukiamas vežimėlis |  | ištraukiamas vežimėlis |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  | TAIP/NE |  | 250 |  | 400 |  | 630 |  |  |
|  | Tarnavimo laikas |  | 25 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Garantinis laikas |  | 24 mėnesių |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| Reikalavimai tinklo įvadų analizatoriams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo analizatoriaus paskirtis: |  | Vidutinės ir žemos įtampos tinklo galios, energijos matavimui, kokybės parametrų analizei, tinklo sutrikimų krypties nustatymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Srovės tikslumas (5A nominalui) |  | 0,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Įtampos tikslumas: (57V linijinė/100V fazinė - 400V linijinė /690V fazinė) |  | 0,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Aktyviosios energijos tikslumas: |  | 0,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Užklausimų skaičius/ per ciklą arba užklausimų dažnis |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Momentinės matavimų vertės: |  | Srovė, įtampa, dažnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Aktyvioji, reaktyvioji, pilnutinė galia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | (bendra ir kiekvienai fazei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Galios faktorius, (bendra ir kiekvienai fazei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Harmonikų iškraipymai: |  | Pagal srovę ir įtampą |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Individualios harmonikos: |  | Priekinėje LCD panelėje ir WEB psl. : iki 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | StruxtureWare programinėje įrangoje: iki 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Sinusoidės atvaizdavimas: |  | Taip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Trumpalaikių įtampos svyravimų nustatymo funkcija: |  | Taip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Tinklo analizatoriaus paskirtis: |  | Vidutinės ir žemos įtampos tinklo galios, energijos matavimui, kokybės parametrų analizei, tinklo sutrikimų krypties nustatymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Srovės tikslumas (5A nominalui) |  | 0,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Įtampos tikslumas: (57V linijinė/100V fazinė - 400V linijinė /690V fazinė) |  | 0,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Aktyviosios energijos tikslumas: |  | 0,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Užklausimų skaičius/ per ciklą arba užklausimų dažnis |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Momentinės matavimų vertės: |  | Srovė, įtampa, dažnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Aktyvioji, reaktyvioji, pilnutinė galia (bendra ir kiekvienai fazei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Galios faktorius, (bendra ir kiekvienai fazei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Srovės matavimo diapazonas: 0,05-10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Harmonikų iškraipymai: |  | Pagal srovę ir įtampą |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Individualios harmonikos: |  | Priekinėje LCD panelėje ir WEB psl. : iki 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | StruxtureWare programinėje įrangoje: iki 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Sinusoidės atvaizdavimas: |  | Taip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Trumpalaikių įtampos svyravimų nustatymo funkcija: |  | Taip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Pasirinktų duomenų išėjimas (naudojant logiką arba matematines funkcijas) |  | Taip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Tinklo sutrikimų krypties nustatymo funkcija: |  | Taip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Duomenų įrašymas: |  | Min/Max vertės; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Duomenų žurnalai; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Įvykių žurnalai; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Tendencijos / prognozavimas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | SER (nuoseklus įvykių įrašymas); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Laiko štampas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | GPS sinchronizavimas (+/- 1ms); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Ne mažiau kaip 512Mb atminties. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Įėjimai/išėjimai: |  | Priekinė panelė; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Savęs diagnozavimo jungtis; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Impulsinis išėjimas – 1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Skaitmeniniai ir analoginiai išėjimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Komunikacija: |  | RS 485 portų sk. – 1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Ethernet portų sk – 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Serial portas (Modbus, ION, DNP3); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Ethernet portas (Modbus TCP, ION TCP, DNP3 TCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Įvykių pranešimai per elektroninį paštą; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Matavimų tipas |  | 256 užklausimų ciklas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Matavimų tikslumas, pagal LST EN 61557-12; |  | Srovė ir įtampa – 0,2 klasė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Aktyvioji galia – 0,2 klasė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Galios faktorius – 0,5 klasė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Aktyvioji energija – 0,2 (0,2S LST EN 62053-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | Reaktyvioji energija - 0,2 LST EN 62053-24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Duomenų atnaujinimas |  | 1 sekundė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Įėjimo įtampos charakteristikos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Įtampos tikslumo diapazonas: |  | (57V linijinė/100V fazinė - 400V linijinė /690V fazinė; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Varža: |  | 5 MΩ / fazę; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Dažnio tikslumas: |  | 42 iki 69Hz (50/60Hz nominalas); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Dažnio ribos: |  | 20 to 450Hz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Įėjimo srovės charakteristikos: Vardinė srovė: |  | 1A (0,5S), 5A (0,2S); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Srovės tikslumas: |  | nuo: 5mA; tikslumo ribos: 50mA - 10A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Leidžiama perkrova: |  | 200 A rms 0,5s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Maitinimas: AC; |  | 90-415 V AC ±10% (50/60Hz ± 10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | DC; |  | 120-300 V DC ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Įėjimai / išėjimai: Matavimo prietaiso: |  | skait. įėjimai (30 V AC/60 V DC); skait. išėjimai (30V AC/60 V DC, 75mA). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | IP apsauga: |  | IP 54, montavimui į panelę ir išnešamam ekranui iš priekio; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | IP 30: montavimui į panelę, montavimui ant DIN bėgelio, I/O moduliams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Išmatavimai: Montavimui į panelę: |  | 96 x 96 x 77,5 mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Montavimui ant DIN bėgelio: |  | 90,5 x 90,5 x 90,8 mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Išnešamam ekranui: |  | 96 x 96 x 27 mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | IO modeliui |  | 90,5 x 90,5 x 22 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Aplinkos darbinė temperatūra: |  | -0ºC .... +70ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Išnešamo ekrano darbinė temperatūra: |  | -25ºC .... +60ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Aplinkos drėgnumas: |  | 5% ... 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Izoliacijos kategorija: |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Naudojimo aukščio altitudė virš jūros lygio: |  | < 1000m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetiniam suderinamumui: |  | LST EN 62052-11, LST EN 61326-1, LST EN 61000-4-2...8; LST EN 61000-4-11; LST EN 61000-4-12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Saugumo standartai: |  | LST EN 61010-1 ed.3, CAT III, 400 linijinė / 690 V fazinė, LST EN 62052-11, apsaugos klasė II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Prieinamumas: |  | Iki 16 skirtingų vartotojų |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Atmintis |  | 512MB (10MB programavimui) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Ekrano charakteristikos: |  | 320x240 (1/4 VGA) spalvotas LCD, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | konfigūruojamas ekranas, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  |  | 5 mygtukai ir 2 LED indikatoriai (įvykiams ir prietaiso būklei). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Kalbos: |  | Anglų ir kt. ES kalbos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Garantinis laikas |  | 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| Reikalavimai šyniniams tiltams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Standartai |  | LST IEC 61439/1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Šynolaidžiai |  | - Žemos varžos šynolaidžių sistema, susidedanti iš gamintojo suderinamais prisijungimo prie vidutinės įtampos transformatoriaus bei įvadinio skirstamojo skydo šynolaidžių ir apsaugos komponentų sistemos; - Šynolaidžių sistema turi būti sandari, su išoriniu uždangalu pagamintu iš aliuminio, apvalkalas ne plonesnis nei 3 mm; Šynolaidžių sistema turi tikti 4 arba 5 laidininkų sistemai su vienodų dydžių skerspjūviais |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Izoliacijos medžiaga |  | - Degimo metu negali išskirti halogenų (halogen free). |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Išpildymas ir sistemos sudėtis vieno gamintojo |  | - Magistraliniai šynolaidžiai ir jų dalys: tiesūs šynolaidžių elementai <4 m; vidinių/išorinių kampų apėjimo alkūnės; T-tipo atšakotuvai, Z- tipo perėjimai ir kt. - Įvairių tipų jungiamosios movos nesuderintos su gamintoju negali būti naudojamos. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Skirti naudoti |  | - Vertikaliam / horizontaliam neriboto ilgio išpildymui |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Apsaugos klasė pagal IEC 60529 |  | - IP55; - (Papildomi (ne gamykliniai) uždangalai negali būti naudojami, kad būtų pasiektas reikiamas IP55) |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio |  | - 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Terminis nominalios srovės korekcijos koeficientas |  | - K=1 prie 41 visutinės 24 valandų temperatūros reikšmės, apvalkas juodos spalvos, nes geriau išsklaido šilumą |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Vardinė šynolaidžio srovė (In) |  | - Ne mažiau 1600 A; |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Nominali įtampa (Ue) |  | - 1000 V; |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Vardinis dažnis |  | - 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Izoliacijos įtampa (Ui) |  | - ne mažiau 1000V |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Leistina trumpojo jungimo srovė (Icw), t=1s |  | - In=1600A; Icw=80 kA (1s); |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Leistina terminio atsparumo srovė (Ipk), |  | - 176 kA ; |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Fazinio laidininko varža R20 esant +20C laidininkui |  | - <0,0371mOhm/m |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Sujungimai |  | - Varžtiniai sujungimai su kontaktinių plokštelių judėjimo kompensacija; - Varžtų galvutės privalo būti dvi, antroji privalo nulūžti pasiekus gamintojo nustatytą priveržimo momentą. - Pirmosios varžto galvutės diametras privalo skirtis nuo antros galvutės; - Priveržimai turi būti matomi ir pasiekiami nenuimant apdangalų. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Išsiplėtimo kompensacija |  | - Kartu su šynolaidžiu privalo būti patiekti išsiplėtimo kompensacijos mazgai ir transformatoriaus vibracijų slopinimo mazgai pagal gamintojo rekomendacijas. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Laidininkai |  | - Cu arba Al. - Neutralės laidininko skerspjūvis turi būti tokio pat dydžio kaip ir fazių laidininkai. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Ugnies barjerai |  | - Esant šynolaidžių pratęsimui tarp patalpų per sieną, gamintojas turi pateikti šynolaidžių ugnies barjerų sprendimus ne mažiau nei 120 minučių. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Šynolaidžio korpuso spalva |  | - RAL9005 (juoda) |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Techniniai dokumentai: |  | - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis; - Nedegumo sertifikatas; - Gabaritinis brėžinys. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Tarnavimo laikas |  | 25 m. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Garantinis laikas |  | 2 m. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| Reikalavimai žemos įtampos automatinis reaktyvinės galios kompensavimo įrenginiui (RGKĮ) - Bendrieji reikalavimai d) Elektrinės charakteristikos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nominali įtampa |  | 400 V AC |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Dažnis |  | 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Nominali galia |  | 250 kvar |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Pakopų dydžiai |  | Parenkami pagal apkrovos analizę |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Maks. darbinė temperatūra |  | +35 °C |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| - Galios koeficiento reguliatorius c) Elektrinės charakteristikos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maitinimo įtampa |  | 100–440 V AC (automatinis diapazonas) |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Dažnis |  | 50 / 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Srovės matavimo įėjimas |  | 1 A arba 5 A (CT) |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Matavimo tikslumas |  | ±1 % |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Įtampos matavimo tikslumas |  | ±0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Harmonikų analizė |  | iki 19 harmonikos |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | THD matavimas |  | Taip |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  |  | Cosφ reguliavimo diapazonas |  | 0,8 ind – 0,8 kap |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| e) Išėjimai ir įėjimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakopų skaičius |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Išėjimo tipas |  | Reliniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Relės kontaktų apkrova |  | Min. 250 V AC / 5 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Aliarmo išėjimai |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| g) Komunikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RS485 |  | Taip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Protokolas |  | Modbus RTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Nuotolinis stebėjimas |  | Taip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| i) Aplinkos sąlygos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darbinė temperatūra |  | -20 °C iki +55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Santykinė drėgmė |  | ≤ 95 % be kondensacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Montavimas |  | Panelinis (132 × 132mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Aukštis virš jūros lygio |  | ≤ 2000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| - Kondensatoriai c) Elektrinės charakteristikos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipas |  | Sausas, metalizuoto polipropileno (MKP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Nominali įtampa (Un) |  | 400 V / 440 V / 480 V AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Dažnis |  | 50 Hz (60 Hz – pagal užsakymą) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Nominali galia (Qn) |  | 2,5 – 40 kvar (pagal modelį) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Galios tolerancija |  | -5 % / +5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Leistinas viršįtampis |  | 1,1 × Un (8 h/24 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Leistinas viršsrovė |  | 1,8 × In |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Maks. įjungimo srovė |  | ≤ 250 × In |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Dielektriko tipas |  | Metalizuotas polipropilenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Nuostolių koeficientas |  | ≤ 0,5 W/kvar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Temperatūros klasė |  | -40/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| d) Terminės charakteristikos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatūros kategorija |  | -40 (iki +60°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Maks. aplinkos temperatūra |  | 75°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vidutinė temperatūra (24h) |  | ≤ 45°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Aušinimas |  | Natūrali konvekcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Maksimalus ciklų skaičius metuose |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 130 000 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| - Apsauginiai droseliai - Elektrinės charakteristikos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nominali įtampa |  | 400 V AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Dažnis |  | 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Detuning koeficientas (p %) |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Derinimo dažnis |  | ~189 Hz (7 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Izoliacijos klasė |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Maksimali leistina perkrova |  | ≥ 1,5 × In (trumpalaikė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Linijiškumas |  | Be soties iki 1,73 × In |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| e) Terminės charakteristikos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darbinė temperatūra |  | -25 °C iki +55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Temperatūros jutiklio vieta |  | Integruota (PTC/NTC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Maksimali šerdies temperatūra |  | ≤ 155 °C (Class F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Perkaitimo apsauga |  | Reikalaujama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| - Saugikliai reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiams c) Tipas ir klasė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saugiklių tipas |  | NH arba cilindriniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Naudojimo kategorija |  | gG arba specialūs kondensatoriniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Poliškumas |  | 3 polių |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinė įtampa |  | ≥ 500 V AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Vardinė dažnis |  | 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Atsijungimo geba |  | ≥ 100 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
| - Kontaktoriai c) Elektriniai reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nominali darbinė įtampa |  | 400–440 V AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Dažnis |  | 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Nominali kondensatoriaus galia |  | Parenkama pagal pakopą (pvz., 5–50 kvar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Leistina įjungimo srovė |  | ≥ 10 × In |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Mechaninis ilgaamžiškumas |  | ≥ 10 000 000 ciklų |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Elektrinis ilgaamžiškumas |  | ≥ 1 200 000 ciklų |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAIP/NE |  |
|  | Nominali darbinė įtampa |  | 400–440 V AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Valdymo grandinė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ritės įtampa |  | 230 V AC arba 24 V AC/DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ritės tolerancija |  | ±10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo galia |  | ≤ 10 VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagalbiniai kontaktai |  | Min. 1 NO arba 1 NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Eksploatacinės sąlygos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darbinė temperatūra |  | -25 °C iki +55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santykinė drėgmė |  | ≤ 95 % be kondensacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vibracija |  | Atsparumas pramoninei aplinkai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reikalavimai viršįtampių apsaugai - Elektriniai parametrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nominali tinklo įtampa |  | 230/400 V AC (TN-S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maks. darbinė įtampa (Uc) |  | 255–264 V AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Impulsinė srovė Iimp (10/350 µs) |  | 25 kA kiekvienam poliui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendra Iimp (10/350 µs) |  | 100 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nominali iškrovos srovė In (8/20 µs) |  | ≥ 20 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsaugos lygis Up |  | ≤ 1,5 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo dažnis |  | 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trump. jungimo atsparumas |  | iki 100 kA rms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Tiekėjas turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti koks dokumentas teikiamas, patvirtinantis kiekvieno reikalaujamo parametro atitiktį.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |