Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

VAMZDŽIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI POLIETILENO (PE) VAMZDŽIAMS:

1.1.1.	Paskirtis: Geriamojo vandens tiekimui (turi turėti higienos sertifikatą).

1.1.2.	Medžiaga: polietilenas PE100 (aukšto tankio, ne mažiau kaip 950 kg/m3).

1.1.3.	Darbinis slėgis: ne mažiau kaip PN10 (10 bar).

1.1.4.	Atsparumas: Turi atitikti SDR17 (arba SDR11, priklausomai nuo projektinio gylio/slėgio)

1.1.5.	Šiluminio plėtimosi koeficientas 1,3x10 – 4 (kp);

1.1.6.	Turi	būti	galimybė	vamzdžius	jungti	sandūriniu	suvirinimu,	elektromovomis	ir mechaninėmis jungtimis.

1.1.7.	Spalva: mėlyna, juoda su mėlynomis juostomis.

1.1.8.	Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas darbinis skersmuo, darbinis slėgis, SDR (vamzdžio diametro ir sienelės storio santykis), gaminio modelis, medžiaga iš kurios jis pagamintas.

1.1.9.	PE vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 13244-2 arba lygiaverčius standartus.

1.1.10 PE vamzdžiai turi tikti geriamojo vandens tiekimo sistemoms.

2.1.	TECHNINIAI   REIKALAVIMAI	PVC VAMZDŽIAMS IR PVC FASONINĖMS DALIMS:

2.1.1.	Paskirtis: vamzdžiai ir fasoninės dalys skirtos lietaus ir buitinių nuotekų tinklams.

2.1.2.	Savitakinių nuotekų vamzdžių žiedinio standumo stiprumo klasės N (4 kN/m2).

2.1.3.	Jungtis ir sandarinimo žiedai: ,,O” tipo mova ir sandarinimo žiedas guminė tarpinė iš SBR.

2.1.4.	Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas darbinis skersmuo, vamzdžio ilgis, gaminio modelis, medžiaga iš kurios jis pagamintas.

2.1.5.	PVC vamzdžių spalva: rusvai oranžinė.

2.1.6.	PVC vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

3.1.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI PVC ŠULINIAMS:

3.1.1.	Šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC vamzdžių.

3.1.2.	Šulinių vidinis skersmuo 315 mm ir 425 mm.

3.1.3.	Žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2.

3.1.4.	Dangčiai ketiniai, atlaikantys ne mažiau 40 t apkrovą.

3.1.5.	Visos šulinių jungtys turi atlaikyti ne mažiau 0,5 bar slėgį.

3.1.6.	Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje.

3.1.7.	Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, tam pateikiamos tai patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos.

3.1.8.	Gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą ISO 9001 arba lygiaverčiai (pateikti galiojančio sertifikato kopiją su vertimų į lietuvių kalbą).

PASTABOS:

1.	Gaminių (Prekių) asortimentas ir jų kiekiai yra preliminarūs. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų prekių ir/ar jų kiekių. Pirkimai bus atliekami esant faktiniam poreikiui.

2.	Visi gaminiai (prekės) turi būti pateikti iš vieno (to paties) gamintojo (išskyrus  kalaus ketaus dangčius). Vienas gamintojas reikalingas tam, kad butu vientisa sistema ir garantijos. Būtina pateikti techninę informaciją (dokumentaciją), pagrindžiančią aukščiau pateiktus duomenis.

3.	Gaminių (Prekių) pristatymo vieta: Šlaito g.2, LT-72107 Tauragė, tiekėjo sąskaita.