## TECHNINĖS UŽDUOTIES,

## VALGYKLOS PASTATO PAGUBĖS G.63, VILNIUS

## STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI                                                                    1 priedas

## REIKALAVIMAI VALGYKLOS PASTATO STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

- Projekto pavadinimas: maitinimo paskirties (valgyklos) pastato Pagubės g. 63, Vilnius statybos projektas.

- Statinio charakteristika:

    - naujai projektuojamas maitinimo paskirties pastatas (valgykla) – bendras pastato maitinimo, maisto gamybos, sandėliavimo patalpų orientacinis plotas apie 1400,0 m² (TU priedas Nr.1), neįskaitant koridorių, techninių patalpų, san. mazgų (tikslus statinio plotas bus nustatytas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

- Objekto teisinis registravimas:

  - Nekilnojamojo turto registre įregistruoto statinio ir teisės į jį pažymėjimas – nėra.

- Darbuotojų, kuriems reikalinga darbo vieta, skaičius:

  - nuolatinės – 4 kompiuterizuotos;

  - nenuolatinės – 2 kompiuterizuotos.

- Didžiausias žmonių skaičius pastate – 200 iš jų:

  - moterų – 40;

  - vyrų – 160;

  - valgančiųjų (vienoje pamainoje) – 120 karių;

  - valgyklos darbuotojų (vienos pamainos metu), viso – 16 (administracija – 4, maisto gamybos personalas – 12).

- Numatomas valgyklos pajėgumas:

  - maitinimas (pusryčiai, pietūs, vakarienė) organizuojamas – 3 pamainomis;

  - maisto išdavimo linijų kiekis salėje – 1;

  - savitarnos salos (salotos barui, karštų gėrimų, miltinių ir kreminių konditerija, šalti gazuoti gėrimai – ne mažiau kaip 2;

  - maitinimo vietų skaičius (vienai pamainai): salėje – 120 vietų;

  - gamybinis pajėgumas per parą: iki 360 komplektų (pusryčiai, pietūs, vakarienė) pagal patvirtintus valgiaraščius (patiekalų maksimalią sudėtį);

  - maisto produktų atsargų kiekis sandėliavimo patalpose – iki 3 parų, esant visai gamybos apimčiai (produktų kiekis skaičiuojamas pagal 6.5. p. nurodytus valgiaraščius tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu).

- Valgyklos pastate projektuojamos patalpos:

  - Darbo paskirties patalpos:

    - valgyklos vedėjo kabinetas – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 12,0 m². Patalpoje suprojektuoti 1 nuolatinę kompiuterizuotą vietą. Patalpai reikalingas inventorius: baldų komplektas pagal tabelį Nr. 3 – 1 vnt., kompiuteris – 1 vnt., spausdintuvas – 1 vnt.;

    - administracijos personalo kabinetas – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 30,0 m². Patalpoje suprojektuoti 2 nuolatines kompiuterizuotas darbo vietas ir 2 nenuolatines kompiuterizuotas darbo vietas  Patalpai reikalingas inventorius: baldų komplektas pagal tabelį Nr. 4 – 4 vnt., kompiuteris – 4 vnt., spausdintuvas – 1 vnt.;

    - sandėlininko kabinetas – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 8,0 m². Patalpoje suprojektuoti 1 nuolatinę kompiuterizuotą darbo vietą. Patalpa turi būti kuo arčiau sandėliavimo patalpų. Patalpai reikalingas inventorius: baldų komplektas pagal tabelį Nr. 4 – 1 vnt., kompiuteris – 1 vnt., spausdintuvas – 1 vnt. Patalpą suprojektuoti pastato sandėliavimo zonoje.

Pastaba: darbo paskirties patalpų plotas, tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus tokio tipo patalpoms.

  - Specializuotos paskirties patalpos:

    - karių maitinimo salė – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 200,0 m². Patalpoje suprojektuoti ne mažiau kaip 120 sėdimų vietų. Patalpai reikalingas inventorius: baldų komplektas pagal tabelį Nr. 9 – 30 vnt.; maitinimo salėje suprojektuoti maisto išdavimo ir savitarnos vietas ir įrangą – 2 vnt.;

    - svečių kambarys – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 40,0 m². Patalpoje suprojektuoti ne mažiau kaip 20 sėdimų vietų. Patalpai reikalingas inventorius: baldų komplektas 6 vnt., baro baldas su plautuve, kavos ruošimo automatas, gėrimų dozatorius su šaldymo sistema ne mažiau 2-jų talpų,  pobarinė indų plovimo mašina. Patalpoje papildomai suprojektuoti televizijos prijungimo sprendinius. Šalia patalpos suprojektuoti paruošiamąją (aptarnavimo) patalpą apie 10,0 m2 .

    - gamybos cechai, sandėliai ir kitos patalpos (žr. 1 lentelę). Kiekvienai lentelėje pateiktai patalpai reikalingas inventorius: suprojektuoti būtiną įrangą ir inventorių pagal patalpų paskirtį, vadovaujantis Lietuvos higienos normą HN 56:2004 ,,Karinė teritorija. Statinių ir priežiūros taisyklės“ ir kitais galiojančių teisės aktų reikalavimais;

1 lentelė. Maisto gamybos ir sandėlių patalpos

| Eil. Nr. | Patalpos | Prelimina- rus plotas m² | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Virtuvė (karštų patiekalų cechas) | apie 70,0 | projektuojamas arčiausiai, prie išdavimo zonos į sale. Patalpoje keturių lankainių elektrinės viryklės, paverčiamos keptuvės, virimo katilai, konvekcinės krosnys, bulvių piure gamybos mašinos, darbo stalai su plautuvėmis, darbo stalai. |
| 2. | Salės indų plovykla ir saugykla | apie 40,0 | Patalpoje nešvarių indų juostinis konvejeris su konvejerine indų plovimo mašina, stelažų zona su švariais indais. Stelažai su strypinėmis lentynomis. |
| 3. | Nešvarių indų (salės) atidavimo ir rūšiavimo zona | apie 25,0 | Patalpoje nešvarių indų juostinis konvejeris, stalai su angomis maisto atliekoms, maisto atliekų tara |
| 4. | Virtuvės indų, termosų plovykla | apie 25,0 | patalpoje stalai su giluminėmis plautuvėmis, indų plovimo mašina. Stelažai su strypinėmis lentynomis. |
| 5. | III kategorijos ŠGP (maisto atliekos) | apie 6,0 | 0° C |
| 6. | Sausų produktų laikymo patalpa | apie 20,0 | Iki 20 ° C, mažiau kaip 60 % |
| 7. | Sausų produktų laikymo patalpa | apie 20,0 | Iki 20 ° C, mažiau kaip 60 % |
| 8. | Sausų produktų laikymo patalpa | apie 20,0 | Iki 20 ° C, mažiau kaip 60 % |
| 9. | Sausų produktų laikymo patalpa | apie 20,0 | Iki 20 ° C, mažiau kaip 60 % |
| 10. | Sausų produktų laikymo patalpa | apie 20,0 | Iki 20 ° C, mažiau kaip 60 % |
| 11. | Sausų maisto davinių (SMD) laikymo patalpa | apie 45,0 | Iki 18 ° C, ne daugiau kaip 65 % |
| 12. | Sausų maisto davinių (SMD) laikymo patalpa | apie 20,0 | Iki 18 ° C, ne daugiau kaip 65 % |
| 14. | Miltinių patiekalų ruošimo cechas | apie 20,0 | projektuojamas arčiausiai, prie virtuvės zonos. Patalpoje stalai, stalai su plautuvėmis, planetariniai mikseriai (plakimo ir maišymo mašinos), stelažai, šaldytuvas |
| 15. | Kiaušinių pirminio paruošimo patalpa (plovimas) | apie 6,0 | Patalpoje stalai, plautuvė dviguba, šaldytuvas 1 –nų durų; |
| 16. | Kiaušinių laikymo patalpa | apie 4,0 | -2/ +10° C |
| 17. | Daržovių ir vaisių laikymo patalpa | apie 25,0 | 0/ +16° C, ne mažiau kaip 65 % |
| 18. | Sausų produktų (duonos) laikymo patalpa | apie 12,0 | Iki 18 ° C, ne daugiau kaip 65 %, patalpoje stelažai |
| 19. | Daržovių šaldymo kamera | apie 12,0 | 0/ +15° C, 80-95 %, patalpoje stelažai |
| 20. | Daržovių valymo patalpa | apie 16,0 | patalpoje stalai su giluminėmis plautuvėmis, daržovių valymo mašinomis |
| 21. | Daržovių paruošimo skyrius | apie 3,00 | patalpoje stalai, stalai su giluminėmis plautuvėmis, daržovių pjaustymo įrenginiai, bulvių tarkavimo mašinomis |
| 22. | Paruoštų daržovių pusgaminių stacionari šaldymo kamera | apie 8,0 | 0/ +6° C, patalpoje stelažai |
| 23. | Švarių indų patalpa | apie 10,0 | patalpoje stelažai švariems indams laikyti. |
| 24. | Šaltų patiekalų skyriaus šaldymo kamera | apie 6,0 | 0/ +6° C, patalpoje stelažai |
| 25. | Šaltų patiekalų ruošimo skyrius | apie 16,0 | projektuojamas arčiausiai, prie išdavimo zonos į sale. Patalpoje stalai su plautuvėmis, šaldomi stalai su šaldymo spintomis |
| 26. | Gastronominių produktų laikymo patalpa | apie 10,0 | -2/ +10° C, patalpoje stelažai |
| 27. | Mėsos skyriaus šaldymo kamera | apie 6,0 | -2/+2° C, patalpoje stelažai |
| 28. | Mėsos – žuvies paruošimo skyrius | apie 30,0 | patalpoje mėsos malimo įrenginiai, kepsnių ruošimo mašina/ purentuvas, plakimo maišymo mašinomis, stalai, stalai su plautuvėmis |
| 29. | Pieno ir pieno gaminių laikymo patalpa | apie 18,0 | -2/ +10° C, patalpoje stelažai |
| 30. | Atvėsintos mėsos laikymo patalpa | apie 6,0 | -2/ +10° C, patalpoje stelažai |
| 31. | Šaldytos žuvies laikymo patalpa | apie 6,0 | -18° C, patalpoje stelažai |
| 32. | Šaldytų pusgaminių laikymo patalpa | apie 12,0 | -18° C, patalpoje stelažai |
| 33. | Šaldytų pusgaminių laikymo patalpa | apie 12,0 | -18° C, patalpoje stelažai |
| 34. | Šaldytų pusgaminių laikymo patalpa | apie 12,0 | -18° C, patalpoje stelažai |
| 35. | Šaldytų pusgaminių laikymo patalpa | apie 12,0 | -18° C, patalpoje stelažai |
| 36. | Šaldytos mėsos laikymo patalpa | apie 12,0 | -18° C, patalpoje stelažai |
| 37. | Gamybinių cechų cheminių priemonių laikymo patalpa | apie 6,0 | Patalpoje spintos, stelažai |
| 38. | Gamybinių cechų valymo inventoriaus laikymo patalpa | apie 6,0 | Patalpoje pažeminta plautuvė, elektrinis gyvatukas (šluosčių džiovintuvas), |
| 39. | Gamybinių cechų higienos priemonių laikymo patalpa | apie 6,0 | Patalpoje stelažai |
| 40. | Cheminių priemonių laikymo patalpa | apie 20,0 | Patalpoje stelažai |
| 41. | Virtuvės inventoriaus sandėlis, | apie 20,0 | Patalpoje stelažai |
| 42. | Virtuvės higienos priemonių sandėlis | apie 20,0 | Patalpoje stelažai |
| 43. | Virtuvės higienos priemonių sandėlis | apie 20,0 | Patalpoje stelažai |
| 44. | Virtuvės ir salės indų saugykla | apie 20,0 | Patalpoje stelažai |
| 45. | Produktų, prekių priėmimo – išdavimo patalpa | apie 20,0 | patalpoje elektroninės svarstyklės, rankų praustuvas |
| 46. | Virtuvės paros atsargų patalpa | apie 12,0 | patalpoje stelažai |
| 47. | Maisto išdavimo linija, 1 vnt. | apie 50,0 (vienos linijos) | Projektuojama maitinimo salėje. Linijoje kaitlentės sriubos puodams, šildomi marmitai, šaldomi marmitai, lėkščių dispenseriai, šaldomi prekystaliai, . |
| 48. | Savitarnos zona „out side“ | apie 50,0 | Projektuojama maitinimo salėje, lygiagrečiai maisto išdavimo linijos. Salotų batas, konditerijos gaminių linija, karštųjų ir šaltųjų gėrimų savitarnos linijos. |

    - gamybos personalo poilsio kambarys – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 40,0 m². Patalpoje numatoma, kad vienu metu bus iki 16 žmonių. Patalpai reikalingas inventorius: baldų komplektas pagal tabelį Nr. 11 – 1 vnt.;

    - apyvartinės taros laikymo patalpa – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 20,0  m². Patalpoje suprojektuoti vandens tiekimo taškus ir grindų nuolydžius su trapais vandens surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus. Patalpą suprojektuoti valgyklos sandėlių zonoje, šalia apyvartinės taros laikymo patalpos. Patalpos plotas, inventoriaus kiekis ir kiti sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

    - gamybinių patalpų plovimo, priežiūros ir valymo inventoriaus patalpa -  1 vnt., bendras patalpos plotas apie 6,0  m². pažeminta plautuvė, elektrinis gyvatukas (šluosčių džiovintuvas), vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus. Patalpą projektuoti šalia apyvartinės taros laikymo patalpos (TU bendrosios dalies 1 priedo 7.2.5.p.);

    - sandėliavimo patalpų plovimo, priežiūros ir valymo inventoriaus patalpa -  1 vnt., bendras patalpos plotas apie 4,0 m².  pažeminta plautuvė, elektrinis gyvatukas (šluosčių džiovintuvas), vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus.

    - Depozitinės taros laikymo patalpa – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 20,0 m². Patalpą suprojektuoti išorinėje pastato dalyje.

  - Buitinės patalpos:

    - gamybos personalo rūbinė (vyrams) – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 20,0 m². Patalpai reikalingas inventorius baldų komplektas pagal tabelį Nr. 17 –  ne mažiau 5 vnt. Vienam darbuotojui turi būti skirta dviguba spintelė – viena skirta darbo drabužiams, kita asmeniniams drabužiams ;

    - gamybos personalo rūbinė (moterims) – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 50,0m². Patalpai reikalingas inventorius: baldų komplektas pagal tabelį Nr. 17 –  ne mažiau 21 vnt. Vienam darbuotojui turi būti skirta dviguba spintelė – viena skirta darbo drabužiams, kita asmeniniams drabužiams;

    - dušinė – 1 vnt., bendras plotas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu. Patalpą suprojektuoti su zonomis vyrams ir moterims. Patalpai reikalingas inventorius: vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus, el. rankšluosčių džiovintuvai su termostatu, tūrinis vandens šildytuvas (talpa ne mažesnė nei 200 l). Patalpą suprojektuoti šalia gamybos personalo rūbinių.;

    - darbuotojų darbo drabužių skalbykla / džiovykla / lyginimo patalpa, bendras patalpos plotas apie  16,0 m²;

    - darbuotojų rūkymo zoną (vietą) (išorinėje pastato dalyje su stogeliu) 1 vnt, suoliukas;

    - Personalo WC (vyrams) – 1 vnt., bendras patalpos plotas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu. Patalpai reikalingas inventorius: plautuvė, unitazas, pisuaras, vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus;

    - Personalo WC (moterims) – 1 vnt., bendras patalpos plotas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu. Patalpai reikalingas inventorius: plautuvė, unitazas, vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus;

    - lankytojų rūbinė – 1 vnt., bendras plotas apie 30,0 m². Patalpai reikalingas inventorius: 120 drabužių kabyklų (kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų metu);

    - lankytojų WC (vyrams) – 1 vnt., bendras patalpos plotas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu.. Patalpai reikalingas inventorius: plautuvė, unitazai, pisuarai, vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus;

    - lankytojų WC (moterims) – 1 vnt., bendras patalpos plotas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu. Patalpai reikalingas inventorius: plautuvė, unitazai, vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus;

    - Neįgaliųjų WC (lankytojų) – 1 vnt., bendras patalpos plotas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu. Patalpai reikalingas inventorius: plautuvės, unitazai, vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus. Inventorius turi būti pritaikytas neįgaliųjų poreikiams;

    - lankytojų prausykla – 1 vnt., bendras plotas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu. Patalpai reikalingas inventorius: plautuvės, vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus. Prausykla projektuojama šalia karių maitinimo salės;

    - salės plovimo, priežiūros ir valymo inventoriaus patalpa - 1 vnt., patalpos plotas ne mažesnis kaip 5,0 m².   Patalpai reikalingas inventorius: pažeminta plautuvė, vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus;

Pastaba. TU 7.3.3.– 7.3.13. p. nurodytose patalpose, suprojektuoti tinkamus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sprendinius, atsižvelgiant į planuojamą maksimalų žmonių skaičių pastate.

  - Pastato inžinerinių sistemų patalpos:

    - techninės patalpos (inžinerinių tinklų įvadams ir statinio inžinerinėms sistemoms, šilumos tiekimo punktui, ventiliacijos sistemoms ir pan.), bendras plotas – tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - EAS patalpa – vienos patalpos plotas ne mažiau 6,0 m² (įrengimo vieta ir patalpų kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - Komutacinė (ryšių) patalpa – vienos patalpos plotas ne mažiau 6,0 m² (įrengimo vieta ir patalpų kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - kitos patalpos. Projektuotojas privalo suprojektuoti ir kitas nenurodytas, tačiau būtinas patalpas (pvz. techninės patalpos, koridoriai, laiptinės ir pan.), kad pastatą būtų galima naudoti pagal paskirtį (patalpų plotas ir išdėstymas bus nustatytas, projektinių pasiūlymų rengimo metu).

### Pastaba: TU nurodytų patalpų pateikiami plotai ir išdėstymas yra preliminarūs, tikslūs bus nustatyti projektinių pasiūlymų metu.

- Patalpų įrengimo reikalavimai:

  - suprojektuoti maitinimo paskirties statinio tvarkomoje teritorijoje (žr. TU bendrosios dalies 1 pav.) statybos sprendinius;

  - suprojektuoti racionalų pastato maisto gamybos zonų, maisto produktų laikymo patalpų, valgyklos ir kt. patalpų išdėstymą sudarantį galimybę patogiai patalpas eksploatuoti. Sprendiniai turi užtikrinti higienos reikalavimus (projektinių pasiūlymų rengimo metu pateikti du, skirtingus statinio patalpų išplanavimo variantus);

  - suprojektuoti pastato fasado apdailos sprendinius, atsižvelgiant į pastato paskirtį, eksploatacijos ypatumus, teritorijos bendrą architektūrinį vaizdą. Pastato fasado apdailos sprendiniai turi būti ilgaamžiai, praktiški, nereikalaujantys daug priežiūros, atsparūs aplinkos poveikiui visais metų laikais;

  - suprojektuoti efektyvius projektuojamų patalpų apšvietimo sprendinius, naudojant LED tipo šviestuvus;

  - suprojektuoti panaudotų salės indų surinkimo vietą ir salės indų automatizuoto plovimo įrangą (pageidaujama – tunelinė su pirštelinio konvejerio juosta), kurios pajėgumas ne mažiau kaip 200 indų komplektų;

  - gamybinės patalpos ir įrenginiai turi būti išdėstytos taip, kad išvengti paruošto maisto produkcijos ir žaliavų judėjimo kelių susikirtimo;

  - gamybinėse ir sandėliavimo patalpose turi būti suprojektuoti aplinkos temperatūros ir drėgmės davikliai;

  - atsižvelgiant į patalpų paskirtį, saugos reikalavimus, funkcinę veiklą, suprojektuoti nenurodytą, tačiau trūkstamą inventorių (baldus), įrenginius, prietaisus, reikalingus užtikrinti tinkamą patalpų naudojimą pagal paskirtį;

  - parengti baldų, įrangos, inventoriaus ir transportavimo įrenginių bei technikos išdėstymo planus (pagal jų realius matmenis) ir specifikacijas;

  - atsižvelgiant į patalpų paskirtį suprojektuoti grindų konstrukcijas ir dangas ekonomiškai pagrįstas, neslidžias, lengvai valomas pagal patalpų paskirtį, laikantis normatyvinių statybos techninių bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties reikalavimų (medžiagiškumas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - iš koridorių į lauką suprojektuoti dvivėres duris (tikslinama projektinių pasiūlymų metu);

  - suprojektuoti visų vidaus patalpų duris be slenksčių, durų išmatavimai turi atitikti patalpose laikomo didžiausio gabarito inventoriaus ir aptarnaujamos įrangos matmenis, durų plotis ne mažiau 1000 mm;

  - patalpose suprojektuoti priverstinės cirkuliacijos ventiliaciją;

  - suprojektuoti minimalią patalpų vidaus apdailą atsižvelgiant į patalpų paskirtį, higieninius reikalavimus;

  - prekių transportavimo koridoriuose suprojektuoti kampų ir grindų apsaugų sprendinius, apsaugančius nuo aptarnavimui naudojamos įrangos (matmenys ir medžiagiškumas bus nustatyti projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - Darbo patalpų langai projektuojami su apsauginėmis išorinėmis žaliuzėmis valdomomis iš vidaus paspaudus mygtuką. Žaliuzėms turi būti taikomi reikalavimai ne žemesni, nei nurodyti Lietuvos respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820  „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas) 2 priedo 2.5.1. p. (sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu).

  - EAS - patalpa, nurodyta TU bendrosios dalies 1 priedo 7.4.2 p., be langų ir visi jos elementai turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus:

    - patekimas į patalpą projektuojamas iš statinio vidaus;

      - sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 250 mm storio skylėtųjų plytų ar blokelių mūro, arba iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

      - durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal LST EN 1627 standartą, atitinka ne žemesnius kaip  RC 2 saugumo klasės reikalavimus. Duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal LST EN 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus, kitas užraktas yra plokštelinis. Abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal LST EN 12209 standartą ir jie atitinka ne žemesnio kaip 4 lygio reikalavimus;

      - suprojektuoti atskirą elektros skydelį (230V/50Hz 3kW) (sprendiniai derinami ir tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

      - patalpoje suprojektuoti atskirą automatizuotą kondicionavimo sistemą. Patalpose turi būti palaikoma pastovi 18÷22 °C temperatūra, ne didesnis kaip 60 proc. santykinis oro drėgnumas.

  - Komutacinėje (ryšių) patalpoje, nurodytoje TU bendrosios dalies 1 priedo 7.4.3.p. suprojektuoti 19“ komutacinę spintą – 1 vnt., su rakinamomis, perforuotomis priekinėmis ir galinėmis durimis, kurioje numatyti: 48 portų komutatorių su VoIP funkcionalumu ir nepertraukiamo maitinimo šaltinį su valdymu (per ethernet tinklą TCP/IP, https, snmp protokolais). Suprojektuoti atskirą automatizuotą kondicionavimo sistemą. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis privalo turėti aplinkos temperatūros ir drėgmės daviklius. Įrangos technines specifikacijas derinti su Lietuvos kariuomenės Kibernetinės gynybos valdybos Informacinių technologijų valdyba;

  - šalia valgyklos sandėliavimo patalpų suprojektuoti rampą su iškrovimo/ pakrovimo įranga, krovinių atvežimui/ išvežimui (priklausomai nuo rampos aukščio suprojektuoti rampos aukščio išlyginimo mechanizmą, „žirklinį“ keltuvą), sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

  - prekių transportavimui iš rampos aikštelės į pastato vidų suprojektuoti pakeliamus segmentinius vartus (vartų „švarus“ aukštis ne mažiau kaip 3,0 m, plotis ne mažiau kaip 2,5 m), valdomi automatiniu būdu (vartų kiekis, vieta, dydis  ir kiti sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu):

    - vartai turi būti valdomi automatiniu būdu, dingus elektros įtampai ar esant automatikos gedimui – atidaromi rankiniu būdu;

    - vartų konstrukcijoje suprojektuoti foto elementus (jutiklius), užtikrinančius vartų uždarymo sustabdymą, atsiradus bet kokiai kliūčiai;

    - vartų konstrukcijose suprojektuoti sprendinius, apsaugančius nuo galimo vartų kritimo jų kėlimo metu (pvz., apsauga lūžus spyruoklei, trūkus trosui ir pan.);

    - suprojektuoti garso ir šviesos signalizacijos įrengimą, informuojančią apie vartų judėjimą;

    - suprojektuoti automatinį šildymo sistemos išjungimą/įjungimą - atidarant/uždarant vartus;

    - ties patekimo į patalpą vartais, pastato išorėje ir viduje suprojektuoti betonines ar metalo konstrukcijų apsaugas skirtas apsaugoti statinio konstrukcijas nuo netyčinio jų pažeidimo įvežant į patalpas ar išvežant krovinį.

  - rampos zonoje suprojektuoti uždarą, pageidautina segmentine tvora aptvertą, sandėliavimo erdvę (europalečių laikymui);

    - suprojektuoti gamybos darbuotojų rūkymo vietą statinio išorinėje pusėje, lengvų konstrukcijų uždaro tipo (apie 8 m2), arčiausiai prie darbuotojų judėjimo srauto, suprojektuoti suoliukus ir pastatomą lauko peleninę.

  - virš valgyklos lankytojų įėjimo suprojektuoti ir įrengti stogelį apsaugantį nuo kritulių;

  - suprojektuoti požeminių ar pusiau požeminių šiukšlių konteinerių laikymo vietą. Konteinerių zonoje, suprojektuoti kartono presavimo konteinerį (įrengimo vieta ir sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - įrengti biologinių atliekų surinkimo sistemą su reikiamais įrenginiais, maisto atliekų nusausinimui, surinkimui į konteinerius iki išvežimo utilizuoti. Skysta frakcija šalinama į bendrąją nuotekų sistemą ø100. Įrenginio galia > 4kW, karšto ir šalto vandens įvadas > 1/2". Numatyti patogų surinkimo konteinerių išvežimą į teritorijoje esančią atliekų surinkimo vietą. Atliekų surinkimo aikštelėje įrengti tinkamą konteinerių laikymo vietą (sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - valgyklos sprendinius suderinti su kitų lygiagrečiai įgyvendinamų projektų sprendiniais toje pačioje teritorijoje.

- Apsaugos sistemų įrengimas:

  - elektroninės apsaugos sistemų (EAS) įrengimas neprojektuojamas – bus įgyvendinamas atskiru projektu;

  - suprojektuoti įvado (tiesimo trumpiausiu keliu) nuo artimiausio ryšių šulinio iki EAS patalpos sprendinius, suderintus su statytoju (pvz. teritorijoje numatyti: trūkstamas ryšių Ø100 trasas, prieduobes ar RKŠ 2-3 tipo šulinius, išdėstytus prie projektuojamo pastato ir pan., o pastato viduje: ryšių kopėtėles kabeliams tiesti ar analogiškus), sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu;

  - statinyje suprojektuoti: tik Ø50 mm angas palei lubas į visas patalpas ir Ø100 mm angą palei lubas į EAS patalpą, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu.

- Radijo ir televizijos įrengimas – suprojektuoti prieigą prie kabelinės televizijos tinklo patalpose nurodytose TU bendrosios dalies 1 priedo 7.2.1.p ir 7.2.2.p. (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

- Ryšio priemonės – suprojektuoti IP telefoniją (pasyviosios dalies sprendinius) TU bendrosios dalies 1 priedo 7.1. p. nurodytose darbo paskirties patalpose.

- Darbo vietų kompiuterizavimas:

  - kompiuterizuotų darbo vietų skaičius nurodytas TU bendrosios dalies 1 priedo 4 p.;

  - duomenų perdavimo tinklo kabelių montavimas atliekamas pagal TAI/EIA-568-B standartą (atitinka ISO klasės E 11801:2002 specifikacijas) – CAT6a kategorijos neekranuotais kabeliais;

  - kiekvienai kompiuterizuotai darbo vietai suprojektuoti:

    - duomenų perdavimo tinklo lizdus (RJ45 tipo šeštos kategorijos) – 3 vnt.;

    - elektros kištukinius lizdus 230 V su įžeminimu – 4 vnt.

- Elektros energijos tiekimo kategorija:

  - esama (pagal reglamentavimą, galiojusį iki 2023 m. liepos 1 d.) – III, elektros energijos tiekimo atstatymo laikotarpis tikslinamas atsižvelgiant į vietovę kurioje yra objektas;

  - suprojektuoti atsarginį energijos tiekimo šaltinį (dyzelinį elektros generatorių) su ARĮ įranga:

    - užtikrinantį, nepertraukiamą iki 24 val. kritinių pastatų inžinerinių sistemų darbą (įskaitant ir maisto produktų šaldytuvų, šaldymo kamerų ir pan.) (generatoriaus/ių galingumą, kiekius parenka ir pasiūlo projektuotojas, pagal statinio projektinį elektros tiekimo poreikį);

    - generatorius turi būti komplektuojamas su skaitmeniniu valdymo bloku, kuris atlieka generatoriaus stebėjimo, valdymo ir avarinių pranešimų perdavimo funkcijas.

- Statinio inžinerinės sistemos:

  - suprojektuoti atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir reikalavimus patalpoms, visas būtinas statiniui funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti, ekonomiškai pagrįstas inžinerines sistemas;

  - suprojektuoti pastatų valdymo BMS sistemos (apšvietimo ir patalpų mikroklimato kontrolės įrengimo) pagrįstus sprendinius, kaupiamų duomenų apimtis ir valdymą derinti projektinių pasiūlymų metu;

  - įvertinus esamą situaciją, suprojektuoti gaisro aptikimo ir perspėjimo sistemos įrengimo sprendinius visose patalpose. Pavojaus signalų nuvedimas ir priešgaisrinių centralių įrengimas projektuojamas budėtojo patalpoje, (administraciniame pastate) (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - ryšių tinklus projektuoti vadovaujantis TU bendrosios dalies 14.2. p. nurodytu dokumentu ir kitais tokių tinklų projektavimą ir įrengimą reglamentuojančiais dokumentais;

  - visose patalpose turi būti įdiegtos elektros maitinimo linijų apsaugos nuo žaibo iškrovų ir kitų viršįtampinių įrenginių priemonės;

  - vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, vėsinimo sistemų vidaus tinklus,  suprojektuoti lengvai prieinamose pastato vietose, sistemų priežiūros ar remonto atveju nereikalaujančiose patalpų apdailos ardymo;

  - vėsinimo sistemos sudedamosios dalys turi būti projektuojamos ir įrengiamos su antikondensaciniu, izoliaciniu sluoksniu;

  - vėsinimo sistemos skirstytuvai (kasetės, kondicionavimo vamzdžių įranga, laikikliai ir pan.) turi būti laisvai prieinamose ir pasiekiamose vietose, turi turėti reguliavimo ir užtvarinius vožtuvus, kitus armatūros elementus, leidžiančius eksploatuoti ir kontroliuoti sistemą;

  - statinio patalpose pagal jų paskirtį suprojektuoti oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemų valdymo sprendinius: pulteliu gyvenamosiose patalpose, darbo kabinetuose, poilsio patalpose, kitose funkcinėse zonose - centrinio valdymo funkcija;

  - įrenginių sukeliamas triukšmas ir virpesiai veiklos zonoje ir pastato išorėje neturi viršyti higienos normų leidžiamų verčių;

  - vėdinimo sistema turi būti projektuojama su šilumogražos įrenginiais;

  - suprojektuoti patalpų vėdinimo, kondicionavimo sistemas, kurios užtikrintų ir palaikytų norminę oro kokybę pagal patalpų paskirtį, mikroklimato, energijos tiekimo, eksploatacijos režimo ypatumus;

  - suprojektuoti uždaros pastato valdymo sistemos (angl. Building Management System, toliau BMS) sprendinius (sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu):

    - leidžiančius stebėti, kontroliuoti, valdyti pagrindinius inžinerinių sistemų – kondicionavimo, vėdinimo, apšvietimo, elektros energijos tiekimo įvadų, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisro aptikimo, dūmų šalinimo, dyzelgeneratorių ir kt. parametrus ir aliarminius pranešimus (per ethernet tinklą TCP/IP (https, snmp) protokolais);

    - sistema turi turėti įdiegtą programinę įrangą, leidžiančią rinkti, analizuoti bei apdoroti vandens, šilumos, elektros energijos skaitiklių duomenis;

    - BMS sistemos funkcionalumas ir sprendiniai tikslinami ir derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

  - suprojektuoti racionalius pastato šildymo šaltinio ir šildymo sistemos sprendinius (projektinių pasiūlymų metu pateikti du, skirtingus variantus), užtikrinančius pastato energinio naudingumo reikalavimus, neviršijant didžiausio leistino neigiamo poveikio aplinkai. Projektuojant šildymo sistemas įvertinti galimybes ir ekonomiškai pagrįsti atsinaujinančių išteklių energijos (pvz.: saulės energija, geoterminiai ištekliai ir kt.) panaudojimą,  įvertinus statinio statybos klimatinę zoną, patalpų paskirtį ir patalpų mikroklimato poreikį;

  - suprojektuoti atskirą pastato resursų apskaitą;

  - pastato inžinerinės sistemos (kondicionavimas, elektros įvadai, UPS, elektros generatorius ir kt.) turi būti su pagrindinių parametrų ir aliarminių pranešimų nuotoliniu stebėjimu (per ethernet tinklą TCP/IP (https, snmp) protokolais). Telemetrinių duomenų perdavimo/gavimo vieta ir sprendiniai derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Šalia pastato projektuojami statiniai:

  - šalia pastato suprojektuoti lankytojų rūkymo vietą su šiukšladėže, dengtą stogeliu – 1 vnt., skirtą 10 karių. Konstrukciniai, išdėstymo sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Inžinerinių statinių, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifiniai reikalavimai:

  - suprojektuoti, atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir reikalavimus statiniams, visas būtinas ekonomiškai pagrįstas statiniams funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti inžinerines sistemas;

  - suprojektuoti pastato prieigų ir įėjimų į statinį apšvietimą (apšviestumas - apie 20 lx) tamsiu paros metu. Apšvietimo valdymą suprojektuoti šviesos jutikliu ir rankiniu būdu (apšvietimo valdymo skydo įrengimo vieta tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - suprojektuoti privažiavimo kelią iki valgyklos pastato ir maisto prekių iškrovimo/ pakrovimo vietos. Kelio danga turi būti pritaikyta sunkiasvorėms transporto priemonėms atlaikyti (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - suprojektuoti kietos dirbtinės dangos aikštelę prie valgyklos pastato. Aikštelės danga turi būti pritaikyta sunkiasvorėms transporto priemonėms atlaikyti (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - suprojektuoti požeminės ryšių trasos (ø 100 mm) su tarpiniais šuliniais (RKŠ 2-3 tipo, žr. TU priedas Nr.3), rakinamu vidiniu dangčiu, kas 50 m paklojimą ir optinio ryšių kabelio (SM tipo, ne mažiau 12 skaidulų) paklojimą nuo visų patalpų projektuojamame pastate iki budėtojo patalpos, projektuojamos štabo pastate (trasų ir šulinių skaičius bei optinio kabelio parametrai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - vadovaujantis teisės aktais, atsižvelgiant į gaisro gesinimo priemonių poreikį, suprojektuoti racionalius gaisro gesinimo sprendinius;

  - suprojektuoti riebalų separatoriaus ir kitos įrangos užtikrinančios aplinkosauginius reikalavimus, įrengimą. Separatorių ir kitą įrangą parinkti atsižvelgiant į nuotekų kiekius, valgymo kartų per dieną skaičių, plėtros perspektyvas;

  - įvertinus vietovėje esamą situaciją suprojektuoti tinkamus drenažo ir lietaus vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius nuo maitinimo pastato;

  - esant poreikiui suprojektuoti medžių kirtimą projektuojamų statinių tvarkomoje teritorijoje.

- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimo poreikis: vadovautis TU bendrosios dalies 12 p. reikalavimais.

- Projektinių pasiūlymų sudėtis. Parengti ir pateikti ne mažiau nei du naudotojui tinkamus sprendinių variantus su kainos skaičiuojamąją dalimi, vadovaujantis TU bendrosios dalies 13 p. reikalavimais.

Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6,8 punktą.

Valgiaraščiai (bus pateikti projektuotojui po sutarties pasirašymo):

- Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-480 „Dėl Karių maitinimo stacionarioje valgykloje, teikiant priimančiosios šalies paramą, maisto produktų vidutinio paros rinkinio tvirtinimo“;

- Lietuvos kariuomenės vado 2019 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-42 „Dėl karių maitinimo valgiaraščių ir jų receptūrų patvirtinimo“.

indų komplektą sudaro: užkandžių lėkštutė (15-20 cm), sriubos ar sultinio puodelis (250-500ml), karštųjų patiekalų lėkštė (21-27 cm), stiklinės (400-600 ml), stalo įrankiai (šaukštas, šakutė, peilis),  padėklas (GN-1/1).