## TECHNINĖS UŽDUOTIES,

## VALGYKLOS PASTATO PAGUBĖS G.63, VILNIUS

## STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI                                                                    2 priedas

## REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ AIKŠTELĖS, PĖSČIŲJŲ TAKŲ STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

- Projekto pavadinimas: kitos paskirties statinių (transporto priemonių aikštelės, pėsčiųjų takų) Pagubės g.63, Vilnius statybos projektas.

- Statinio charakteristika:

  - naujai projektuojamas statinys (transporto priemonių aikštelė, su manevravimo, pravažiavimo keliais) – bendras statinio plotas apie 500,0 m² - pritaikyta statyti iki 20 transporto priemonių;

  - naujai projektuojamas statinys (pėsčiųjų takas) projektuojamas šalia įrengto privažiavimo kelio:

    - bendras statinio (atkarpa 1-2) ilgis apie 150,0 m:

      - preliminarios tako pradžios koordinatės (Taškas Nr.1) – X: 6076274.14, Y: 582981.70;

      - preliminarios tako pabaigos koordinatės (Taškas Nr.2) – X: 6076146.63, Y: 583056.74;

    - bendras statinio (atkarpa 3-4) ilgis apie 50,0 m:

      - preliminarios tako pradžios koordinatės (Taškas Nr.3) – X:6076243.36, Y:582996.44;

      - preliminarios tako pabaigos koordinatės (Taškas Nr.4) – X:6076257.76, Y:583033.70;

    - bendras statinio (atkarpa 5-6) ilgis apie 50,0 m:

      - preliminarios tako pradžios koordinatės (Taškas Nr.5) – X:6076198.28 Y:583017.19;

      - preliminarios tako pabaigos koordinatės (Taškas Nr.6) – X:6076217.96 Y:583056.34;

    - tako plotis –  ne mažiau kaip 1,6 m;

  - tikslus aikštelės plotas, pėsčiųjų tako atkarpų ilgis, išdėstymo (žr. 1 pav.), konstrukciniai sprendiniai bus nustatyti, projektinių pasiūlymų rengimo metu;

1 pav. Preliminari projektuojamų statinių išdėstymo schema

Pastaba: Projektinių pasiūlymų rengimo metu įvertinus tvarkomos teritorijos plotą, statinių išdėstymo sprendinius – projektuotojas gali pasiūlyti alternatyvius aikštelės sprendinius, pvz. numatant dvi aikšteles ar pan.

- Objekto teisinis registravimas:

  - Nekilnojamojo turto registre įregistruoto statinio ir teisės į jį pažymėjimas – nėra.

- Inžinerinio statinio įrengimo reikalavimai:

  - suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę/-es šalia projektuojamo valgyklos pastato:

    - aikštelės dangos konstrukcija - kietos ( asfalto) dangos, pritaikyta atlaikyti sukeliamas statines ir dinamines apkrovas technikai sukantis ar stovint vietoje, ne mažesnes kaip 10,0 t į ašį apkrovas sukeliamas ratinių transporto priemonių;

    - suprojektuoti aikštelės/-ių apšvietimo sprendinius:

      - suprojektuoti stulpus (atramas) su galimybe stulpo vidumi pratempti jėgos ir ryšio kabelius (ne žemesnius kaip 6 m aukščio su pamatu). Ø 50 mm vamzdis turi būti įvestas į stulpą iki revizinių durelių ir palikta viela (virvė) kabelių pratraukimui;

      - LED tipo šviestuvus, užtikrinančius aikštelių apšvietimą – apšviestumas dangos lygyje bet kuriame taške ne mažiau kaip  15 Lx;

    - suprojektuoti aikštelės lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo sprendinius, naftos gaudykles. Nuotekų sistemos dangčiai, grotelės, surinkimo trapai neturėtų būti projektuojami stovėjimo ar transporto važiavimo trajektorijoje.

  - suprojektuoti pėsčiųjų tako sprendinius:

    - tako plotis ne mažiau kaip 1,6 m;

    - tako dangos konstrukcija – betono trinkelių (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu).

- Apsaugos sistemų įrengimas (EAS):

  - elektroninės apsaugos sistemų (EAS) įrengimas neprojektuojamas – bus įgyvendinamas atskiru projektu;

  - nuo magistralės ryšių linijos iki projektuojamo  statinio suprojektuoti ir įrengti 2x Ø100 mm trasas su RKŠ 2-3 tipo šuliniais (tikslūs sprendiniai derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - suprojektuoti požeminės ryšių trasos 1 x Ø 50 mm nuo kiekvieno TU 4.1.2.1.p. nurodyto stulpo iki artimiausio rakinamo ryšių RKŠ-2-3 tipo šulinio (projektuojamoje  magistralinėje ryšių trasoje).

- Elektros energijos tiekimo kategorija - esama (pagal reglamentavimą, galiojusį iki 2023 m. liepos 1 d.) – III, elektros energijos tiekimo atstatymo laikotarpis tikslinamas atsižvelgiant į vietovę kurioje yra objektas.

- Statinio inžinerinių sistemų įrengimo specifiniai reikalavimai:

  - suprojektuoti atsižvelgiant į statinio paskirtį, visas būtinas statiniui funkcionuoti, ekonomiškai pagrįstas ir saugiai eksploatuoti pritaikytas inžinerines sistemas;

  - suprojektuoti statinio ir įrenginių apsaugą nuo žaibo ir statinio elektros krūvio. Visos metalinės ir kitos elektrai laidžios technologinių įrenginių dalys turi būti įžemintos, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio krūvio priemonės;

  - suprojektuoti kietos dangos (asfalto) privažiavimo kelio iki statinio sprendinius. Kelio konstrukcija, pritaikyta atlaikyti transporto priemonių statines ir dinamines apkrovas technikai judant, sukantis ar stovint vietoje - ne mažesnes kaip 10,0 t/ašį apkrovas sukeliamas ratinių transporto priemonių (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - suprojektuoti privalomus kelio ženklus, eismo juostų ženklinimą, informacinių ir nurodomųjų ženklų sprendinius kitas inžinerines saugos priemones projektuojamų privažiavimo kelio, pėsčiųjų takų atkarpose.

- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimo poreikis: vadovautis TU bendrosios dalies 12 p. reikalavimais.

- Projektinių pasiūlymų sudėtis. Parengti ir pateikti du naudotojui tinkamus sprendinių variantus su kainos skaičiuojamąją dalimi, vadovaujantis TU bendrosios dalies 13 p. reikalavimais.

Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą.