TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠALDYMO AGREGATO (ČILERIO) ĮSIGIJIMAS IR MONTAVIMO DARBAI

Užsakovas

Elektrėnų savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas: 188756190

Adresas: Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai

Tel. (8 528) 58015

Sąskaitos Nr. LT83 4010 0424 0289 4334

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

1. Pirkimo objektas

Elektrėnų Ledo rūmų šaldymo sistemos modernizavimas: esamo kompresorinio agregato išmontavimas ir naujo, vandeniu aušinamo šaldymo agregato (čilerio) tiekimas, montavimas bei derinimas.

2. Adresas

Prano Noreikos g. 1, Elektrėnai

3. Techniniai reikalavimai įrangai

Pateikiama įranga turi atitikti šiuos minimalius techninius parametrus:

| Parametras | Reikalavimas (arba lygiavertis) |
| --- | --- |
| Tipas | Vandeniu aušinamas šaldymo agregatas (čileris) |
| Šaldymo galia | Ne mažesnė kaip 490,0 kW |
| Projektinės temperatūros (EG40%) | Įėjimas: -5,0 °C / Išėjimas: -8,5 °C |
| Maksimali naudojama el. galia | Ne didesnė kaip 246,0 kW |
| Energinis efektyvumas (EER) | Ne mažesnis kaip 1,99 |
| Kompresoriai | 2 vnt. sraigtinių kompresorių (pvz., „Bitzer“ ar lygiaverčiai) |
| Šaldymo kontūrai | 2 nepriklausomi kontūrai |
| Našumo reguliavimas | Ne mažiau 8 pakopų (25%-50%-75%-100% kiekvienam kontūrui) |
| Šaltnešis | R449A / R407F arba lygiavertis |
| Šilumokaičiai | shell and tube garintuvas ir kondensatorius |
| Šilumos atgavimas | Integruotas šilumokaitis karšto vandens ruošimui (galia ~150 kW) |
| Valdymas | Mikroprocesorinis valdiklis su BMS priedu (nuotoliniam stebėjimui) |
| Konstrukcija | Montuojama ant standaus rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis |

4. Darbų apimtis ir medžiagos

Tiekėjas privalo atlikti šiuos darbus:

- Išmontavimas: Seno šaldymo agregato demontavimas.

- Montavimas: Naujo agregato pastatymas, prijungimas prie inžinerinių tinklų.

- Vamzdynas: Naujo plieno vamzdyno su izoliacija įrengimas nuo čilerio iki siurblių grupės, prijungimas prie kondensatorių aušinimo rato.

- Šilumos grąžinimo šilumokaičio aprišimas Vartotojo pusėje.

- Elektros ir automatikos darbai: Pajungimas f elektros įvado, sistemos suprogramavimas, BMS konfigūravimas (reikalingas LAN ryšys).

- Paleidimas-derinimas: Sistemos užpildymas šaltnešiu, bandomasis paleidimas, darbinio režimo nustatymas.

5. Papildomi reikalavimai

- Saugos standartai: Įranga privalo turėti CE sertifikatą ir atitikti ES saugos reikalavimus.

- Garantija: Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo eksploatacijos pradžios akto pasirašymo.

- Komplektacija: Į kainą turi būti įskaičiuotos visos transportavimo, darbuotojų pragyvenimo ir medžiagų  išlaidos.

- Apsaugos sistemos: Fazių apsauga, aukšto/žemo slėgio jungikliai, kompresorių perkrovos ir perkaitimo apsaugos, srauto relė.

6. Papildomos sistemos apsaugos (Privaloma)

Agregate privalo būti gamykliškai sumontuoti ir sukonfigūruoti šie apsaugos mazgai:

- Elektros tinklo apsauga: Fazių kontrolės relė (apsauga nuo fazių dingimo ar neteisingos sekos).

- Kompresorių apsauga:

  - Vidinis termistinis jutiklis nuo perkaitimo.

  - Magnetinė ir šiluminė apsauga nuo perkrovos.

  - Alyvos slėgio kontrolės jungiklis.

- Slėgio kontrolė: Aukšto ir žemo slėgio jungikliai su rankinio arba automatinio atstatymo funkcija.

- Saugos vožtuvai: Kiekviename kontūre privalo būti įrengti apsauginiai vožtuvai viršslėgio išmetimui.

7. Valdymo ir BMS funkcionalumas

- Sistemoje turi būti numatyta galimybė stebėti parametrus realiu laiku per interneto naršyklę arba mobilųjį įrenginį.

- Valdiklis privalo kaupti klaidų žurnalą (istoriją) diagnostikos tikslais.

- Reikalingas laidinio interneto (LAN) pajungimo taškas duomenų perdavimui.

8. Pristatymo ir atlikimo terminai

- Įrangos tiekimas: Ne ilgiau kaip 12 savaičių nuo sutarties įsigaliojimo.

- Montavimo darbai: Atliekami per 3 savaites po įrangos pristatymo.

9. Atsiskaitymo tvarka

- 30 % po sutarties pasirašymo;

- 30 % prieš atkraunant įrangą;

- 40 % per 30 dienų po įvedimo į eksploataciją akto pasirašymo.

10. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI IR SENOS ĮRANGOS TVARKYMAS

10.1.  Šaltnešio (freono) išsiurbimas 
Rangovas prieš pradėdamas esamo kompresorinio agregato demontavimo darbus privalo saugiai išsiurbti (evakuoti) visą sistemoje esantį šaltnešį į specialią tam skirtą sandarią tarą, užtikrindamas, kad F-dujos nepatektų į aplinką.

10.2. Glikolio  išsaugojimas
Demontuojant senąjį agregatą, esamas etilenglikolio tirpalas turi būti išsaugotas. Griežtai draudžiama glikolio mišinį išleisti į drenažą, nuotekų tinklus ar ant grunto.

10.3. Seno agregato nuosavybės teisės
Išmontuotas senasis kompresorinis agregatas ir visi jo komponentai po demontavimo darbų lieka Užsakovo nuosavybe. Rangovas įsipareigoja demontavimo darbus atlikti technologiškai tvarkingai, nepažeisdamas ir nesugadindamas įrangos mazgų. Išmontuotą agregatą ir jo dalis Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis pernešti (pervežti) į Užsakovo nurodytą saugojimo vietą esamo objekto teritorijoje.

10.4. Atliekų rūšiavimas

Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. Vykdant darbus imasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkes ir teršalus.

Jei darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Rangovas kartu su atliktų darbų perdavimo aktu, pateikia prekių antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus: tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai“, kitus lygiaverčius įrodymus.