DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAAIŠKINIMO

| Eil. Nr. | Tiekėjo pateikti klausimai | Atsakymai į klausimus |
| --- | --- | --- |
|  | Ar centrinės katilinės termofikacinio vamzdyno atnaujinimo darbams bus reikalingas projektas? | Nebus reikalingas projektas. Vamzdyno ašis ir sąlyginiai diametrai nekeičiami. Keičiami sukorodavę vamzdyno ruožai. |
|  | Techninėse salygose nurodyta, kad visų vamzdynų izoliacijos storis ne mažiau 100mm, tai ar galime vertinti 100mm ant visų vamzdynų? | Taip, išskyrus drenažinius vamzdynus bei nuorintojus, kurie nebus izoliuojami. |
|  | Ar teisingai suprantame, kad vamzdynų sienelių storiai negali būti mažesni, nei kad nurodyti pateiktoje techninėje specifikacijoje? | Taip, teisingai. |
|  | Prašome nurodyti, kiek preliminariai m2 reikės pakeisti kanalų perdengimų naujais. | Kanalų uždengimams apytiksliai paskaičiavome apie (tiksliausia apsimatuoti vietoje): 130 m2 rifliuotos skardos 5mm storio. 150 m. kampuočio 80x80x5 mm. dangčių sutvirtinimui. |
|  | Ar keičiant RK1 (paduodama ir grįžtama linijos) bus galima pjauti angą katilinės grindyse naujų vamzdžių įtraukimui į katilinės rūsį? Po darbų atlikimo išpjauta anga būtų uždengta rifliuotais lakštais. | Esant poreikiui bus galima pjauti grindis suderinus sprendinį su užsakovu. |
|  | Ar galima naudoti DN700 spiraliniu metodu pagamintą vamzdį. | Negalima, vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytu punktu 5.4 |
|  | Techninėje specifikacijoje nurodytas linzinio kompensatoriaus keitimas. Ar galite nurodyti, kokio tipo ir kelių bangų reikalingas naujas kompensatorius. | Šiuo metu sumontuotas dviejų bangų linzinis kompensatorius, sąlyginio DN700PU10 diametro, reikia jį pakeisti į naują. |
|  | Gal galite nurodyti, kurie vamzdynų ruožai planuojami keisti šiais metais (2026), o kurie – sekančiais (2027)? | 2026 metais planuojami keisti RK2 vamzdynų ruožai Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4, likę RK1 vamzdynų ruožai 2027 metais. |

Pirkimo komisija