AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

| Tiekėjams (Siunčiama per CVPIS) | 2026-05-22 | Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Į | Nr. |

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ vykdo Dyzelinės elektros stoties pirkimą (pirkimo ID 7919037) (toliau – Pirkimas) skelbiamos apklausos būdu ir gavo tiekėjo paklausimą dėl pirkimo sąlygų techninių reikalavimų.

Vadovaudamiesi Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 p. teikiame Pirkimo sąlygų paaiškinimą:

Klausimas. „Norėtume papildomai pasitikslinti techninio reikalavimo interpretaciją, kadangi pateiktame atsakyme aprašomas reguliavimo valdymo būdas (potenciometras arba programinė įranga), tačiau nėra iki galo aiškus pats techninis generatoriaus įtampos reguliavimo principas. Norėjome pasiteirauti labiau technologiškai, kaip Jūs reikalaujate išpildyti šį techninį reikalavimą, jog "Generatoriaus įtampos reguliavimas vykdomas rankiniu būdu 5 proc. ribose."?“

Atsakymas. Generatoriaus nominali įtampa 400/230V.

Potenciometro pagalba keisdami generatoriaus žadinimo grandinės parametrus pakeičiame nominalią įtampą 5 proc. ribose.

Aušra Banaitė, tel. +370 627 33008, el. p. banaite.a@ans.lt