Priedas Nr. 1

Kvietimas suteikti rinkos konsultaciją viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės planuojamame vykdyti „Ligoninės serverio patalpų papildomos vėsinimo sistemos įrengimo darbų“

viešajame pirkime.

Esamos padėties aprašymas:

- Serveris yra įrengtas Skubiosios medicinos pagalbos skyriaus pastato (I-o Terapijos korpuso priestatas, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai) rūsio patalpose Nr. 26 ir Nr. 27 (patalpų plotai 21,98 m² ir 21,98 m²) (žr. priedą Nr. 2).

- Abi patalpas sujungia anga be durų. Išorinių sienų ir langų nėra.

- Šiuo metu serverio patalpose yra sumontuotos dvi inverterinės bevėjės mini 4-kryptės kasetės (vienfazės). Šaltnešis - R32.  Qšald/šild – 6,8/7,5 kW , EER – 2,47. COP – 2,68.

- Vėsinamos patalpos bei rekomenduojama išorinių šaldymo įrenginių sumontavimo vieta yra pažymėta priedo Nr. 2 brėžinyje .

- Serverio patalpose yra sumontuota įranga, kurios bendras elektrinis galingumas yra 40 kW. Patalpoje Nr. 27 yra veikiantis 60 kW UPS-as, prie įrangos yra 5 UPS-ai po 3 kW.

Reikalavimai:

- Įrengus papildomus kondicionavimo įrenginius turi būti užtikrinta patalpų oro temperatūra, reikalinga aparatūros normaliam darbui šaltuoju ir šiltuoju metų laikotarpiu – 18 ÷ 22 °C.

- Atliekant būtinus numatomos montuoti vėsinimo įrangos galingumo skaičiavimus reikia numatyti 30%  perspektyvinį IT įrangos plėtimą.

- Išorinių šaldymo įrenginių montavimas numatomas šalia pastato ant pakilos. (Žr. priedą Nr. 2).

- Naujų kondicionierių automatika turi būti įjungta į Ligoninės pastatų valdymo sistemą (PVS), kaip ir jau esantys. Yra naudojama SCADA programa „NovaPro Open“.