Perkančioji organizacija teikia komentarus/atsakymus į suinteresuotų dalyvių paklausimus (klausimų tekstas neredaguotas):

1 Klausimas

Projekte nurodyta, jog radiatoriai jungiami plastikiniais daugiasluoksniais vamzdžiais ir naudojama kolektorinė sistema. Objekte visur įrengtos pramoninės grindys. Ar vertintis vagų pjovimą ir betono konstrukcijų ardymą ir atstatymą?  Ar keisti sistemą į virštinkinę šakotinę?

Atsakymas

Atsižvelgiant į objekte atliktus darbus  kolektorinė sistema  pakeičiama į virštinkinę šakotinę. Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

2 Klausimas

Žiniaraščiuose nepateiktas nei vienas metras vamzdžio radiatorių pajungimui, nei vieno metro magistralės iki kolektorių. Kaip vertinti šių darbų atlikimą?

Atsakymas

Kadangi  kolektorinė sistema  pakeičiama į virštinkinę šakotinę.  Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

3 Klausimas

Šilumos gamybos dalyje nurodytas šilumos siurblys 56/63kW (prie -20c 45kW). Jis bus naudojamas grindiniui šildymui. Grindinio šildymo poreikis pagal projektą 30kW. Ar vertintis 63kW(-20c 45kW) siurblį ar vertintis kaip projektuojamas poreikis 30kW prie -20c.? Per galingas siurblys yra blogas sprendinys.

Atsakymas

Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.  Šilumos siurblio galia bus pakeista šilumos tiekimui iki -5 0  C.

4 Klausimas

Skyriuje ŽS3 pateiktas cirkuliacinis siurblys kurio vandens stulpas duotas 25m, tokio siurblio rinkoje nėra. Kokį įrenginį vertinti?

Atsakymas

Prašom vertinti cirkuliacinį siurblį kurio vandens stulpas iki 10 m.

5 Klausimas

Projekte 1-34 patalpoje nurodytos šildomos grindys, tačiau ten jau įrengtas pramoninis betonas. Ar konstrukcijos ardosi ir įsirengia šildymas ar neįrengiamas grindininis šildymas šioje pat.?

Atsakymas

Atsižvelgiant į atliktus darbus pasirenkamas šildymo būdas -  elektra šildomos grindys (kilimėliai).

Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

6 Klausimas

OT-3 sistemoje suprojektuotas plastikinis ortakis, ar galima naudoti analogiškai nerūdijančio plieno ortakį?

Atsakymas

Tiekėjas gali siūlyti alternatyvų ne blogesnių savybių ortakį. Techninio darbo projekto korekcijos esant poreikiui bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

7 Klausimas

OT2/OR2 sistema natūroje sumontuota kitaip nei projekte. Ar sistema turi būti atstatyta pagal projektinius brėžinius, ar lieka kaip yra?

Atsakymas

Sistemos atstatymas pagal projektinius brėžinius nereikalaujamas, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

8 Klausimas

OŠ1 sistemoje nurodytas stoginis ventiliatorius, natūroje yra sumontuotas kanalinis. Ar sistema lieka ar sistema keičiasi pagal projektą?

Atsakymas

Sistema lieka, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

9 Klausimas

OŠ2 sistemoje nurodytas stoginis ištraukimo ventiliatorius, natūroje sumontuota vėjo turbina per sieną (turbina turėjo būti NŠ1 sistemoje), ar sprendinius atstatyti pagal projektą, ar viskas lieka?

Atsakymas

Sistemos atstatymas pagal projektinius brėžinius nereikalaujamas, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

10 Klausimas

OŠ3 sistemoje nurodytas stoginis ventiliatorius, natūroje yra sumontuotas kanalinis per sieną. Ar sistema lieka ar sistema keičiasi pagal projektą?

Atsakymas

Sistemos atstatymas pagal projektinius brėžinius nereikalaujamas, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

11 Klausimas

OŠ4 sistemoje nurodytas stoginis ventiliatorius, natūroje yra sumontuotas kanalinis. Ar sistema lieka ar sistema keičiasi pagal projektą?

Atsakymas

Sistemos atstatymas pagal projektinius brėžinius nereikalaujamas, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

12 Klausimas

Žiniaraštyje nepateiktas nei vienas metras ar fasoninė dalis OT1/OR1 sistemai. Trūksta dalies ortakių, fasoninių dalių, izoliacijos.

Atsakymas

Žiniaraštyje kiekvienai sistemai duodama :

Minkšto cinkuoto plieno lakštai 0,70 mm storio skirti ortakių fasoninėms dalims m2

Izoliacija bendrame kiekyje įvertinta ir fasoninėms dalims

13 Klausimas

OT1/OR1 sistemoje dalis ortakių sumontuota ne pagal projektą. Dalis ortakių sumontuota apvalių, o projekte brėžiama kvadratiniai. Ar sprendinys lieka ar keičiasi kaip pagal projektą?

Atsakymas

Sprendiniai lieka, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

14 Klausimas

DŠ1 sistemoje jau yra sumontuotas stoginis ventiliatorius, ar keičiasi ar lieka tas pats ventiliatorius. Taip pat ventiliatorius sumontuotas ne taip kaip nurodyta projekte. Ar keičiasi jo vieta , ar lieka kaip esamoje įrengtoje vietoje?

Atsakymas

Lieka sumontuotas ventiliatorius, jo montavimo vieta nesikeičia, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

15 Klausimas

Šilumos siurblio laukinio bloko vieta. Nurodyta kaip ir pastatomas prie pastato krašto, tačiau jei statysime toje vietoje neliks jokio praėjimo aplink pastatą, nes už nuogrindos iškarto šlaitas žemyn.

Atsakymas

Pastatymo vieta bus konkretinama koreguojant Techninį darbo projektą po rangos sutarties pasirašymo.

16 Klausimas

Nepateikta joks pamato įrengimo sprendinys laukiniam šilumos siurblio blokui.

Atsakymas

Pastatymo konstrukcija bus sprendžiama koreguojant Techninį darbo projektą po rangos sutarties pasirašymo, dažnu atveju statoma ant trinkelių be pamato.

Pastaba: Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų (2PAGD PD SS) 1.23.p. nurodyta :

| 1.23. | Kiti pasiūlymo reikalavimai nenurodyti BS | Tiekėjas, suderinęs su Užsakovo atstovu apžiūros laiką, privalo atvykti į objektą, kad galėtų įsivertinti darbų apimtis. Atvykimas bus užfiksuotas Užsakovo parengtoje formoje (žiūrėti „statybvietės apžiūros aktas“). Tiekėjui neatvykus apžiūrėti statybvietės ir pateikus pasiūlymą, toks pasiūlymas bus atmetamas. |
| --- | --- | --- |

Tiekėjas tik apžiūrėjęs statybų objektą  galės savarankiškai įsivertinti nebaigtų darbų apimtis.