2 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Praėjimo kontrolės sistemos įrengimas Prūdiškių socialinės globos namams

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pirkimo objektas – praėjimo (priėjimo) kontrolės sistemos įrangos tiekimas, montavimas, paleidimas, suderinimas ir pridavimas eksploatacijai pagal žemiau pateiktas technines specifikacijas, į pirkimo apimtį įskaitant projekto dokumentacijos parengimą ir vykdomųjų brėžinių pateikimą.

1.2. Konkretūs gamintojų ir modelių pavadinimai pateikti tik kaip pavyzdinis (orientacinis) atitikmuo, leidžiantis tiksliai apibūdinti pirkimo objekto charakteristikas. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertę įrangą (arba lygiavertė), atitinkančią visus žemiau lentelėse nurodytus minimalius techninius reikalavimus arba juos viršijančią.

1.3. Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamintojo pakuotėje, su galiojančiais CE atitikties sertifikatais ir gamintojo deklaracijomis.

1.4. Visa sistema turi būti suderinama tarpusavyje – skaitytuvai, valdikliai, magistralinis (sisteminis) kontroleris, valdymo programinė įranga ir kortelės turi sudaryti vieną veikiančią sistemą, valdomą iš vienos centralizuotos darbo vietos.

1.5. Garantinis terminas visai įrangai – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo objekto perdavimo –priėmimo akto pasirašymo dienos, jei gamintojas nenumato ilgesnio termino.

1.6. Kartu su įranga turi būti pateikti naudojimo, montavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių arba anglų kalba, vykdomoji dokumentacija, sistemos pasai, garantiniai dokumentai.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS (BENDRAS SĄRAŠAS)

| Eil. Nr. | Prekės / darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atstuminis (proximity) kortelių skaitytuvas, lauko sąlygoms | 16 | vnt. |
| 2 | Vienų durų valdiklis (kontroleris) | 8 | vnt. |
| 3 | Elektromagnetinis durų laikiklis (500 kg klasės) | 6 | vnt. |
| 4 | Elektrinė durų sklendė (elektrinis užraktas-skląstis) | 2 | vnt. |
| 5 | Durų pritraukėjas-sulėtintojas | 2 | vnt. |
| 6 | Maitinimo dėžutė su rezerviniu maitinimo bloku ir akumuliatoriumi vienoms durims | 8 | vnt. |
| 7 | Magistralinis sąsajos keitiklis (RS-485 / LAN) | 3 | vnt. |
| 8 | Kabeliai, jungtys ir instaliacinės medžiagos | 1 | kompl. |
| 9 | Sisteminis (magistralinis) įvykių atminties kontroleris | 2 | vnt. |
| 10 | Atstuminė (proximity) kortelė, 125 kHz | 100 | vnt. |
| 11 | Stalinis (administratoriaus) kortelių skaitytuvas-programatorius | 1 | vnt. |
| 12 | Įrengimo (montavimo) darbai | 8 | kompl. |
| 13 | Paleidimo, derinimo ir apmokymo darbai | 1 | kompl. |
| 14 | Projekto (vykdomosios) dokumentacijos parengimas | 1 | kompl. |

3. ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1. Atstuminis (proximity) kortelių skaitytuvas (lauko)

Atstuminis kortelių skaitytuvas, skirtas montuoti lauko sąlygomis prie durų / vartų.

Kiekis: 16 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Atstuminis (proximity) kortelių skaitytuvas |
| 2 | Palaikomos kortelės / standartai | EM 125 kHz; suderinamumas su Magstripe ir gamintojo sistemine magistrale (RACS arba lygiavertė) |
| 3 | Komunikacijos sąsajos | Wiegand 26 / 34 / 42 bitų; Magstripe; gamintojo sisteminės magistralės sąsaja (pvz., RACS arba lygiavertė) |
| 4 | Skaitymo nuotolis | Ne mažiau kaip 12 cm (su standartine atstumine kortele) |
| 5 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP65 (tinkama lauko sąlygoms) |
| 6 | Maitinimo įtampa | 10–15 V DC (suderinama su sistemos maitinimo bloku) |
| 7 | Vartojama srovė | Iki 100 mA |
| 8 | Indikacija | Šviesos (LED) ir garso (zumeris) indikacija |
| 9 | Tamper apsauga | Mechaninė tamper apsauga (atidarymo / atplėšimo davikliai) |
| 10 | Korpuso medžiaga | Atspari UV / drėgmei plastiko ar kompozito medžiaga |
| 11 | Matmenys (apytiksliai) | Apie 100 × 40 × 25 mm (leistinas nuokrypis ±15 %) |
| 12 | Darbo temperatūra | Ne siauresnis kaip nuo –25 °C iki +60 °C |
| 13 | Atitikties sertifikatai | CE; RoHS |

3.2. Vienų durų valdiklis (kontroleris)

Išmanus elektroninis valdiklis vienoms durims, montuojamas DIN bėgelyje.

Kiekis: 8 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Vienų durų praėjimo kontrolės valdiklis (kontroleris) |
| 2 | Korpusas / montavimas | Plastikinis korpusas, tinkamas montuoti ant 35 mm DIN bėgelio |
| 3 | Maitinimas | AC maitinimas (~230 V AC) su komplektuojamu / integruotu rezerviniu maitinimo šaltiniu, ne mažiau kaip 1,5 A |
| 4 | Akumuliatoriaus palaikymas | Su rezervinio (akumuliatoriaus) maitinimo valdymu ir apsauga nuo baterijos išsikrovimo |
| 5 | Skaitytuvų prijungimas | Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 išorinius skaitytuvus (įėjimui ir išėjimui per duris) per Wiegand / sisteminę magistralę |
| 6 | Vartotojų talpa | Ne mažiau kaip 4 000 vartotojų / kortelių |
| 7 | Įvykių atmintis | Ne mažiau kaip 4 000 įvykių (vietinė) |
| 8 | Įėjimai / išėjimai | Ne mažiau kaip 4 programuojami įėjimai ir 4 išėjimai (relė + tranzistorius), tinkami valdyti elektromagnetą / sklendę / signalizaciją |
| 9 | Komunikacija su sistema | RS-485 magistralė (suderinama su sisteminiu kontroleriu) ir/arba LAN (per atskirą sąsajos keitiklį) |
| 10 | Suderinamumas | Pilnai suderinamas su pasiūlytais sistemos skaitytuvais ir magistraliniu įvykių kontroleriu (vienos gamintojų ekosistemos) |
| 11 | Darbo temperatūra | Nuo 0 °C iki +55 °C |
| 12 | Atitikties sertifikatai | CE; RoHS |

3.3. Elektromagnetinis durų laikiklis

Elektromagnetinis durų laikiklis (magnetinis užraktas), montuojamas ant durų staktos.

Kiekis: 6 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Elektromagnetinis durų laikiklis ("fail-safe" tipo: be įtampos – atrakintas) |
| 2 | Laikomoji jėga | Ne mažiau kaip 500 kg (≈ 5 000 N) |
| 3 | Tinkamos durys | Medinės, stiklinės, metalinės bei priešgaisrinės durys |
| 4 | Maitinimo įtampa | 12 V DC arba 24 V DC (perjungiama) |
| 5 | Vartojama srovė | 12 V DC: iki ~0,5 A; 24 V DC: iki ~0,25 A |
| 6 | Apsauga | Apsauga nuo įtampos viršįtampių; integruotas slopinimo (varistorinis) elementas |
| 7 | Indikacija / signalai | Pageidautinas durų būsenos / pritraukimo signalas (Door Status) |
| 8 | Komplektavimas | Komplekte priekinis lankstas (armature) ir tvirtinimo elementai |
| 9 | Korpuso apdorojimas | Anoduoto aliuminio korpusas, atsparus korozijai |
| 10 | Darbo temperatūra | Nuo –10 °C iki +55 °C (vidaus / tarpinių patalpų sąlygomis) |
| 11 | Atitikties sertifikatai | CE; RoHS |

3.4. Elektrinė durų sklendė (elektrinis užraktas-skląstis)

Elektrinė durų sklendė, montuojama į durų staktą.

Kiekis: 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Elektrinis durų užraktas-skląstis ("electric strike") |
| 2 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP54 |
| 3 | Maitinimo įtampa | 10–24 V AC arba 10–24 V DC |
| 4 | Veikimo režimas | Be atminties (nedelsiant grįžtanti į pradinę padėtį) su galimybe atjungti / aktyvuoti rankiniu būdu |
| 5 | Atjungimo (išjungimo) funkcija | Mechaninis atjungimas (durys laikinai atrakintos be elektros) |
| 6 | Apkrovos atsparumas | Ne mažiau kaip 3 500 N statinė apkrova |
| 7 | Reversinis veikimas | Galimybė pasirinkti "fail-safe" arba "fail-secure" režimą |
| 8 | Triukšmingumas | Tylaus veikimo režimas (vožtuvas su silpnu mechaniniu triukšmu) |
| 9 | Atitikties sertifikatai | CE; EN 14846 (jei taikoma); RoHS |

3.5. Durų pritraukėjas-sulėtintojas

Hidraulinis (mechaninis) durų pritraukėjas su sulėtinimo funkcija.

Kiekis: 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Aukščiau durų montuojamas hidraulinis pritraukėjas su reguliuojama uždarymo / sulėtinimo jėga |
| 2 | Pritraukimo galios klasė | EN 1154 klasė 2–4 (reguliuojama, tinkanti durims iki ~80 kg) |
| 3 | Reguliavimo galimybės | Reguliuojama uždarymo greičio ir „latch action" jėga |
| 4 | Maks. durų plotis | Ne mažiau kaip 950 mm |
| 5 | Maks. durų svoris | Ne mažiau kaip 80 kg |
| 6 | Atvėrimo kampas | Iki 180° |
| 7 | Tinkamas montavimas | Vidaus / tarpinių patalpų durims; galimybė montuoti slankiąja ar sąvarine plokšte |
| 8 | Korpusas | Aliuminio korpusas su dažytu paviršiumi |
| 9 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| 10 | Atitikties sertifikatai | CE; EN 1154 |

3.6. Maitinimo dėžutė su rezerviniu maitinimo bloku ir akumuliatoriumi

Komplektas vienų durų vietos maitinimui užtikrinti.

Kiekis: 8 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komplektas | Metalinė dėžė + maitinimo blokas + akumuliatorius + sumontuoti vidaus jungtuvai |
| 2 | Korpusas | Metalinis (rakinamas) korpusas su tamper davikliu, tinkamas montuoti ant sienos |
| 3 | Maitinimo bloko išėjimas | 12 V DC, ne mažiau kaip 3 A nominalios srovės (su atsarga ≥ 30 %) |
| 4 | Tinklo įtampa | ~230 V AC, 50 Hz |
| 5 | Akumuliatorius | Vidinė švino-rūgšties (VRLA) baterija ne mažiau kaip 7 Ah / 12 V |
| 6 | Akumuliatoriaus įkrovimas | Automatinis įkrovimo ir gilaus išsikrovimo apsaugos valdiklis |
| 7 | Apsaugos | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkrovos, viršįtampių ir polių sukeitimo |
| 8 | Indikacija | LED indikacija: tinklo, akumuliatoriaus, gedimo |
| 9 | Veikimo trukmė be tinklo | Ne trumpiau kaip 4 val. esant nominaliai apkrovai |
| 10 | Tamper apsauga | Atidarymo (tamper) daviklis, prijungtas prie valdiklio įėjimo |
| 11 | Atitikties sertifikatai | CE; LVD; EMC |

3.7. Magistralinis sąsajos keitiklis (RS-485 / LAN)

Skirtas RFID praėjimo kontrolės sistemai prijungti prie kompiuterių tinklo (LAN).

Kiekis: 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Praėjimo kontrolės sistemos (kontrolerių magistralės) prijungimas prie LAN |
| 2 | Sąsajos | Iš vienos pusės – RS-485 (kontrolerių magistralė); iš kitos pusės – Ethernet 10/100 Mbps |
| 3 | Komunikacija | TCP/IP, UDP, atitinkantis sistemos protokolą |
| 4 | Suderinamumas | Pilnai suderinamas su pasiūlyta praėjimo kontrolės sistema (vienos gamintojo ekosistemos arba aiškiai dokumentuojamas suderinamumas) |
| 5 | Maitinimas | 10–15 V DC (iš sistemos maitinimo bloko) arba PoE (jei palaiko) |
| 6 | Galimybė valdyti per WEB | Bazinė konfigūracija per WEB sąsają arba gamintojo programinę įrangą |
| 7 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP30 (vidinis korpusas) |
| 8 | Korpuso medžiaga | Plastikinis arba metalinis, tinkamas vidaus sąlygoms |
| 9 | Darbo temperatūra | Nuo 0 °C iki +50 °C |
| 10 | Atitikties sertifikatai | CE; RoHS |

3.8. Kabeliai, jungtys ir instaliacinės medžiagos

Komplektas medžiagų sistemai instaliuoti ir prijungti.

Kiekis: 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skaitytuvų prijungimo kabelis | Daugiagyslis ekranuotas kabelis, ne mažiau kaip 6 × 0,22 mm² (pvz., AlarmKabel arba lygiavertis) |
| 2 | Magistralinis (RS-485) kabelis | Susuktų porų ekranuotas kabelis, kategorija ne žemesnė kaip Cat.5e arba specializuotas RS-485 ekranuotas kabelis |
| 3 | Maitinimo kabelis | Vario gyslų kabelis 2 × 1,0 mm² (žaliavos atitiktis IEC 60228) |
| 4 | Tinklo kabelis | U/UTP arba F/UTP, kategorija ne žemesnė kaip Cat.6, LSZH apvalkalas (atsparus liepsnai – pagal LST EN 50575) |
| 5 | Apsaugos vamzdžiai / lovkanaliai | PVC arba metaliniai dėklai pagal pastato architektūrines sąlygas |
| 6 | Instaliaciniai elementai | Skirstomosios dėžutės, klemos, maivos, jungtys, dirželiai, antgaliai, tvirtinimo elementai |
| 7 | Žymėjimas | Visas kabelių sistemos žymėjimas pagal vykdomąjį projektą (etikečių sistema) |
| 8 | Atitikties sertifikatai | CE; CPR (LST EN 50575); kiekvieno tipo gaminys turi turėti gamintojo atitikties dokumentus |

3.9. Sisteminis (magistralinis) įvykių atminties kontroleris

Centrinė valdymo plokštė, jungianti vienų durų valdiklius į vieną sistemą.

Kiekis: 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Magistralinis sisteminis kontroleris su vidine įvykių atmintimi |
| 2 | Įvykių atmintis | Ne mažiau kaip 256 000 įvykių vietinėje atmintyje |
| 3 | Pajungiamų valdiklių skaičius | Ne mažiau kaip 32 PR (vienų durų) serijos kontroleriai vienoje magistralėje |
| 4 | Magistralės tipas | RS-485, dvigyslis ekranuotas kabelis |
| 5 | Maks. magistralės ilgis | Ne mažiau kaip 1 200 m (su tinkamu kabeliu ir terminacija) |
| 6 | RTC laikrodis | Vidinis realaus laiko laikrodis su rezervine baterija |
| 7 | Aliarmo / signalizacijos išėjimas | Ne mažiau kaip 1 relės arba tranzistorinis aliarmo išėjimas |
| 8 | Įėjimai | Tamper įėjimas; ne mažiau kaip 1 universalus įėjimas |
| 9 | Maitinimo apsauga | Apsauga nuo baterijos gilaus išsikrovimo |
| 10 | Komunikacija su PĮ | Per LAN sąsajos keitiklį arba tiesiogiai (RS-232 / USB diagnostikai) |
| 11 | Darbo temperatūra | Nuo 0 °C iki +55 °C |
| 12 | Atitikties sertifikatai | CE; RoHS |

3.10. Atstuminė (proximity) kortelė

Vartotojų identifikavimo kortelės.

Kiekis: 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Pasyvi atstuminė (proximity) kortelė, be baterijos |
| 2 | Veikimo dažnis | 125 kHz (EM4100 protokolas arba lygiavertis) |
| 3 | Komunikacijos standartas | Wiegand 26 / 34 (suderinama su pasiūlytais skaitytuvais) |
| 4 | Forma / matmenys | ISO standartinio dydžio kortelė (apie 86 × 54 × 0,8 mm – CR80) |
| 5 | Korpuso medžiaga | PVC, atsparus mechaniniam dilimui ir UV |
| 6 | Spausdinimas | Galimybė spausdinti dažais (CR80 PVC paviršius) |
| 7 | Eksploatacijos sąlygos | Nuo –20 °C iki +65 °C |
| 8 | Numeravimas | Unikalus 26 / 34 bitų kodas; pageidautinas užrašytas Nr. ant kortelės |
| 9 | Atitikties sertifikatai | CE; RoHS |

3.11. Stalinis (administratoriaus) kortelių skaitytuvas-programatorius

Stalinis USB skaitytuvas, skirtas kortelėms registruoti ir programuoti.

Kiekis: 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Stalinis (USB) kortelių skaitytuvas-programatorius |
| 2 | Palaikomi standartai | MIFARE (13,56 MHz) ir EM (125 kHz) – abiejų dažnių palaikymas |
| 3 | Sąsaja su kompiuteriu | USB (HID arba virtualus COM) |
| 4 | Maitinimas | Iš USB prievado (5 V DC), be atskiro maitinimo |
| 5 | Operacinės sistemos | Suderinamas su Windows 10 / 11; tvarkyklės / SDK turi būti pateiktos |
| 6 | Naudojimas | Naujų kortelių registravimas, kortelių programavimas, vartotojų pridėjimas į sistemą |
| 7 | Korpuso medžiaga | Plastikinis stalinis korpusas su LED ir garso indikacija |
| 8 | Atitikties sertifikatai | CE; RoHS |

4. DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

4.1. Įrengimo (montavimo) darbai

Pilna įrangos sumontavimo apimtis aštuoniose praėjimo kontrolės vietose (durims).

Kiekis: 8 kompl.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apimtis | Pirkime nurodytos įrangos transportavimas, sandėliavimas, sumontavimas ir prijungimas visose objekto vietose |
| 2 | Trasų klojimas | Kabelių trasų klojimas (lovkanalais, vamzdeliais arba virš lubų pagal projektą), įvedimas į skirstomąsias dėžutes |
| 3 | Skaitytuvų montavimas | Skaitytuvų tvirtinimas prie staktų / sienų; sandarinimas (esant lauko sąlygoms); antivandalinis tvirtinimas |
| 4 | Valdiklių montavimas | Vienų durų valdiklių tvirtinimas DIN bėgelyje skirstomoje spintelėje; jungčių paženklinimas |
| 5 | Užraktų montavimas | Elektromagnetų / elektrinių sklendžių sumontavimas durims, jų reguliavimas; durų pritraukėjų montavimas ir reguliavimas |
| 6 | Maitinimo įrangos montavimas | Maitinimo dėžučių tvirtinimas; akumuliatorių instaliavimas; tinklo įvado prijungimas |
| 7 | Magistralinių elementų montavimas | Sisteminių kontrolerių ir LAN keitiklių montavimas; jų prijungimas prie objekto LAN tinklo |
| 8 | Žymėjimas | Visų kabelių, klemų, valdiklių paženklinimas pagal vykdomąjį projektą |
| 9 | Saugumo reikalavimai | Darbai vykdomi pagal galiojančius LR DSS, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus; darbus vykdo kvalifikuoti specialistai |
| 10 | Po darbų | Darbo vietos sutvarkymas, statybinių atliekų išvežimas |

4.2. Paleidimo, derinimo ir naudotojų apmokymo darbai

Sistemos paleidimas eksploatacijai ir užsakovo darbuotojų apmokymas.

Kiekis: 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Įrangos konfigūravimas | Visų valdiklių, sisteminio kontrolerio, skaitytuvų ir LAN keitiklių konfigūracija pagal užsakovo nurodytą struktūrą (zonos, durys, grupės) |
| 2 | Programinės įrangos diegimas | Sistemos valdymo programinės įrangos įdiegimas užsakovo nurodytame kompiuteryje / serveryje, suderinimas su Windows aplinka |
| 3 | Vartotojų bazės sukūrimas | Pradinės kortelių bazės įvedimas (iki 100 kortelių), prieigos teisių lygių (rolių) sukūrimas, laiko zonų konfigūravimas |
| 4 | Funkcinis testavimas | Kiekvienų durų patikrinimas: kortelės atpažinimas, durų atrakinimas, durų uždarymas, įvykių užrašymas, aliarmo signalų generavimas |
| 5 | Avarinių režimų testavimas | Patikrinama veikla nutrūkus elektrai (rezervinis maitinimas), atjungus magistralę, įjungus avarinį atrakinimą |
| 6 | Integracija | Suderinimas su objekto LAN tinklu; jei reikia – integracija su esamomis sistemomis (priešgaisrine, vaizdo stebėjimo) per relės kontaktus |
| 7 | Apmokymas | Užsakovo paskirto administratoriaus apmokymas (ne mažiau kaip 4 ak. val.) – kortelių pridėjimas, blokavimas, ataskaitų formavimas, įvykių žurnalo peržiūra |
| 8 | Bandomoji eksploatacija | Sistemos veikimo stebėjimas ne mažiau kaip 5 darbo dienas po paleidimo, pastebėtų defektų pašalinimas |
| 9 | Perdavimo dokumentai | Pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas, perduodamos prieigos prie sistemos teisės (administratoriaus paskyros, slaptažodžiai) |

4.3. Projekto (vykdomosios) dokumentacijos parengimas

Visa rangos darbus lydinčios dokumentacijos parengimas.

Kiekis: 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techninis parametras / reikalavimas | Reikalaujama vertė / charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vykdomieji brėžiniai | Sistemos struktūrinė schema, durų išdėstymo planas su skaitytuvais ir valdikliais, kabelių trasų brėžiniai (1:50 / 1:100 mastelis) |
| 2 | Sujungimų schemos | Detalios kiekvieno valdiklio prijungimo schemos su visomis klemomis ir kabelių žymėjimu |
| 3 | Įrangos sąrašai | Sumontuotos įrangos sąrašas su gamintojais, modeliais, serijos numeriais ir montavimo vietomis |
| 4 | Konfigūracijos pasai | Sistemos konfigūracijos rezervinė kopija (eksportas) pridedama elektronine forma |
| 5 | Naudotojo dokumentai | Naudojimo / valdymo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba |
| 6 | Testavimo protokolai | Funkcinio testavimo protokolai pagal kiekvienas duris |
| 7 | Garantiniai dokumentai | Garantiniai talonai / pasai, gamintojų deklaracijos, CE atitikties sertifikatai |
| 8 | Pateikimo forma | Spausdintinė forma 1 egz. + elektroninė forma (PDF + redaguojami šaltiniai – DWG / DOCX) 1 egz. |
| 9 | Pateikimo terminas | Ne vėliau kaip iki perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos |

! Visa įranga turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad būtų tinkama ir prieinama visiems vartotojams, remianis VPĮ 37 str. 2 d.

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kainos ir kokybės santykį. Maksimalus galimas balų skaičius – 100 balų. Vertinimo kriterijai:

Kaina – maksimaliai 90 balų.

Kokybė – maksimaliai 10 balų, iš jų:

Privalomas socialinis kriterijus- privalomas: projektuojant ir montuojant užtikrinamas prieinamumo ir tinkamumo visiems naudotojams reikalavimai pagal VPĮ 37 str. 2d.

Socialinio kriterijaus įgyvendinimas – maksimaliai 10 balų.

10 balų skiriama, jei tiekėjas vykdydamas sutartį įdarbins bent vieną asmenį iš socialiai pažeidžiamų grupių (pvz., ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius ar kitus socialinę atskirtį patiriančius asmenis).

0 balų – jei šis kriterijus neįgyvendinamas.

Šis įsipareigojimas įtraukiamas kaip sutarties vykdymo sąlyga, už pažeidimą taikoma bauda.

Tiekėjas įsipareigoja sistemą sumontuoti ir priduoti eksploatacijai  ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Sitema montuojama adresu Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.