Sutarties priedas Nr. 1

Vaizdo stebėjimo sistemos ATNAUJINIMO, plėtros IR  duomenų perdavimo paslaugų PANEVĖŽIO MIESTE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šioje vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – VSS) duomenų perdavimo paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) nustatomi minimalūs reikalavimai šios VSS sudėtinėms dalims (transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo (toliau – Numerių atpažinimo) programinei įrangai (posistemei), vaizdo stebėjimo ir įrašymo programinei įrangai (sistemai), VSS įrangai ir duomenų perdavimo tinklui, elektros maitinimui, jos duomenų perdavimui ir apdorojimui bei šios VSS priežiūros paslaugoms. Paslaugų teikimui reikalingos siūlomos VSS sudėtinės dalys (vieno, keleto ar visų VSS įrenginių) techniniai rodikliai (techninės charakteristikos) turi atitikti arba gali viršyti nurodytas technines sąlygas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – VSS duomenų perdavimo, apdorojimo, vaizdo pateikimo ir įrašymo paslaugos.

  - Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos atnaujinimas ir įrengimas 65 esamose kamerų vietose (lokacijose):

- 34 vietose paliekama 41 esama kamera;

- 29 vietose 49 esamos kameros keičiamos 55 naujomis;

- vienoje vietoje papildomai įrengiama 1 nauja kamera;

- 2 sankryžose kamerų įrengimo vietos perkeliamos siekiant užtikrinti, kad vaizdo neužstotų kelio ženklai ir medžiai. Vienoje iš šių sankryžų vietoje 1 kameros įrengiamos 2 kameros (vietoje S – Ž+PTZ), perkeliamos iš kitos šiuo metu esamos lokacijos.

Kameros parengiamos eksploatacijai nebloginant esamo duomenų perdavimo sprendimo. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos pagal Tiekėjo parengtą ir su užsakovu suderintą supaprastintą projektą ir Techninę specifikaciją, taip pat laikantis Techninės specifikacijos 1 priedo „Viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų vietų sąrašas“ lentelėje nurodytų vietų ir reikalavimų.

  - 55-iose naujose vietose (lokacijos) įrengiama 61 nauja vaizdo stebėjimo kamera ir 34 esamos kameros, perkeliamos į naujas vietas.

Jų parengimas eksploatacijai vykdomas nebloginant esamo duomenų perdavimo sprendimo. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos pagal Tiekėjo parengtą ir su užsakovu suderintą supaprastintą projektą ir Techninę specifikaciją, taip pat laikantis Techninės specifikacijos 1 priedo „Viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų vietų sąrašas“ lentelėje nurodytų vietų ir reikalavimų.

  - „Viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų vietų sąrašas“ lentelėje nurodytose vietose („P“ stulpelis) vaizdo stebėjimo kameros privalo būti nudažytos nurodyta spalva pagal stulpelyje „T“ pateiktą spalvos kodą (RAL).

  - VSS programinių įrangų ir joms skirtų serverinių ir archyvo resursų įsigijimas ir įdiegimas.

  - Automobilių numerių atpažinimo ir automatinio fiksavimo sistemos įsigijimas ir įdiegimas.

  - Vaizdo stebėjimo centrinio pulto (toliau – CP) atnaujinimas adresu Beržų g. 46, Panevėžys.

  - Vaizdo sienos (sudarytos iš atskirų monitorių) atnaujinimas adresu Beržų g. 46, Panevėžys.

  - Pagrindinės kompiuterizuotos darbo vietos atnaujinimas centriniame VSS centre, taip pat dviejų papildomų atskirų kompiuterizuotų darbo vietų (su dviejų nuotolinės prieigos klientų sukonfigūravimu, be galimybės valdyti kamerų) įrengimas ir paleidimas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastate adresu Beržų g. 46, Panevėžys.

  - Ne daugiau kaip 4 (keturių) nuotolinės prieigos klientų sukonfigūravimas.

  - Kitos veikimui reikalingos įrangos (tinklo įrenginiai, el. maitinimo įrenginiai ir kt.) įrengimas ir palaikymas.

  - Jeigu  kameros montavimo vietoje yra reikalingas komutacinis skydas, tai jo išmatavimai turi būti nemažiau kaip 300x400x210, skydo sienelės storis nemažiau kaip 1,4 mm, ir nežemesnė kaip IP66 atsparumo klasė. Skydas turi būti metalinis, padengtas antikorozine danga ir komplektuojamas su reikalingomis konstrukcijomis ir laikikliais. „Viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų vietų sąrašas“ lentelėje nurodytose vietose („P“ stulpelis) komutaciniai skydai privalo būti nudažyti nurodyta spalva pagal stulpelyje „T“ pateiktą spalvos kodą (RAL).

  - Vaizdo kameros turi būti įrengtos Techninės specifikacijos 1 priedo lentelėje nurodytose vietose ant esamų / naujų atramų 4–6 m aukštyje. Naujų (papildomų) atramų, reikalingų kamerų ir komutacinių skydų tvirtinimui, poreikį numato ir jų kainą įsivertina paslaugų Tiekėjas.

  - Tiekėjas visose kamerų įrengimo vietose savo lėšomis privalės atlikti visus reikalingus derinimus, gauti leidimus atramų statybai, kamerų įrengimui ant esamų atramų bei kitus būtinus leidimus.

  - Duomenų perdavimo ir elektros maitinimo linijų nutiesimas ir/ar nuoma.

  - Vaizdo signalo perdavimo užtikrinimas (sistemos aptarnavimas, techninė priežiūra, gedimų šalinimas) bei kitų su šios VSS eksploatacija susijusių paslaugų teikimas. Į papildomai neapmokestinamą techninę priežiūrą įeina duomenų kaupimo laiko keitimas operatoriaus nurodytoms kameroms, kamerų vaizdo sureguliavimas pagal sistemos operatorių pageidavimus, kai tai nereikalauja kameros perkėlimo į kitą fizinę vietą, kamerų profilaktinis nuvalymas.

  - Į papildomai neapmokestinamus darbus Paslaugų teikimo laikotarpyje įeina Užsakovo nurodytų kamerų demontavimas iš kamerų sąrašo, esančio Techninės specifikacijos 1 priedo „Viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų vietų sąrašas“ lentelėje, bet ne daugiau kaip 10 (dešimt kamerų) per sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Nepertraukiamas vaizdo įrašymas bei saugojimas ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) parų.

  - Techninės ir programinės įrangos priežiūra.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikimo terminai. Paslaugų teikimo pradžia 1.1. punktui – ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, 1.2. punktui – ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo trukmė – 53 mėnesiai nuo paslaugų tinkamumo akto pasirašymo pilnai sumontavus VSS įrangą ir visas kameras. Sutartis įsigalioja Tiekėjui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 60 mėnesių iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki Sistemos įrengimo pabaigos, informuoti Užsakovą apie įrengtą VSS ir galimybę ją išbandyti ir, suderinus su Užsakovu, paskirti konkrečią Sistemos išbandymo datą.

  - Likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki nustatytos VSS išbandymo datos, Užsakovui pateikti faktiškai įrengtos sistemos įrangos ir įrenginių sąrašą pagal Sutarties 2 priede pateiktą formą.

  - Per 5 darbo dienas ištaisyti Sistemos bandymo metu nustatytus Sistemos trūkumus, jei tokių buvo, bei pateikti patikslintą faktiškai įrengtos Sistemą sudarančios įrangos ar įrenginių sąrašą, jei dėl nustatytų trūkumų pašalinimo Užsakovui pateiktame dokumente nurodyta informacija keitėsi. Sistemos veikimo etapų pradžios, atitinkamai pagal Techninės specifikacijos 2.1 papunkčio aprašą, fiksuojamos atskirai, abiem Sutarties šalims pasirašius įrengtos Sistemos tinkamumo aktus.

  - Perkamų paslaugų visos savybės ir apimtys, minimalūs reikalavimai sistemos techninei, programinei ir duomenų perdavimo įrangai pateikiama šioje konkurso sąlygų Techninėje specifikacijoje. Jeigu nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą paslaugų apimtį.

  - Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Už elektros atvedimą, elektros sutrikimų pašalinimo organizavimą, suvartota elektros energija rūpinasi Tiekėjas.

  - VSS turi užtikrinti, kad Panevėžio apskrities VPK patalpose Tiekėjo įrengtame CP valdomomis vaizdo perdavimo kameromis visą parą galima būtų stebėti atitinkamas kontroliuojamas teritorijas.

  - Informacijos stebėjimo ir apdorojimo vieta – CP. Centrinį pultą sudaro budėtojų (operatorių) patalpa, kurioje įrengiama operatoriaus darbo vieta, vaizdo siena.

  - Budėtojų patalpoje visa įranga turi būti apsaugota nuo elektros šuolių, sutrikimų elektros perdavimo linijose. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (toliau – UPS) galingumas ne mažesnis nei užtikrinti įrangos autonominį darbą ne trumpiau 30 minučių.

  - Perkančiosios organizacijos užsakytos VSS duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojantis Tiekėjo nuosava arba nuomojama infrastruktūra uždarame duomenų perdavimo tinkle ir šis tinklas negali būti naudojamas kitoms tiekėjo reikmėms, išskyrus perkamos VSS duomenų perdavimui.

  - Tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip pat tiekėjas turi numatyti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, Užsakovo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti.

  - Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, t. y. žiemos sezonas (ne trumpiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai veikti esant temperatūrai ne mažesniame intervale, kaip nuo –30 C iki +50 C. Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalo pateikti įrengtų vaizdo perdavimo įrenginių sąrašą, nurodant sumontavimo vietą, sumontavimo datą, vaizdo perdavimo įrenginių modelius, užsakovų kontaktinius duomenis (organizacija, kontaktinis asmuo, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

  - Šviesiu paros metu VSS turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į CP. Tamsiu paros metu sistema turi užtikrinti Sistemos Užsakovo pageidaujamos teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo ir visų kontroliuojamose teritorijose įrengiamų vaizdo perdavimo kamerų automatinį persijungimą į juodai balto vaizdo režimą (naktinį režimą).

  - VSS duomenų perdavimo tinkle (perduodant informaciją tiek iš vaizdo perdavimo kamerų į Centrinį pultą, tiek pačiame Centriniame pulte) informacija (vaizdas, garsas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP protokolu. Analoginių perdavimo sistemų naudoti neleidžiama.

  - Tiekėjas turi užtikrinti VSS eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu; remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos.

  - Tiekėjas, gavęs Užsakovo užklausą, sutarties vykdymo metu privalės įgyvendinti VSS duomenų apsikeitimą (integraciją) su automobilių numerių atpažinimo sistema (ANAS), VĮ „Regitra“, techninės apžiūros informacine sistema bei Draudikų biuro informacine sistema. Integracija turi būti įgyvendinama naudojant aplikacijų programavimo sąsają (API) ir (ar) žiniatinklio paslaugas (web service). Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti šių integracijų įgyvendinimo, tačiau tiekėjas privalo įvertinti visas su galimu šių paslaugų įgyvendinimu susijusias išlaidas ir jas įtraukti į pasiūlymo kainą.

  - Jei išbandant vaizdo perdavimo sistemą paaiškėja, kad Tiekėjas nurodė nepakankamą įrangos kiekį ir sklandžiam vaizdo perdavimo sistemos veikimui reikalinga papildoma, Tiekėjo nenurodyta įranga, Tiekėjas papildomai ją įrengia savo lėšomis.

  - Darbui su VSS atliekami ne trumpesni nei 5 valandų personalo mokymai.

  - Visus VSS sutarto skaičiaus vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui atliks Tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.

  - Pagal šias Technines specifikacijas įrengta VSS turės užtikrinti visų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą kietuose diskuose, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 30 parų (įrašymo dažnis kiekvienai kamerai ne mažiau 20 kadrai/sek., skiriamoji geba nemažesnė kaip maksimali kameros rezoliucija, įrašymo srautas kintamas, bet ne mažesnis nei 3 Mbps, vaizdo kompresija ne didesnė nei 30.

  - Visa siūloma įranga turi būti nauja; negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.

  - VSS turi būti įdiegta, eksploatuojama ir visi jos duomenys laikomi duomenų centre.

  - Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasiūlyme nurodyti tikslų adresą).

  - Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte arba patalpose, kuriose arba virš kurių yra vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos vamzdynų ar aušinimo sistemos vamzdynų. Jei duomenų centras įrengtas ne pagal nurodytą reikalavimą, tai Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad duomenų centras yra apsaugotas nuo vandens poveikio (užliejimo) įvykus stichinėms nelaimėms arba avarijoms šalia esančiuose inžineriniuose tinkluose. Paslaugos teikimui naudojama techninė įranga turi būti išdėstyta duomenų centre, ne mažesnio kaip ,,Tier-III‘‘ patikimumo, t. y. turėti ,,Tier III Design“ ir ,,Tier III Facility“ arba lygiaverčius sertifikatus;

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad, teikiant paslaugą vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiks ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas turi būti įdiegęs ir periodiškai atnaujinti technines priemones, numatytas ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32 straipsnyje.

  - Paslaugos teikimui naudojama techninė įranga turi būti prijungta prie dubliuotos kompiuterinio tinklo įrangos. Kompiuterinių tinklų įranga turi būti dubliuota visuose lygiuose – pradedant ryšio paslaugų tiekėjais ir baigiant komutatoriais, į kuriuos jungiama paslaugos teikimui naudojama įranga.

  - Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija.

  - Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūra 20-23 °C ir drėgnumą 40–60 % ribose.

  - Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.

  - Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos.

  - Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas mažiausiai 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis.

  - Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.

  - Duomenų centras turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 72 valandas esant maksimaliam jo apkrovimui.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad teikiant paslaugą Užsakovui būtų vadovaujamasi Nacionaline kibernetinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818;

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo naudojamame duomenų centre esantys vaizdo duomenys ir jų kopijos būtų neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais atitinkamų įgaliojimų neturintiems asmenims ar trečiosioms šalims;

  - Tiekėjas privalo užtikrini, kad be raštiško Užsakovo sutikimo duomenys ir jų kopijos nebus perkeltos į kitą duomenų centrą ar lokaciją.

  - Užsakovui  pareikalavus per sutartą laiką turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su informacija, kaip yra laikomasi šios Techninės specifikacijos bei teisės aktuose numatytų reikalavimų, kokios ir kaip yra taikomos techninės bei organizacinės paslaugų teikimo ir duomenų saugos priemonės.

  - Centriniame taške paslaugos prieinamumas – neblogesnis kaip 99,95 % per mėnesį, o nutolusiuose taškuose neblogesnis kaip 99,5 % per mėnesį.

  - Centriniame taške turi būti galimybė keisti (didinti arba mažinti) vaizdo įrašymo sistemos įrašų saugyklos dydį (TB);

| Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis Nuo | Kiekis Iki |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaizdo įrašymo sistemos įrašų saugyklos dydis* | TB/mėn. | 580 | 600 |

* UŽSAKOVAS įsipareigoja įsigyti minimalius nurodytus kiekius. Trūkstant resursų, TIEKĖJAS savo lėšomis ir be papildomo atlygio įsipareigoja suteikti papildomus reikalingus kiekius.

  - Centriniame taške turi būti užtikrinta vaizdo įrašymo sistemos resursų stebėsena (24x7) bei turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus.

  - Pasibaigus 2.1 punkte nurodytam paslaugų teikimo terminui, per 10 darbo dienų perduoti visą Sistemą, išskyrus duomenų perdavimo įrangą, tačiau įskaitant duomenų perdavimo paskutinės mylios (angl. Last mile) įrangą (keitikliai / komutatoriai ir pan., jungiami prieš kamerą), Užsakovo nuosavybėn ir priežiūron. Sistemos perdavimas įforminamas pagal Sistemos perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyta Užsakovui perduodama faktiškai įrengtos Sistemą sudarančios įrangos sąraše nurodyta įranga.

- PASLAUGŲ TEIKIMO IR ĮRANGOS VEIKIMO TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjas privalo VSS įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius VSS įrangos sutrikimus:

    - Pašalinti atsiradusius Sistemos ir duomenų perdavimo tinklo veikimo sutrikimus darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.:

      - duomenų perdavimo tinkle – ne ilgiau kaip per 4 valandas nuo gedimo užregistravimo ir (ar) identifikavimo laiko;

      - VSS Sistemos centriniame taške - A lygio ryšio linijose ne ilgiau kaip per 4 valandas nuo gedimo užregistravimo ir (ar) identifikavimo laiko;

      - VSS Sistemos nutolusiose taškuose - B lygio ryšio linijose ne ilgiau kaip per 8 valandas ir C lygio ryšio linijose ne ilgiau kaip per 24 valandas nuo gedimo užregistravimo ir (ar) identifikavimo laiko;

      - VSS kamerų veikimo sutrikimus per 24 valandas nuo gedimo užregistravimo ir (ar) identifikavimo, kai sutrikimams pašalinti kamerų keitimas nereikalingas, ir ne ilgiau nei per 3 darbo dienas, kai kameros dėl jų gedimo keičiamos.

    - pašalinti atsiradusius veikimo sutrikimus darbo dienomis nuo 17.00 iki 8.00 val. ir ne darbo dienomis:

      - duomenų perdavimo tinkle - ne ilgiau kaip per 8 valandas nuo gedimo užregistravimo ir (ar) identifikavimo laiko;

      - VSS Sistemos centriniame taške - A lygio ryšio linijose ne ilgiau kaip per 12 valandų nuo gedimo užregistravimo ir (ar) identifikavimo laiko;

      - VSS Sistemos nutolusiuose taškuose - B lygio ryšio linijose ne ilgiau kaip per 24 valandas ir C lygio ryšio linijose ne ilgiau kaip per 48 valandas nuo gedimo užregistravimo ir (ar) identifikavimo laiko;

      - pašalinti atsiradusius Sistemos kamerų veikimo sutrikimus per 48 valandas nuo gedimo užregistravimo ir (ar) identifikavimo, kai sutrikimams pašalinti kamerų keitimas nereikalingas, ir ne ilgiau nei per 120 valandų, kai kameros dėl jų gedimo keičiamos.

  - Užtikrinti ne mažesnį kaip 98 proc. per mėnesį vaizdo perdavimo pateikiamumą.

  - Paslaugų Tiekėjas neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų ar gedimų VSS Sistemos nutolusiuose taškuose, jei jie kilo dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės.

  - Vandalizmo atveju, Tiekėjas vadovaujasi 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nurodytais sutrikimų atkūrimo terminais. Įranga keičiama atsižvelgiant į jos priklausomybę: jei sugadinta įranga priklauso Tiekėjui, jos remontą arba naujos įrangos įsigijimą organizuoja Tiekėjas. Jei sugadinta įranga priklauso Užsakovui, Užsakovas pateikia Tiekėjui rezervinę įrangą arba ją įsigyja iš Tiekėjo.

  - VSS profilaktika turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius, o profilaktikos metu kiekvienoje kameros sumontavimo vietoje VSS sistema iš dalies ar visiškai neveiks ne ilgiau nei 4 valandas.

  - VSS planinės profilaktikos metu privaloma:

- patikrinti kamerų lauko korpusų hermetiškumą ir atlikti jų valymą;

- patikrinti vaizdo įrašymo įrenginių nustatymus ir esant reikalui juos nustatyti iš naujo;

- patikrinti kamerų maitinimo šaltinių įtampą ir atlikti būtinus reguliavimus;

- patikrinti kamerų darbo režimus ir juos tinkamai sureguliuoti;

- patikrinti vaizdo signalo lygį ir esant reikalui atlikti reikalingus signalo lygio reguliavimus;

- patikrinti kamerų transliuojamo vaizdo kokybę ir esant reikalui atlikti reikalingus reguliavimus;

- atlikti kamerų lauko korpusų veikimo patikrinimą;

- patikrinti kamerų tvirtinimo prie atramų patikimumą;

- atlikti kitų Sistemos bendrų įrenginių profilaktiką.

  - VSS profilaktika atliekama laiką suderinus su Užsakovo atsakingu darbuotoju. Prieš atliekant kiekvienos kameros profilaktinį aptarnavimą, būtina susisiekti su vaizdo stebėjimo operatoriais telefonu 0 700 65983 arba kitu Užsakovo pateiktu mobiliu telefonu. Atlikus profilaktiką, pasirašoma Tiekėjo pateiktame Profilaktikos atlikimo žurnale.

  - Tiekėjas privalo turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų tinklų vienu nemokamu telefono numeriu ir elektroniniu paštu. Tiekėjas tuo numeriu visą parą turi nemokamai registruoti gedimus ir konsultuoti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su visų perkamų paslaugų teikimu. Su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti vadovo pasirašytą raštą dėl veikiančios klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybos (rašte tiekėjas privalo nurodyti techninės pagalbos tarnybos telefono Nr., el. pašto adresą). Jei tiekėjas reikalaujamos pagalbos tarnybos neturi, jis privalo užtikrinti minėtą paslaugos teikimą ir papildomai pasiūlyme pateikti sutarties/susitarimo su aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančia pagalbos tarnyba kopiją arba kitus dokumentus, kurie įrodytų reikalaujamą paslaugos teikimo užtikrinimą, perkančiosios organizacijos perkamų paslaugų teikimo laikotarpiui.

  - Tiekėjas turi turėti visą parą veikiančią stebėjimo (monitoringo) platformą, kurioje būtų visą parą stebimi kamerų, serverių parametrai ir esant gedimui atitinkamai reaguojama.

- REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMUI

  - Visi reikalingi pajungimo darbai turi būti atlikti ir paslauga be jokių apribojimų turi būti pradėta teikti ne vėliau nei nurodyta Sutartyje.

  - Vaizdo kamerų duomenų perdavimo tinkle naudojami du taškų prijungimo ryšio tipai: A tipas  – centrinio taško ryšys su kamerų vietomis; B ir C tipai – lokalūs kamerų pajungimai. Užsakovo pateikti B ir C tipo ryšio  kanalai turi būti sujungti su A tipo ryšio tipu, ir šie visi turi sueiti į Tiekėjo duomenų centrą.

  - A tipo ryšys turi būti realizuojamas su Tiekėjo įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T arba 10/100Base-TX Ethernet sąsają. Pateikiamiems ryšiams turi būti užtikrinama simetrinė greitaveika.

  - B ir C tipo ryšys  turi būti realizuojamas su Tiekėjo įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T arba 10/100Base-TX Ethernet sąsają.

  - Ryšio linija iki duomenų perdavimo įrangos, kuri gali būti montuojama komutacinėje spintoje arba skyde, arba įrenginio montavimui skirtoje vietoje.

  - Ryšio linijai turi būti fiksuojami incidentai,  pažeidimai, nutraukimai ar kiti sugadinimai.

  - Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – VSS) tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. VSS tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo. Užsakovui nėra priimtini bet kokie sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu viešaisiais tinklais (INTERNET).

  - Siekiant apsisaugoti nuo DDoS tipo atakų, duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į Internetą tinklu ir negali būti paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.).

  - Tiekėjo ryšiai turi būti sujungti į bendrą tinklą IP protokolu.

  - Visos WAN tinklo dalys turi būti suprojektuotos ir įrengtos laikantis hierarchinės struktūros ir turi atitikti rekomendacijas dėl OSI ir TCP/IP standartinių modelių.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Užsakovo pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais Tiekėjo klientais.

  - IP protokolas turi būti laikomas pagrindiniu maršrutizavimo protokolu.

  - Visa duomenų perdavimo įranga turi būti pakankamo pralaidumo, patikimumo, kad perduodamas vaizdas nestrigtų, nebūtų trūkinėjimų.

  - Pastatų būklė ir architektūriniai sprendimai turi nepakisti sumontavus perdavimo įrangą.

  - Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų (tarp Tiekėjo įrangos sąsajų) neturi viršyti 60 ms naudojant 100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 1%.

  - Tiekėjas privalo atlikti nuolatinį teikiamos ryšio paslaugos linijų parametrų stebėjimą (monitoringą), turėti tarnybą, kuri visą parą reaguotų, nustatytų ir pašalintų duomenų perdavimo linijų darbo sutrikimus.

  - Galinės įrangos konfigūravimo darbus diegimo ir eksploatacijos metu atliks Tiekėjas nemokamai.

  - Tiekėjas užtikrina savo įrangos nemokamą garantinę priežiūrą visą Sutarties vykdymo laiką.

  - Tiekėjas užtikrina Užsakovo įrangos (pvz.: maršrutizatorių) priežiūrą visą Sutarties vykdymo laikotarpį, o gedimo atveju – nemokamą jos pakeitimą į Užsakovo pateiktą rezervinę arba iš Tiekėjo įsigytą naują įrangą.

  - Visa Tiekėjo perdavimo įranga turi būti stebima ir valdoma nuotoliniu būdu iš vieno valdymo (monitorinio) centro.

  - Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą (24x7x365) tinklo operacinio centro veikimą.

  - Bet kokie tinklo konfigūracijos pakeitimai, kurie gali turėti trumpalaikės ar nuolatinės neigiamos įtakos Užsakovo tinklo darbui, gali būti atlikti tik pagal Užsakovo ir Tiekėjo tarpusavio susitarimą.

  - Tiekėjas savo kontrolės srityje privalo pastoviai sekti tinklo saugumą užtikrinančių sistemų darbą ir laiku įdiegti visus būtinus atnaujinimus.

Techniniai reikalavimai duomenų perdavimui:

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Nurodyti kuri tinklo dalis (infrastruktūra) yra Tiekėjo nuosavybė (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nuosavybę patvirtinantis dokumentas). Jeigu Tiekėjas ketina remtis subtiekėjų* ar trečiųjų asmenų* infrastruktūra, tokiu atveju privaloma nurodyti, kuri (-ios) tinklo dalis (-ys) priklauso subtiekėjui ar tretiesiems asmenims, įvardinant tinklo atkarpas ir jų savininkus (šiuo atveju gali būti nuomos, panaudos ar bet kokios kitos teisinės formos pagrindu su subtiekėju ar trečiuoju asmeniu paslaugai teikti reikalingos tinklo dalies įforminimas). |
| 2. | Kiekvienas ryšio kanalas turi būti atvedamas į atskirą komutacinę spintą ar įrenginio montavimui įrengtą/įrengiamą vietą. A ir B tipo taškuose ryšio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50 standarto B1.3 klasės (ITU-T G.652c/d) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. C tipo taškuose ryšio kanalai gali būti teikiami radijo (bevieliu) būdu, kuriems turi būti naudojami tik licencijuoto radijo dažnio kanalai ir nežemesnė kaip 5G bevielio ryšio prieigos technologija arba lygiavertė. (Tokiu atveju kartu PASLAUGŲ TIEKĖJAS kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas standarto arba technologijos atitikimą įrodantis dokumentas). |
| 3. | Teikiant vaizdo duomenų perdavimo paslaugas Tiekėjo tinkle turi būti naudojama BGP/MPLS VPN technologija (žr. ITU komiteto dokumentą G.8110.1, TIA ir IETF standartus bei rekomendacijas, pateikiamas https://www.itu.int/rec/T-REC-G.8110.1/en), arba lygiavertė VPN technologija, kuri turi užtikrinti, kad būtų perduodama žiediniu principu kiekviename taške, naudojant po vieną Tiekėjo tinkle išskirtą IP adresų bloką (angl. subnet) kiekvieno taško sujungimui. (Tokiu atveju paslaugų Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti standarto arba technologijos atitikimą įrodantį dokumentą). |
| 4. | Tiekėjas turi būti ryšio linijų savininkas arba, jeigu Tiekėjas ryšio linijas nuomoja, naudoja panaudai ar pan.*, kartu su pasiūlymu turi pateikti preliminarią sutartį su ryšio linijų savininku, kad gedimų šalinimo laikai visam sutarties (su ryšių linijų savininku) vykdymo laikui būtų ne didesni nei: 1. Su paslaugų teikimu susijusius sutrikimus, įvyksiančius darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos, Tiekėjas likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip per 4 valandas centriniame taške - A lygio ryšio linijose, ir ne ilgiau kaip per 4 valandų - B lygio ryšio linijose, ir ne ilgiau kaip per 4 valandas - C lygio ryšio linijose. 2. Su paslaugų teikimu susijusius sutrikimus, įvyksiančius ne darbo dienomis ir darbo dienomis nuo 17 valandos iki 8 valandos, Tiekėjas likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip per 8 valandų centriniame taške - A lygio ryšio linijose ir ne ilgiau kaip per 8 valandas - B lygio ryšio linijose, ir ne ilgiau kaip per 8 valandas - C lygio ryšio linijose. |

* kaip tai nurodyta konkurso sąlygų apraše Subteikėjus, trečiuosius asmenis privaloma išviešinti pasiūlyme.

- REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGAI IR JOS SUDĖTINĖMS DALIMS

Reikalavimai stacionariai visakryptei kamerai (Ž)

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |
|  | Ne mažiau nei 4 objektyvai su ne blogesniais kaip 8 megapikselių CMOS sensoriais; |
|  | Vieno vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė kaip 3800 x 2100 pikseliai |
|  | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.4 lx; |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 20 m. |
|  | Objektyvų optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas, pasukimas) iš operatoriaus darbo vietos; |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne blogesnis nei 120 dB; |
|  | Ne mažiau nei 5 individualūs privatumo maskavimai per sensorių |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai ne mažiau kaip MJPEG, H.264, H.265; |
|  | Ryšio sąsaja ne prasčiau kaip RJ45 (100/Base-T) |
|  | Palaikomi protokolai ne mažiau kaip: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, Multicast, |
|  | Turi turėti bent audio įėjimo / išėjimo palaikymą |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Veidų detekcija Linijos kirtimas Objektų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų klasifikavimas: Žmogus, Dviratis, Autobusas, Automobilis ir pan. |
|  | Palaikomas ONVIF protokolas, arba lygiavertis |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas ne mažiau kaip 512GB |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
|  | Turi turėti bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +50ºC; |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 60 mėnesių |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) ir sukomplektuota su laikikliais |

Reikalavimai stacionariai kryptinei kamerai (S)

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |
|  | Ne mažiau nei 1 objektyvas su ne blogesniu kaip 8 megapikselių CMOS sensoriumi; |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 3800 x 2100 pikseliai. |
|  | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.1 lx |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m |
|  | Objektyvų optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas, pasukimas) iš operatoriaus darbo vietos; |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne blogiau 120 dB |
|  | Ne mažiau nei 5 individualūs privatumo maskavimai per sensorių |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai ne mažiau kaip MJPEG, H.264, H.265 |
|  | Ryšio sąsaja ne prasčiau kaip RJ45 (100/Base-T) |
|  | Palaikomi protokolai ne mažiau kaip: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, Multicast, |
|  | Turi turėti bent audio įėjimo / išėjimo palaikymą |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Veidų detekcija Linijos kirtimas Objektų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų klasifikavimas: Žmogus, Dviratis, Autobusas, Automobilis ir pan. |
|  | Palaikomas ONVIF protokolas, arba lygiavertis |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas ne mažiau kaip 512GB |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
|  | Turi turėti bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +50ºC; |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 60 mėnesių |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) ir sukomplektuota su laikikliais |

Reikalavimai visakryptei 360° kamerai ir valdomai kamerai, viename korpuse (Ž+PTZ)

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |
|  | Ne mažiau nei 4 objektyvai su ne blogesniais kaip 5 megapikselių CMOS sensoriais |
|  | Vieno vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2500 x 1900 pikseliai; |
|  | Bent vieno objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos, kurio optinis artinimas ne mažiau nei 30 kartų |
|  | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.1 lx |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ir nent vieno objektyvo su integruotu infraraudonųjų spindulių pašvietimu turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu nemažiau kaip 250 m. |
|  | Objektyvų optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas, pasukimas) iš operatoriaus darbo vietos; |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne blogiau 120 dB; |
|  | Ne mažiau nei 5 individualūs privatumo maskavimai per sensorių |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai ne mažiau kaip MJPEG, H.264, H.265 |
|  | Ryšio sąsaja ne prasčiau kaip RJ45 (100/Base-T) |
|  | Palaikomi protokolai ne mažiau kaip: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, Multicast, |
|  | Turi turėti bent audio įėjimo / išėjimo palaikymą |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Veidų detekcija Linijos kirtimas Objektų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų klasifikavimas: Žmogus, Dviratis, Autobusas, Automobilis ir pan. |
|  | Palaikomas ONVIF protokolas, arba lygiavertis |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas ne mažiau kaip 512GB |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
|  | Turi turėti bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +50ºC; |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 60 mėnesių |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) ir sukomplektuota su laikikliais |

Reikalavimai numerių nuskaitymo kamerai, viename korpuse (N+S)

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, nemažiau trijose eismo juostose (kai vienos juostos plotis 3,75m), bet kuriuo paros metu ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnei nei 99% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką ir kitus duomenis. |
|  | Atpažinti, kurios šalies valstybiniai registracijos numeriai (turi atpažinti visų Europos Sąjungos šalių, Norvegijos, Šveicarijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos transporto priemonių valstybinio registracijos numerio ženklus). |
|  | Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo sensorius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR) kintamo židinio valstybinių numerių nuskaitymui, o kitą spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui. Kameros numerių nuskaitymo sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 5 megapikselių. Kameros spalvoto vaizdo sensoriaus raiška ne mažiau 8 megapikselių. |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu |
|  | Numerių nuskaitymo sensorius maksimalia raiška turi palaikyti ne mažiau 60 kadrų per sekundę. Spalvoto vaizdo sensorius maksimalia raiška turi palaikyti ne mažiau 15 kadrų per sekundę. |
|  | Turi būti galimybė įvertinti judančios transporto priemonės greitį. |
|  | Turi būti galimybė fiksuoti transporto priemonių stovėjimą ir eilių (kamščių) susidarymą. |
|  | Turi būti galimybė fiksuoti transporto priemonių judėjimą prieš eismą arba neteisinga kryptimi. |
|  | Turi būti galimybė fiksuoti transporto priemones, kurių vairuotojai yra neprisisegę diržų ir/arba kalbantys mobiliu telefonu. |
|  | Turi būti galimybė integruoti su trečiųjų šalių vaizdo stebėjimo sistemomis. |
|  | Turi būti galimybė valdyti (baltuosius/juoduosius) sąrašus, su nepriklausomu veiksmu kiekvienam sąrašui. |
|  | Turi būti galimybė prijungti papildomus daviklius (oro kokybės sensoriai). |
|  | Turi būti integruota atminties kortelė laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis. |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai ne mažiau kaip MJPEG, H.264, H.265; |
|  | Ryšio sąsaja neprasčiau kaip RJ45 (100/Base-T) |
|  | Ne mažiau 1x USB 3.1 jungtis. |
|  | Palaikomas ONVIF protokolas, arba lygiavertis |
|  | Turi būti palaikomas AES256 (Advanced Encryption standart) standartas arba lygiavertis. |
|  | Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į nemažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas). |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
|  | Turi turėti IP68 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +50ºC; |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 60 mėnesių |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) ir sukomplektuota su laikikliais |

Reikalavimai transporto priemonių numerių atpažinimo programinės įrangai

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Turi būti funkcionalumas atlikti transporto priemonių numerių duomenų paiešką, peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų paieškos naudotojo sąsaja turi būti suderinama su paplitusiomis interneto (pvz.: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) naršyklėmis |
|  | Turi būti funkcionalumas atlikti pilną ir/arba dalinę transporto priemonių numerių paiešką pagal pasirenkamus laukus (kriterijus arba požymius) aktualiose ir/arba archyvinėse duomenų bazėse, nurodant: (a) pilną transporto priemonės numerį; (b) ne pilną transporto priemonės numerį; (c) valstybę, kurioje registruota transporto priemonė; (d) transporto priemonės spalvą; (e) transporto priemonės tipą; (f) vaizdo kameros identifikacinį požymį; (g) vaizdo kameros vietą; (h) vaizdo kameros kryptį; (i) datos ir laiko pasirenkamus intervalus; (y) atpažintus numerius (j) neatpažintus numerius |
|  | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės numerio paieškos rezultato duomenis interaktyviame žemėlapyje, nurodant vaizdo kameros identifikacinį požymį, vietą, datą ir laiką; |
|  | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį, turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės judėjimo maršrutą interaktyviame žemėlapyje |
|  | Turi būti funkcionalumas išsaugoti paieškos rezultatų duomenis atskiruose kataloguose, atlikti tokių duomenų spausdinimą; |
|  | Turi būti funkcionalumas sudaryti ypatingos reikšmės transporto priemonių numerių sąrašus pagal formuojamus požymius (pvz.: ieškomos transporto priemonės, kt.): |
|  | Turi būti funkcionalumas sudaryti daugiau nei vieną ypatingos reikšmės transporto priemonių sąrašą. Tikslus transporto priemonių sąrašų skaičius turi būti suderintas Sistemos diegimo metu; |
|  | Numerio atpažinimo kamerai fiksavus ir atpažinus ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše esantį numerį, turi būti galimybė siųsti įspėjamąjį pranešimą SMS žinute (nurodant valst. numerį), el. paštu nurodytiems įspėjamojo pranešimo gavėjams. SMS pranešimų siuntimų išlaidos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi būti vertinamos. |
|  | Turi būti realizuotas duomenų apsikeitimas (integracija) su pasiūlyta vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslauga ("web service") pagalba. |
|  | Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti ne mažiau 60 mėn. |

Reikalavimai transporto priemonių programinei įrangai

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | IS vartotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba. |
|  | Privatumas ir saugumas (angl. privacy and security) – Naudotojų duomenų privatumas ir konfidencialumas turi būti užtikrinamas tinkamomis IS technologinėmis priemonėmis. |
|  | IS programinė architektūra ir jos realizacija turi palaikyti IS pajėgumų plėtimą, prijungiant papildomą techninę įrangą (angl. scaling). |
|  | IS turi būti atspari programiniams ir aparatiniams trikdžiams (t.y. turi turėti apsaugos nuo minėtų trikdžių poveikio sprendimus). |
|  | IS programinė įranga neturi būti ribojantis veiksnys didinant IS našumą, t.y. turi būti galimybė IS našumą padidinti pridedant aparatinę įrangą, nekeičiant IS programinės įrangos išeities tekstų. |
|  | IS turi būti realizuota taip, kad Vartotojams ir Naudotojams, naudojantis IS, nereikėtų diegti jokios papildomos programinės įrangos. |
|  | IS turi būti pasiekiama ir stabiliai veikti su visomis populiariausių naršyklių (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome ir kt.) naujausiomis versijomis. |
|  | IS dizainas turi būti realizuotas vadovaujantis adaptyvaus dizaino (angl. responsive) principais ir skirtinguose įrenginiuose automatiškai turi prisitaikyti prie įrenginio ekrano pločio. |
|  | IS neturi būti naudojama Adobe Flash technologija. |
|  | IS duomenų ir pranešimų apsikeitimui bei saugojimui turi naudoti Unicode (UTF-8) koduotę. |
|  | Turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2 lygio CSS2 (Cascading Style Sheets Language 2, http://www.w3.org/Style/CSS/). |
|  | Turi būti naudojama ne žemesnė kaip 5 HTML (Hypertext Markup Language, http://www.w3.org/MarkUp/) versija. |
|  | IS turi būti tikrinamas įvedamų duomenų korektiškumas lauko lygmenyje duomenų įvedimo languose (pvz.: datos, el. pašto adreso, skaičių ir pan. laukai). |
|  | Duomenų tvarkymas turi atitikti tarptautinį standartą ISO 15489-1:2001 ar jam lygiavertį bei Lietuvos Respublikos raštvedybos taisykles (skaitmenų formatas, datos ir laiko formatai). |
|  | IS Vartotojų identifikavimas (tapatumo patikrinimas) turi būti atliekamas tradiciniu identifikavimo būdu (vartotojo vardas/slaptažodis). |
|  | Vartotojų autorizacijos (leidimas naudotis resursais) funkcionalumas turi būti apibrėžtas pagal Vartotojo roles. Tokiu būdu Vartotojui suteikiama galimybė naudotis tik tam tikromis funkcijomis, priklausomai nuo Administratoriaus jam suteiktų vaidmenų (rolių). |
|  | IS turi būti fiksuojami registruotų Vartotojų veiksmai (prisijungimas, įvedimas, redagavimas, šalinimas pan.), veiksmo data, veiksmo rezultatai (pvz: data pakeista iš 2019-01-01 į 2019-02-14 ir pan.). Užfiksuoti Vartotojų veiksmai turi būti pateikiami veiksmų žurnale. IS Administratorius veiksmų žurnale turi turėti galimybę filtruoti įrašus. |
|  | IS turi būti užtikrintas naudotų duomenų išsaugojimo funkcionalumas, užtikrinantis duomenų išsaugojimą keičiant informaciją, reikšmes, kurios naudojamos IS (pvz: 1), jei pakeičiama klasifikatoriuje esanti reikšmė, senoji, kuri jau buvo naudota leidimo išdavimo procese, turi ir likti, o naujai inicijuojamame procese, turi būti naudojama nauja; 2) jei pakeičiamas įmokos dydis, peržiūrint parengto leidimo informaciją, turi būti matoma informacija pagal senojo įmokos dydžio informaciją, o naujasis įmokos dydis turi galioti tik naujiems leidimo rengimo procesams). |
|  | Turi palaikyti integraciją su Valstybės įmone „Regitra“ (TP duomenų patikrinimui pagal: valstybinį registracijos numerį. Grąžintų įrašyti į duomenų bazę markę, modelį, kategoriją, spalvą ir t.t.) |
|  | Turi palaikyti integraciją su Draudikų biuru (TP duomenų patikrinimui pagal: valstybinį registracijos numerį. Grąžintų įrašyti į duomenų bazę patikrinimo faktą) |
|  | Turi palaikyti integraciją su Lietuvos kriminalinės policijos biuru pagal pateiktą API aprašą |
|  | IS languose ir formose (kur galima) turi būti realizuotos detalios paieškos (filtravimo) galimybės. Tikslūs paieškos (filtravimo) parametrai turės būti suderinti Sistemos diegimo metu. |
|  | Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti ne mažiau 60 mėn. |

Reikalavimai vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Programinė įranga turi būti suderinama su daugelio gamintojų IP kameromis (daugiau nei 100) ir įrenginiais, įskaitant ir ONVIF protokolu. |
|  | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Licencijavimas turi vykti per kameros vienetą, nepriklausomai nuo kameroje esančių objektyvų kiekio. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. |
|  | Programinė įranga turi būti suderinama su Windows operacine arba Linux operacine sistema, dirbti 64 bitų architektūroje. |
|  | Programinė įranga turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. |
|  | Programinė įranga turi palaikyti ne mažiau 300 vnt. kamerų per sistemą. |
|  | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, vaizdo glaudinimo formatais. |
|  | Programinėje įrangoje turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. |
|  | Programinė įranga turi gebėti sumažinti tiesiogiai žiūrimo vaizdo srautą atsižvelgiant į vienu metu transliuojamų vaizdų kiekį. |
|  | Programinė įranga turi palaikyti kamerų meta duomenų paiešką. Turi būti galimybė ieškoti meta duomenimis paremtų įvykių nurodytose vaizdo vietose.. |
|  | Programinė įranga turi leisti bet kuriai sistemoje esančiai vaizdo stebėjimo kamerai aktyvuoti papildomas analitikas ir detekcijas. |
|  | Programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. |
|  | Programinė įranga turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatoma individualiai. |
|  | Programinė įranga turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus. |
|  | Programinė įranga turi leisti sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. |
|  | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 5 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.). |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. |
|  | Programinės įrangos vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), įkėlus vartotoją i š vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. |
|  | Programinė įranga turi palaikyti duomenų šifravimą tarp kameros, serverio ir operatoriaus darbo vietos. |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui. |
|  | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. |
|  | Programinė įranga turi turėti bendrą stebėjimo modulį, kurio pagalba galima būtų stebėti sistemoje esančių įrašymo įrenginių ir vaizdo stebėjimo kamerų būseną. Atskirų elementų būsena turi būti atvaizduojama vizualiai išskiriant būsenas. |
|  | Programinėje įrangoje turi būti galimybė mažinti kadrų skaičių archyvuojamiems vaizdo įrašams ir nustatyti archyvavimo laikotarpį. Archyvavimo nustatymai turi būti individualūs kiekvienai kamerai atskirai. |
|  | Programinė įranga turi leisti peržiūrėti tikslius vaizdo įrašus, kurie buvo žiūrėti konkretaus operatoriaus. |
|  | Programinė įranga turi turėti audito įrankį leidžiantį atsekti visos sistemos ar individualių sistemos vartotojų veiksmus. |
|  | Programinė įranga turi turėti ne mažiau nei 60 mėn. gamintojo atnaujinimų palaikymą. |
| Reikalavimai darbo vietai |  |
|  | Programinėje įrangoje turi būti galimybė susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų). |
|  | Programinėje įrangoje turi būti galimybė dirbti su ne mažiau kaip 4 vaizdo monitoriais per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS). |
|  | Programinėje įrangoje turi būti galimybė perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. |
|  | Programinėje įrangoje turi būti galimybė sinchroniškai peržiūrėti kelių kamerų, įrašus. |
|  | Programinėje įrangoje turi būti galimybė aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. |
|  | Programinėje įrangoje turi būti galimybė ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione |
|  | Programinėje įrangoje turi būti galimybė nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams. |
|  | Programinė įranga turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark) ir turi būti incidentų valdymo palaikymas |
| Licencijų kiekis |  |
|  | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti. |

  - Reikalavimai vaizdo stebėjimo centriniam pultui:

    - Centriniame pulte, esančiame Panevėžio apskrities VPK patalpose, adresu Beržų g. 46, Panevėžys, turi būti įrengta VSS valdymo darbo vieta, kurioje vaizdo stebėjimo, valdymo ir analizės programinės įrangos ir įrenginių pagalba turi būti galimybė valdyti vaizdo kameras, stebėti transliuojamus vaizdus, peržiūrėti vaizdo įrašus, konfigūruoti VSS parametrus bei vykdyti kitas VSS valdymo funkcijas.

    - VSS valdymo pagrindinę darbo vietą turi sudaryti bent tokie komponentai (Tiekėjas turi pateikti ir įrengti):

      - Kompiuteris su prijungtais dviem vaizdo monitoriais, vaizdo kamerų valdymo pultu (su svirtimi), klaviatūra ir pele bei rezerviniu maitinimo šaltiniu – 1 vnt.;

      - Vaizdo siena, sudaryta iš 4 atskirų vienas šalia kito išdėstytų monitorių ir kita atitinkama įranga vaizdams iš kamerų / serverio transliuoti;

      - Kita reikalinga techninė įranga, užtikrinanti vaizdo atvaizdavimą vaizdo sienoje.

      - Kita vaizdo stebėjimo sistemos įranga pagal poreikį.

    - VSS privalo turėti plėtros galimybes papildomoms 10 (dešimt) kameromis, tai yra už papildomą atlygį išplėtus vaizdo kamerų skaičių, kitų vaizdo stebėjimo sistemos resursų privalo užtekti.

    - Sutarties galiojimo laikotarpiu, viršijus numatytus techninės įrangos resursus, Tiekėjas savo lėšomis ir be papildomo atlygio VSS užtikrina vaizdo įrašymui skirtos atminties talpos ir kitų susijusių komponentų išplėtimą.

    - VSS turi būti centralizuotai valdoma.

  - Reikalavimai vaizdo kamerų valdymo pultui:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Kiekis 1 vnt. |
|  | Turi turėti vairalazdę, |
|  | Turi turėti priartinimo, atitolinimo funkcijas |
|  | Turi turėti vaizdo kamerų pasirinkimo mygtukus |
|  | Turi turėti papildomus ne mažiau 4 programuojamus mygtukus |
|  | Jungiama per USB jungtį |
|  | Turi būti suderinamas su siūloma programine įranga, kad papildomų mygtukų pagalba būtų galima automatizuoti atitinkamus norimus veiksmus |

  - Reikalavimai darbo vietos monitoriui:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Kiekis 4 vnt. |
|  | Turi būti LCD arba LED technologijos |
|  | Įstrižainė ne mažesnė nei 27 colių |
|  | Vaizdo formatas 16:9 arba 16:10 |
|  | Šviesumas ne mažesnis negu 250 cd/m² |
|  | Kontrastingumas ne mažesnis negu 1000:1 statinis |
|  | Turi gebėti atvaizduoti ne mažesnės nei pilnos FHD kokybės vaizdą (1920x1080 rezoliucijos) |
|  | Atsako laikas ne didesnis nei 8 ms. |
|  | Jungtys suderinamos su operatoriaus kompiuteriu kokybiškam pajungimui abiejų monitorių vienu metu |
|  | Garantija ne mažiau nei 5 metai |

  - Reikalavimai vaizdo sienos monitoriams:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Kiekis 4 vnt. |
|  | Turi būti LCD arba LED technologijos |
|  | Ekrano įstrižainė 49“ (sienos plotis ~2,26 m.) |
|  | Rezoliucija ne mažiau nei 4K, neblizgus ekranas |
|  | Kontrastingumas ne mažesnis negu 4000:1 statinis |
|  | Ryškumas ne mažesnis nei 350 cd/m² |
|  | Žiūrėjimo kampas ne mažesnis negu 175° horizontalus, 175° vertikalus |
|  | Atsako laikas ne ilgesnis nei 8 ms (gray to gray) |
|  | Turi būti pritvirtintas ant sienos šalia vienas kito su VESA ar lygiaverčiu montavimu. |
|  | Jungtys ne mažiau nei 1xHDMI, 1xUSB |
|  | Gamintojo patvirtinimas, kad monitorius tinkamas darbui 24/7 |
|  | Garantija ne mažiau nei 5 metai |

  - Reikalavimai darbo vietos kompiuteriui:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Kiekis 3 vnt. |
|  | Procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas stacionariems kompiuteriams) ne mažiau keturiolikos fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu. Ne mažiau kaip 39 500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark (galima paklaida iki 5%). Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m. |
|  | Operacinė sistema ne žemiau kaip Microsoft Windows 11 64 bitų arba analogiška. |
|  | 1 vnt. (pagr, darbo vietos PC) – ne mažiau 32 GB DDR5 tipo, su plėtimo galimybe ne mažiau kaip iki 64GB; 2 vnt. (papild. darbo vietų PC) – ne mažiau 16 GB DDR5 tipo, su plėtimo galimybe ne mažiau kaip iki 64GB |
|  | Kietasis diskas operacinei sistemai ne mažiau nei 1 vnt. 256 GB talpos SSD; Kietasis diskas vaizdo duomenų saugojimui ne mažiau 1 vnt. 1TB SSD |
|  | Vaizdo plokštė. Dedikuota vaizdo plokštė su ne mažiau kaip 4 Display port arba HDMI jungtimis. Ne mažiau kaip 4 GB GDDR6 atminties. Turi užtikrinti ne mažiau kaip 4 monitorių pajungimą kurių raiška ne mažesnė kaip 3840x2160 @ 60 MHz |
|  | Jungtys 6 x USB (2 iš jų priekyje), 1xLAN (Gigabit Ethernet), 1x802.11ac, 1x garso išėjimas |
|  | Optinė pelė su ratuku, jungiama laidu |
|  | Standartinio dydžio su skaičių klaviatūra, jungiama laidu |
|  | Darbo vietos kompiuteris turi būti pritaikytas vienu metu atvaizduoti keturiuose monitoriuose visų vaizdo kamerų vaizdus |
|  | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). |
|  | Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) |
|  | Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". |
|  | Garantija ne mažiau nei 5 metai |

  - Reikalavimai darbo vietos kompiuterio UPS:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Kiekis 1 vnt. |
|  | Statomas ant grindų |
|  | Išėjimo jungtys ne mažiau 6 vnt. Schuko CEE 7, iš kurių bent 4 vnt. pajungtos prie akumuliatorių |
|  | Išėjimo įtampa ne blogiau nei 220 V, įėjimo įtampa 175–275 V |
|  | Maksimalus galingumas ne mažiau 420W 700VA |
|  | Integruoto kabelio ilgis ne trumpesnis nei 1,5 m |
|  | Garantija ne mažiau kaip 3 metai |

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų vietų sąrašas.

  - Priedas Nr. 2 – Įrengtą sistemą sudarančios įrangos sąrašas.