| Klausimas/siūloma redakcija | LITGRID AB atsakymas |
| --- | --- |
| 1. Projektavimo ir statybos rangos sutarties SS p. 23.1 nurodyta, kad prieš pradedant žemės darbus Objekte bus vykdoma nesprogusių karo laikų sprogmenų paieška. Prašome patikslinti, kiek laiko bus vykdomi aukščiau nurodyti darbai ir ar bus pratęstas sutarties terminas, paaiškėjus, kad aukščiau nurodyti darbai užtruks ilgiau nei planuota? | Projektavimo ir statybos rangos sutarties Specialiųjų sąlygų (toliau – SS) p. 23.1 – išbraukiamas ir numeracija atitinkamai pakoreguojama, nes nėra poreikio atlikti šių darbų. |
| 2. Prašome patikslinti Projektavimo ir statybos rangos sutarties SS priede Nr. 1.1 Projektavimo ir statybos darbų etapai paskutinį stulpelį „Mokėtina suma (Eur be PVM)“. | SS priedo Nr. 1.1 Projektavimo ir statybos darbų etapai paskutinis stulpelis „Mokėtina suma (Eur be PVM)“, bus išbraukiamas, nes pagal SS 12 punktą, Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. Stulpelyje nurodyti taikytinų netesybų dydžiai bus perkelti į Stulpelį “Delspinigių dydis”. |
| 3. Prašome patikslinti pavadinimus nurodytus TU 1.23 p. Alytaus TP 400 kV dalies/ Alytaus TP 330 kV dalies. | Užsakovo vertinimu TU 1.23 p. nurodyti pavadinimai suformuoti tinkamai ir jų keisti nereikia. Nurodytuose TU punktuose yra minimi perdavimo tinklo elektros įrenginiai, kuriems bus taikomi atjungimų ribojimai. Kadangi punktas apibrėžia esamų PT įrenginių atjungimo ribojimus, TU apimtieji jie yra apibrėžti operatyviniais pavadinimais. Operatyvinį pavadinimą sudaro operatyvinis pastotės pavadinimas ir operatyvinis įrenginio pavadinimas. Jeigu transformatorių pastotėje yra skirtingi įtampos lygiai (400kV, 330kV, 110kV, 10kV, 0,4kV) tuomet konkretus įrenginys apibrėžiamas nurodant pastotės operatyvinį pavadinimą, įtampos lygį, kuriam priskirtas įrenginys, ir jo operatyvinį pavadinimą (pvz. Alytaus TP 330kV DJ L1-367/K-301 – nurodo į 330kV dujinį jungtuvą kuris sumontuotas 330kV Alytaus TP skirstyklos teritorijoje.) |
| 4. Prašome nurodyti iki kada bus pristatytas Litgrid AB kita rangos sutartimi perkamas naujas AT-44. | Papildytas TU 1.2 p.: „Tiekėjas įsipareigoja perduoti AT44, atlikti susijusias pagaminimo, išbandymo, pristatymo ir paruošimo ilgalaikiam saugojimui paslaugas iki 2027-12-22). |
| 5. Ar būtų galima gauti Litgrid AB turimus triukšmo vertinimo ir modeliavimo duomenis (buvusių projektų). | Papildytas TU 12.2 p.: 63 priede pateikti anksčiau atlikti triukšmo matavimai ir modeliavimai skirti tik preliminariam esamos situacijos įsivertinimui. |
| 6. Užduotyje nėra aiškiai nurodytas RAA nuostatų keitimo kiekis pagal etapus ir kitose pastotėse. Prašome užduotyje patikslinti etapų ir kitų pastočių RAA nuostatų keitimo terminalų kiekius bei numatomą keitimų skaičių. Neaiškūs punktai: 6.1.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.33 | TU RAA nuostatų keitimas kitose pastotėse nenumatomas. Etapų kiekis (arba jų poreikis) gali būti apibrėžtas tik TDP rengimo etape. Kaip pavyzdį galima paminėti, jog šio projekto apimtyse atskiru etapu gali būti atliekami TU numatyti (punktas 6.22) darbai avarijų prevencijos automatikoje, tačiau iš esmės tai priklausys nuo Rangovo turimų resursų/galimybių bei pasirinkimo tuo pačių, vienu etapu, vykdyti minėtus darbus avarijų prevencijos automatikoje bei lygiagrečiai AT-4 RAA derinimo darbus. Punktų 6.1.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.33 reikalavimai numato kokia apimtimi rengiamame TDP turi būti detalizuoti TU RAA dalies sprendiniai funkcinėse-struktūrinėse schemose. Minėtų punktų redakcija patikslinta (6.1.1 išbraukti žodžiai RAA „nuostatų keitimo“), juose patekti reikalavimai atitinka STR: 04.04 keliamus reikalavimus techninio darbo projekto procesų valdymo ir automatizavimo daliai . |
| 7. Prašome papildyti 5.5 punktą. “Kurie trukdo", o jeigu netrukdo - palikti? Pvz. lieka vienas įrenginys su pamatu, tai jį demontuoti ar palikti? (Tikslas sutvarkyti visą aikštelę, ar ne? ). Ar galima panaudoti esamus įrenginius/portalus? | Teritorijoje neturi likti nenaudojamų (be paskirties) senų pamatų. Tiek 330 kV filtrų aikštelės, tiek jų prijungimui skirti 330 kV įrenginiai su konstrukcijomis ir pamatais demontuojami, atlaisvinant vietą AT-44 pastatymui. TU papildyta: 2.3 Visos kitos demontuojamos pirminės įrangos pamatai bei laikančios metalinės konstrukcijos demontuojamos ir perduodamos į LITGRID AB rezervą. 2.4 Įrodžius kad AT pajungimui būtinas naujo portalo įrengimas – galimas esamo portalo konstrukcijų panaudojimas. Rangovas prisiima pilną atsakomybę už esamo portalo techninės būklės vertinimą ir tinkamumo nustatymą. Rangovui Būtina atlikti statinio ekspertizę. 5.3 Projekto apimtyje demontuoti ir utilizuoti visus 330 kV filtrų aikštelių prijungimui skirtus įrenginius, įskaitant jų laikančias konstrukcijas ir pamatus. Demontuoti AT-44 įrengimui trukdančias kabelinių kanalų dalis. Ten, kur esami kabelių kanalai AT-44 įrengimui netrukdo, jie paliekami ir gali būti panaudoti kabelių įrengiamu šio projekto apimtyje paklojimui. 5.23 Suprojektuoti esamų 330 kV ir 400 kV šynų tiltų pakeitimus, reikalingus prijungti AT-44 atitinkamų įtampų įvadų prijungimą prie 330 kV ir 400 kV skirstyklų. Įvertinti demontuotas aukštos įtampos laidų jungtis portaluose, suprojektuoti ir sumontuoti papildomus laidininkus reikalingus AT-44 įjungimą darbui. |
| 8. Prašome papildyti SS dėl darbų stabdymo ne dėl Rangovo kaltės. | SS papildytos 24 punktu. III ir IV etapų Darbai ar jų dalys (priedas Nr. 1.1) gali būti stabdomi Sutarties bendrųjų sąlygų 4.14.5 p. numatyta tvarka, jei dėl kitų Užsakovo pasitelktų asmenų kaltės šių Darbų nėra galimybės įvykdyti arba jei nesilaikoma Techninėje užduotyje nurodytos AT44 pristatymo datos. Tokį sustabdymą gali inicijuoti bet kuri Šalis, tačiau jis privalo būti patvirtintas Užsakovo rašytiniu nurodymu, kuriame užfiksuojama objektyviomis aplinkybėmis pagrįsta sustabdymo data, neprivalanti sutapti su nurodymo išsiuntimo data. |
| 9. Ar galima numatyti ilgesnį II etapo darbų perdavimo terminą? | Taip, darbų perdavimo terminas bus 14 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos |
| 10. 16 priede nurodoma armatūros plieno klasė S275 (žymėjimas naudojamas plieniniams profiliuočiams) – prašau patikslinti armatūrinio plieno markę. | Naudojama ne prastesnė kaip B500(B ar C) – pagal EN 10080 / LST EN 1992-1-1 (Eurokodą 2) |
| 11. Ar atlikus įrenginių demontavimo darbus reikės pakeisti ir schemas? | Taip, reikės atnaujinti schemas. |