TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ATŠAKOS (DUJŲ TINKLAI) Į ELEKTRĖNŲ DUJŲ SKIRSTYMO STOTĮ ATKARPOS, ELEKTRĖNŲ SAV. TERITORIJOJE, REKONSTRAVIMO

PROJEKTAS

TURINYS

1.	BENDROJI DALIS	2

2.	PROJEKTO RENGIMO PASLAUGOS APIMA ŽEMIAU NURODYTUS DARBUS	4

3.	PAGRINDINIAI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI	13

4.	REIKALAVIMAI JUNGIAMOSIOMS DETALĖMS	14

5.	REIKALAVIMAI PLIENINIAMS IZOLIUOTIEMS VAMZDŽIAMS	15

6.	REIKALAVIMAI PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ IZOLIACIJAI	15

7.	REIKALAVIMAI ANTŽEMINĖMS APSAUGINĖMS DANGOMS (JEI TAIKOMA)	16

8.	REIKALAVIMAI PASYVIOS APSAUGOS NUO KOROZIJOS SISTEMOS PROJEKTAVIMUI	16

9.	REIKALAVIMAI AKTYVIOSIOS APSAUGOS NUO KOROZIJOS SISTEMOS PROJEKTAVIMUI	17

10.	SPECIALIEJI REIKALAVIMAI	17

11.	PROJEKTE TURI BŪTI NUMATYTA	17

12.	BIM TAIKYMAS	19

13.	REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI IR STATYBOS DARBŲ DOKUMENTACIJAI	21

14.	REIKALAVIMAI BENDRASTATYBINIAMS DARBAMS	23

15.	REIKALAVIMAI DUJOTIEKIO DALIES DARBAMS	23

16.	REIKALAVIMAI TELESIGNALIZACIJOS KANALŲ KABELIŲ SISTEMAI (TKKS)	26

17.	STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	28

18.	REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI	28

19.	BAIGIAMIEJI DARBAI	29

20.	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI	31

- BENDROJI DALIS

  - Pirkimo objektas - AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas, Užsakovas) priklausančio magistralinio dujotiekio (toliau – MD) (ypatingasis statinys)  atšakos į Elektrėnų dujų skirstymo stotį (toliau – DSS) DN500 apie 1100 m ilgio atkarpos (toliau - Atkarpa) pagal Užsakovo pateiktus  Projektinius pasiūlymus (toliau – PP) ir statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), yra -  (i) techninio darbo projekto (toliau - TDP) parengimas, (ii) pranešimas apie statybos darbų pradžią (toliau kartu– Projektas), (iii) rekonstravimo darbai ir, esant poreikiui, vietovės lygmens specialiojo (-iųjų) teritorijų planavimo dokumento (-ų) (toliau – Specialusis planas) parengimas ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau visi kartu - Darbai), kurie turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teritorijų planavimo įstatymu, LR statybos įstatymu, LR gamtinių dujų įstatymu, LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, LR geodezijos ir kartografijos įstatymu, LR aplinkos apsaugos įstatymu, LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau - SŽNSĮ), statybos techniniais reglamentais, Geodezijos ir kartografijos techniniu reglamentu Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija) (toliau – Įrengimo ir plėtros taisyklės), Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213 (2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-332 redakcija), Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 (2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr.1-248 redakcija), kitais galiojančiais teisės aktais, , projektinių pasiūlymų sprendiniais, pagal kuriuos gautas statybas leidžiantis dokumentas (žr. 1 priedas)

  - Projektu siekiama rekonstruoti apie 1100 metrų ilgio Atkarpą (naują magistralinio dujotiekio vamzdį klojant esamo vamzdžio ašyje), kad rekonstruota Atkarpa ir teritorija, kurioje ši Atkarpa yra pastatyta, atitiktų 3 (trečiai) (ar aukštesnei) vietovės klasei keliamus reikalavimus, kaip tai numatyta Įrengimo ir plėtros taisyklėse.

  - Tiekėjas pilnai atsakingas už projekto įgyvendinimą, kuris apima visus projekto įgyvendinimo etapus: TDP parengimą, įrangos tiekimą, demontavimą, statybos-montavimo darbus, geologinius tyrimus (visi etapai), archeologinius žvalgymus, topografinę nuotrauką, kadastrinės bylos parengimą, paleidimo – derinimo darbus, užbaigimo ir eksploatacinės dokumentacijos parengimą, garantinių įsipareigojimų įforminimą, statinio techninio paso parengimą, įrangos techninių pasų ir sertifikatų pateikimą, garantinį aptarnavimą, objekto pridavimą Užsakovui ir Valstybinėms institucijoms ir t.t. Projektas turi būti atliktas taip, kad būtų numatyti visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. Projektavimo ir statybos metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turės būti išspręsti, nedidinant sutarties kainos. Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje nurodyta skaitinė parametro vertė nesuderinama su Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinta vertė.

  - Dujų tiekimo nutraukimas. Tiekėjas privalo įvertinti, kad magistralinio dujotiekio rekonstravimo laikotarpiu dujų tiekimo nutraukimas galimas ne ilgiau kaip 42 (keturiasdešimt dvi) kalendorines dienas, nuo 2027-04-20 iki 2027-05-31. Perkantysis subjektas įsipareigoja informuoti Tiekėją apie planuojamą dujų tiekimo nutraukimą ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų, siunčiant pranešimą Tiekėjo elektroniniu paštu. nurodytu Sutartyje.

  - Tiekėjas įsipareigoja dujų tiekimo nutraukimo laikotarpiu darbus vykdyti 7 dienas per savaitę.

  - Numatomų rekonstruoti MD atkarpų sąrašas:

- PROJEKTO RENGIMO PASLAUGOS APIMA ŽEMIAU NURODYTUS DARBUS

  - Parengiamieji darbai:

    - specialiųjų reikalavimų ir (arba) techninių (projektavimo) reikalavimų gavimas (įskaitant prašymų pateikimą) (pagal poreikį);

    - topografinio (geodezinio) plano parengimas, geologinių, archeologinių tyrinėjimų, sprogmenų (ir kitų būtinų tyrimų statinio statybinių tyrimų) atlikimas (pagal poreikį), taip pat informacijos apie esamus požeminius inžinerinius tinklus suderinimas su AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas, Užsakovas) ir kitais požeminių inžinerinių tinklų savininkais. Esant poreikiui parengti inžinerinių tinklų planą bei atnaujinti inžinerinio statinio kadastrinę duomenų bylą;

    - informacijos parengimas ir atnaujintos informacijos teikimas Perkančiajam subjektui apie žemės sklypus ar į atskirus sklypus nesuformuotą žemę, patenkančius į teritorijas, kuriose turi būti nustatyti (pakeisti) servitutai ir (ar) nustatytos (nustatytos naujai, pakeistos, panaikinamos) teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos), pateikiant (atnaujinant) sąrašą, kuriame turi būti nurodyta (konkreti sąrašo forma turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu):

i) 	žemės sklypo ir (arba) jame esančių statinių (registruotų nekilnojamųjų daiktų) kadastro numeris (taikoma tik sklypui) ir unikalus numeris, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis (ir būdas), adresas;

ii) 	nuosavybės teisė (valdymo forma, taikytini apribojimai dėl turto valdymo, disponavimo ar pan.);

iii) 	žemės sklypo savininkas/ bendrasavininkai, jų gimimo datos ir deklaruotos gyvenamosios vietos arba buveinės adresai;

iv) 	žemės sklypo patikėtiniai ar valdytojai, jų buveinių adresai (ar gyvenamosios vietos adresai), atstovų kontaktai;

v) 	žemės sklypo ir (ar) statinių naudotojai (t. y. fiziniai ar juridiniai asmenys ar kitos organizacijos ar jų padaliniai, naudojantys žemę pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) įregistruotą sutartį ir (ar) joje (žemėje) esančių NTR įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkai ar patikėtiniai), jų gimimo datos (jei tai fiziniai asmenys) ir deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresai;

vi) 	kitos daiktinės teisės ir (ar) kiti juridiniai faktai apie žemės sklypą ar į sklypus nesuformuotą žemę.

    - jei reikalinga, kitų privalomų dokumentų, būtinų projektavimo (įskaitant Projekto vykdymo priežiūrą) paslaugoms suteikti, statybos Darbams atlikti gavimas;

    - visi pasirengimo darbai, reikalingi, kad paslaugos teikėjas (toliau – Projektuotojas, Tiekėjas) įgyvendintų visus projektavimo ir statybos darbus naudojant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building information modeling, toliau - BIM) technologijas. Rengiant statinio informacinį modelį (BIM) vadovautis šios techninės specifikacijos priedu Nr.3 „Perkančiojo subjekto informacijos reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui (toliau – EIR, angl. Employers Information Requirements).

  - Projektavimo paslaugų apimtis:

    - TDP paruošimas pagal paruoštus PP (PP ir SLD pridedami prieduose);

    - uždaviniai žemių klausimais:

      - visų dokumentų, skaitmeninių duomenų ir informacijos (Perkančiajam subjektui, įskaitant teisės aktų nustatyta tvarka institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms būtiną pateikti informaciją, atitinkamai pagal reikalavimus įformintą tiek popieriuje, tiek ir skaitmeniniu formatu), parengimas bei būtinų veiksmų, procedūrų nustatytais terminais, reikalingų žemės naudojimo klausimams spręsti, atlikimas, jų organizavimas, įskaitant dėl servitutų ir (ar) specialiųjų sąlygų teritorijų, nustatymo (jeigu bus nustatoma, keičiama ir (arba) naikinama), įregistravimo, išregistravimo, informavimo, kompensacijų apskaičiavimo (pagal poreikį), ir (ar) žemės sklypų (jų dalių) ar į žemės sklypus nesuformuotos žemės laikino panaudojimo Perkančiojo subjekto Operatoriaus naudai) atliekant darbus, visų sutikimų gavimas, kai jie privalomi;

      - Servitutai ir (ar) teritorijos, kuriose taikomos specialiosios sąlygos  bus nustatyti notarine tvarka sudarytų susitarimų, kurių sąlygos turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu, pagrindu. Kompensacijas, numatytas šiuose susitarimuose, ir susitarimų sudarymo išlaidas apmokės Perkantysis subjektas;

      - Esant poreikiui, nagrinėti prašymus, skaičiuoti kompensacijas už nustatomas, tikslinamas specialiąsias sąlygas pagal SŽNSĮ 13 straipsnyje nurodytą metodiką, ir kt.;

      - Perkantysis subjektas nėra atsakingas už susitarimų su žemės sklypų bei nekilnojamojo turto savininkais, patikėtiniais, valdytojais ir (arba) naudotojais organizavimą, už kompensacijų dėl servitutų ir (arba) specialiųjų sąlygų teritorijų nustatymo apskaičiavimą viso projektavimo paslaugų sutarties vykdymo (įskaitant Projekto vykdymo priežiūrą) metu;

      - Esant poreikiui, visų reikalingų servitutų ir teritorijų, kuriose taikomos Specialiosios  sąlygos,  teritorijų nustatymui, rengti Specialiojo plano sprendinius bei su tuo susijusius dokumentus, duomenis bei atlikti (organizuoti, koordinuoti) visus veiksmus, savalaikiai suderintus su Perkančiuoju subjektu, (įskaitant, bet neapsiribojant, Specialiojo plano inicijavimo, planavimo sąlygų išdavimo (gavimo) procesus, susirinkimų, viešinimo organizavimą), kad būtų patvirtinti Specialiojo plano sprendiniai, įregistruoti visi reikalingi servitutai ir įregistruotos Specialiosios sąlygos.

    - Reikalavimai Specialiojo plano rengimo paslaugoms. Tiekėjas planavimo paslaugų etape turi:

      - organizuoti (koordinuoti) Specialiojo plano inicijavimo, planavimo sąlygų išdavimo (gavimo) procesus, bei, esant poreikiui (jei tai būtina Specialiojo plano sprendiniams parengti) gauti išankstines sąlygas projektavimui (įskaitant prašymų pateikimą);

      - esant poreikiui, organizuoti (koordinuoti) veiksmus, parengti, o esant poreikiui ir patikslinti dokumentus, susijusius su poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų parengimu teisės aktų nustatyta tvarka, suderinimu su Perkančiuoju subjektu, derinančiomis institucijomis ir vertinimo subjektais, tvirtinimu, vertinimo subjektų informavimu ir jų pasiūlymų vertinimu (PAV paslaugos gali būti neužsakomos, jeigu atlikus PAV atranką bus nustatyta, kad neprivaloma atlikti PAV);

      - esant poreikiui, organizuoti (koordinuoti) veiksmus, parengti, o esant poreikiui ir patikslinti dokumentus, susijusius su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) apimties nustatymo dokumento ir ataskaitos parengimu teisės aktų nustatyta tvarka, suderinimu su Perkančiuoju subjektu ir vertinimo subjektais, tvirtinimu, vertinimo subjektų informavimu ir jų pasiūlymų vertinimu (SPAV paslaugos gali būti neužsakomos, jeigu atlikus SPAV atranką bus nustatyta, kad neprivaloma atlikti SPAV);

      - organizuoti visų būtinų archeologinių tyrinėjimų atlikimą bei išvadų (pritarimų, patvirtinimų) gavimą Informacijoje numatytose vietose ir, paaiškėjus būtinybei, ir kitose galimai Specialiojo plano rengimo metu nustatytose vietose, kiek tai yra būtina Specialiajam planui parengti ir patvirtinti. Visi klausimai, susiję su archeologiniais tyrinėjimais turi būti išspręsti teritorijų planavimo etape, nebent apie spėjamas (menamas) kultūros vertybes nebuvo įmanoma sužinoti iki faktinio jų suradimo vykdant rekonstravimo (žemės judinimo (dirvožemio nustūmimo) metu) darbus;

      - organizuoti topografinio plano, geologinių tyrimų ar kitų tyrimų atlikimą (jei tokių reikia teritorijų planavimo dokumentui (-ams) parengti);

      - parengti ir nuolat teikti aktualią informaciją apie žemės sklypus ar į atskirus sklypus nesuformuotą žemę, patenkančius į teritoriją, kurioje turi būti nustatyti (pakeisti) servitutai ir (ar) taikomos (naujai, papildomai arba nebetaikomos) specialiosios /žemės naudojimo sąlygos (toliau – specialiosios sąlygos), pateikiant žemės sklypų sąrašą, kuriame turi būti nurodyta:

2.2.3.6.1. 	sklypo kadastro numeris;

2.2.3.6.2. 	sklypo unikalus numeris;

2.2.3.6.3. 	adresas;

2.2.3.6.4. 	savininkas, patikėtinis ar valdytojas (ir naudotojas);

2.2.3.6.5. 	sklypo savininko, patikėtinio arba valdytojo (ir naudotojo) kontaktiniai duomenys (fizinio asmens -deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens - buveinės adresas, kita informacija (telefonų Nr., el. pašto adresai);

2.2.3.6.6. 	pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas;

2.2.3.6.7. 	nuosavybės teisė (valdymo forma, taikytini apribojimai dėl turto valdymo, disponavimo ar pan.);

2.2.3.6.8. 	kompensacijos dydis, apskaičiuotas:

i) 	už servituto nustatymą – vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtinta Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika dėl servituto);

ii) 	už specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą (jei prašymai dėl kompensacijų bus gauti Paslaugų teikimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) metu) –  vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339 patvirtintos Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika (toliau – Metodika dėl specialiųjų sąlygų);

2.2.3.6.9. 	nustatytinų (taikytinų ir (arba keičiamų/naikintinų)) apribojimų dydis (plotas);

2.2.3.6.10.	kita aktuali informacija.

      - parengti visus dokumentus (įskaitant skaitmeninius duomenis) ir reikiamą informaciją, reikalingus žemės naudojimo klausimams (dėl servitutų ir (ar) specialiųjų sąlygų nustatymo (jeigu bus nustatoma keičiama ir (arba) naikinama)) spręsti (įskaitant, bet neapsiribojant):

i) 	žemės sklypų planų servitutams administraciniais aktais nustatyti parengimą;

ii) 	žemės sklypų planų ir (arba) planų (duomenų) apie į žemės sklypus nesuformuotą žemę teritorijoms, kuriose taikomos specialiosios sąlygos bei kadastro formų (įskaitant skaitmeninius duomenis) parengimą;

iii) 	aktų pagal Metodiką dėl servituto parengimą;

iv) 	skaitmeninių duomenų (dokumentų) žymoms apie nustatytas teritorijas,  kuriose taikomos specialiosios sąlygos, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir kadastre parengimą ir pateikimą;

v) 	visų kitų reikiamų dokumentų (skaitmeninių duomenų) teritorijoms, kuriose taikomos specialiosios sąlygos, įregistravimui ir (arba) išregistravimui; vi) aktų dėl kompensacijos pagal Metodiką dėl specialiųjų sąlygų parengimą (tuo atveju, jei prašymai dėl kompensacijų už taikytinas specialiąsias sąlygas būtų gauti Paslaugų teikimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) metu);

vii) 	atsakymų į gautus prašymus išmokėti kompensacijas parengimą, kitus dokumentus (informaciją ar skaitmeninius duomenis). Teikėjas viso Paslaugų teikimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) metu turi koordinuoti visų dokumentų ir kitos informacijos pateikimą, iki servitutai ir (ar) nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios sąlygos, bus nustatytos bei įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ir kadastre, taip pat parengti informaciją bei atsakymus į gautus prašymus (paklausimus) dėl apribojimų nustatymo ir kompensacijų išmokėjimo, taip pat kitų dokumentų, reikalingų žemės sklypus (jų dalis) ar į žemės sklypus nesuformuotą žemę laikinai panaudoti statybos darbams atlikti ir kita. Žemės sklypų planai, skirti nustatyti servitutus ir (ar) teritorijas, kuriose taikomos specialiosios sąlygos, vienkartinės ar periodinės kompensacijos apskaičiavimo aktai pagal Metodiką dėl servituto ir kadastro duomenų formos turi būti pradėtos rengti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Specialiojo plano (planų) patvirtinimo. Esant poreikiui, Tiekėjas turės organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, įskaitant ir kitų susijusių dokumentų (pavyzdžiui, kadastro duomenų tikslinimo (kadastrinių matavimų)) parengimą.

      - teisės aktų nustatyta tvarka parengti Specialųjį planą, organizuoti (koordinuoti) visuomenės informavimo, sprendinių svarstymo, derinimo, patikrinimo, tvirtinimo ir registravimo procedūras;

      - parengti visus reikiamus dokumentus (įskaitant skaitmeninius duomenis) bei atlikti veiksmus, būtinus miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis klausimams spręsti (pastaba – piniginę kompensaciją už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis į valstybės biudžetą sumokės Perkantysis subjektas);

      - organizuoti susirinkimus (įskaitant susirinkimų protokolų, svarstymo ataskaitų parengimą, atsakymų į gautus pasiūlymus įvertinimą bei atsakymų pasiūlymų teikėjams projektų parengimą) bei atlikti kitus Specialiajam planui parengti būtinus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant, grafinės – vizualinės ir (arba) tekstinės informacijos parengimą atsakymams į trečiųjų asmenų (vietos gyventojų, bendruomenių, visuomenės atstovų, valstybės ar savivaldybių institucijų ar kt. Suinteresuotų asmenų) prašymus ar pastabas, jei tokių būtų gauta);

      - pateikti Perkančiojo subjekto peržiūrai (iki Specialiojo plano sprendinių viešinimo stadijas prieš baigiamojo etapo pradžią) Specialiojo plano (ir ar kitą susijusią) dokumentaciją:

2.2.3.11.1. 	tekstinius dokumentus - 1 egz. popieriuje (pateikiama kartu su perduodamų dokumentų lydraščiu) ir/ar perduodant (arba siunčiant su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis priemonėmis) skaitmeniniu formatu („doc”, „xls” (ar lygiaverčiu formatu));

2.2.3.11.2. 	sprendinių grafinius dokumentus – 1 egz. Popieriuje (pateikiama kartu su perduodamų dokumentų lydraščiu) ir perduodant (arba siunčiant su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis priemonėmis) skaitmeniniu formatu („pdf”, „jpg” (ar lygiaverčiu formatu), įrašytą į laikmenas (USB, CD (ar lygiavertes));

2.2.3.11.3. 	Parengto ir patvirtinto Specialiojo plano dokumentaciją (kartu su perduodamų dokumentų lydraščiu ir (ar) priėmimo-perdavimo aktu) pateikti:

2.2.3.11.3.1. 	1 egz. popieriuje (dokumentai turi būti sukomplektuoti į segtuvus taip, kad būtų galimybė bet kurį byloje esantį dokumentą išsegti (išimti/įdėti), o vienoje byloje esantys dokumentai (lapai) turi būti sunumeruoti nuoseklia eilės tvarka);

2.2.3.11.3.2.	2 egz. Skaitmeniniu formatu (1 egz. Su pilnai pateikiama informacija ir 1 egz. Su dokumentuose minimų asmenų nuasmenintais duomenimis) – visų Tiekėjo parengtų originalių dokumentų su dokumentų rengėjų parašais, spalvotos kopijos („pdf” (ar lygiaverčiu formatu)), įrašytos į laikmenas (USB ar CD (ar lygiavertes)). Skaitmeninės dokumentų bylos turi būti suformuotos (suteikiant atitinkamus pavadinimus) taip, kad atitiktų projektinės dokumentacijos, pateikiamos popieriuje, sudėtį). Laikmenos turi būti komplektuojamos kartu su Specialiojo plano sprendinių pagrindinės bylos (kiekvieno egzemplioriaus) segtuvu;

2.2.3.11.3.3. 	2 egz. skaitmeniniu formatu (1 egz. su pilnai pateikiama informacija ir 1 egz. su dokumentuose minimų asmenų nuasmenintais duomenimis) (tekstiniai ir grafiniai dokumentai („doc”, „xls”, „dwg”, „sph” (ar lygiaverčiu formatu), įrašytus į laikmenas (USB ar CD (ar lygiavertes)).

Pastaba: 2.2.3.11.3.2. ir 2.2.3.11.3.3.  p. nurodyti dokumentai gali būti įrašyti į tas pačias laikmenas (tokiu atveju, 2.2.3.11.3.3.  p. egz. skaičius toks, kaip nurodyta 2.2.3.11.3.1.. p.).

2.2.3.11.3.4. 	žemės sklypų planus, kompensacijų apskaičiavimo aktus ir kadastro formas  pateikti popieriuje (egz. skaičius priklausomai nuo žemės sklypo savininkų skaičiaus ir visuomet papildomai 1 egz.) ir 1 egz. skaitmeniniu formatu (dokumentų kopijos – spalvotos, su rengėjų parašais, „pdf” (ar lygiaverčiu formatu)), siunčiant elektroniniu paštu ar pateikiant kitomis su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis. Perduodami popieriuje dokumentai (rengtini dėl servitutų ir (arba) specialiųjų sąlygų taikymo ir jei paruoštų dokumentų apimtis nedidelė), gali būti segami ne į segtuvus, bet į įsegamus aplankus (atitinkamai kiekvienam žemės sklypui – vienas dokumentų komplektas vienoje įmautėje, o komplektų egz. skaičius – 2; viename aplanke gali būti kelių sklypų dokumentai). Parengti dokumentai skaitmeniniu formatu turi būti pavadinti naudojant tokį kodavimą:

• 	Kadastro forma – „[savivaldybė]_[sklypo kadastro numeris iš 12-os skaitmenų, nenaudojant kitų simbolių]_KF“ (pvz.: Elektrėnų _555500012222_KF);

• 	Sklypo planas su specialiosiomis sąlygomis – „[savivaldybė]_[sklypo kadastro numeris iš 12-os skaitmenų, nenaudojant kitų simbolių]_SZNS“ (pvz.: Elektrėnų _555500012222_SZNS);

• 	Sklypo planas su specialiosiomis sąlygomis ir servitutu - „[savivaldybė]_[sklypo kadastro  numeris iš 12-os skaitmenų, nenaudojant kitų simbolių]_PLANAS“ (pvz.: Elektrėnų _555500012222_PLANAS);

• 	Sklypo planas su servitutu - „[savivaldybė]_[sklypo kadastro numeris iš 12-os skaitmenų,  nenaudojant kitų simbolių]_Servitutas“ (pvz.: Elektrėnų_555500012222_SERVITUTAS);

• 	Sklypo planas su panaikintinomis specialiosiomis sąlygomis (tuo atveju, jei specialiosios  sąlygos pagal Specialiojo plano sprendinius atitinkamame sklype (jo dalyje) nebebus taikomos) - „[savivaldybė]_[sklypo kadastro numeris iš 12-os skaitmenų, nenaudojant kitų simbolių]_NEBETAIKOMA“ (pvz.: Elektrenu_555500012222_NEBETAIKOMA).

      - Pagrindiniai duomenys planavimui ir kitos sąlygos:

2.2.3.12.1. 	atsižvelgiant į AAA išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo pagal parengtą Informaciją, poveikio aplinkai vertinimo procedūros privalomos / neprivalomos;

2.2.3.12.2. 	procedūros dėl SPAV atliekamos vadovaujantis programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, galiojančia redakcija;

2.2.3.12.3. 	teritorijos, rezervuojamos planuojamos Atkarpos trasai (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. susijusios MD infrastruktūros objektams) turi būti parinktos atsižvelgiant į technines-technologines galimybes racionaliai suprojektuoti ir tinkamai atlikti MD rekonstravimo darbus;

2.2.3.12.4. 	ne vėliau kaip per 45 d. d. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo Perkančiojo subjekto  peržiūrai/pritarimui turi būti pateikti pasiūlymai (pagrindžiant grafiniais dokumentais (gali būti  pateikti žemės sklypų planų pavyzdžiai, schemos, pjūviai ar pan.)) dėl Specialiuoju planu numatomų suprojektuoti servitutų nustatymo principų. Vertinant servituto dydžio poreikį, turi būti atsižvelgta į tai, kad servitutai nustatomi MD tiesti, naudoti ir aptarnauti (ilgalaikei Perkančiojo subjekto naudai), o statybos (rekonstravimo) darbams (rekonstravimo darbus vykdysiančio rangovo (toliau – Rangovo) naudai (laikinai)) reikalinga darbų zona, kurios ribos gali keistis priklausomai nuo rekonstravimo darbus vykdysiančio Rangovo pasirinktos statybos darbų organizavimo technologijos ar kitų aplinkybių, neįtrauktina į servituto apimtis;

2.2.3.12.5.	Perkantysis subjektas mokės kompensacijas žemės sklypų savininkams, atlyginant nuostolius už servituto ir (arba) specialiųjų sąlygų nustatymą kaip tai numatyta Metodikoje dėl servitutų ir (arba) Metodikoje dėl specialiųjų sąlygų;

2.2.3.12.6. 	visi planavimo etapui priskirtinų paslaugų dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba;

2.2.3.12.7. 	jeigu žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, Tiekėjas, teikdamas Specialiojo plano parengimo paslaugas, esant poreikiui, turės su Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) apygardų žemės tvarkymo ir administravimo skyriais tikslinti žemės sklypų ribas pagal sklypo suformavimo dokumentus bei kitus duomenis, būtinus tinkamai parengti Perkančiojo subjekto užsakomus dokumentus (pastaba – Tiekėjas neturi pareigos parengti tokio žemės sklypo kadastro duomenų bylos pilna apimtimi);

2.2.3.12.8. 	Tiekėjas yra atsakingas už visas tikrinančių ir (ar) registruojančių institucijų (Valstybės įmonės Registrų centras, NŽT ir kt.) pateiktas pastabas Tiekėjo, teikiant paslaugas, parengtiems dokumentams. Jeigu tokių būtų gauta, Tiekėjas privalės (savo sąskaita ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Perkančiojo subjekto reikalavimo gavimo dienos) pataisyti jo parengtus dokumentus, kad tikrinančios ir (ar) registruojančios institucijos pastabų nebeturėtų. Parengtus dokumentus dėl trūkumų, jei tokie būtų nustatyti bet kuriuo metu, Tiekėjas turės koreguoti neatlygintinai;

2.2.3.12.9. 	Iš Tiekėjo gautų dokumentų peržiūrai taikoma šių sąlygų 2.4.1 – 2.4.3 p. nustatyta tvarka;

2.2.3.12.10.	Specialiojo plano rengimo procedūros laikomos užbaigtomis, kai bus atlikta:

2.2.3.12.10.1.	Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai patvirtinti ir įregistruoti teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2.3.12.10.2.	užbaigtos miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūros (jei tokios bus organizuojamos);

2.2.3.12.10.3.	servitutai ir (arba) teritorijos, kuriose taikomos specialiosios sąlygos, nustatyti (-os) ir įregistruoti (-os), išskyrus atvejus, kai šios paslaugos (dėl servitutų nustatymo ir (arba) specialiųjų sąlygų taikymo) negalėjo būti suteiktos iki Specialiojo plano rengimo procedūrų užbaigimo;

2.2.3.12.10.4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nustatyta tvarka paskelbta informacija apie specialiųjų sąlygų taikymą (po jų įregistravimo fakto).

      - Nustatomų specialiųjų sąlygų teritorijų duomenys turi būti parengti pagal Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-21- (aktualios redakcijos), nuostatas ir suderinti su Perkančiuoju subjektu iki vietinės komisijos. Perduoti visus žemės klausimams rengtus dokumentus, duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant:

i) 	1 egz. skaitmeniniu formatu (tekstiniai ir grafiniai dokumentai („doc“, „xls“, „dwg“, „shp“ (ar lygiaverčiu formatu)), visų Projektuotojo parengtų originalių dokumentų (išskyrus sutikimų (sutarčių) pasirašytų pas notarą) su dokumentų rengėjų parašais, spalvotos kopijos („pdf“ (ar lygiaverčiu formatu)), įrašytos į laikmenas (USB ar lygiavertes), pateikiant su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis (per Perkančiojo subjekto suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX). Skaitmeninių dokumentų bylų (katalogų) ir jose pateikiamų dokumentų pavadinimai turi atitikti informacijos turinį juose;

ii) 	žemės sklypų planus (nurodytus šių sąlygų 2.2.2.2, 2.2.2.3. p.) pateikti popieriuje (egz. skaičius priklausomai nuo žemės sklypo savininkų skaičiaus ir visuomet papildomai 2 egz.) ir 1 egz. skaitmeniniu formatu (dokumentų kopijos – spalvotos, su rengėjų parašais, „pdf“ (ar lygiaverčiu formatu)), siunčiant elektroniniu paštu ar pateikiant kitomis su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis.

      - Įregistruotų specialiųjų sąlygų teritorijų erdviniai duomenys Perkančiajam subjektui perduodami su įrašytais įregistruotoms specialiųjų sąlygų teritorijoms suteiktais unikaliais numeriais bei su sudarytu šių teritorijų sąrašu (sąraše bei perduodamuose duomenyse turi būti įtraukti ir įregistruotoms teritorijoms VĮ Registrų centras suteikti unikalūs numeriai). Taip pat turi būti perduodami ir įregistruotų Specialiųjų sąlygų teritorijų nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai;

      - Projekto sprendiniuose būtina nurodyti, kad statinio statybos rangovas privalės atnaujinti 2.1.4 punkte nurodytą informaciją ir, esant poreikiui, parengti atitinkamus dokumentus ir skaitmeninius duomenis, nurodytus 2.2.2 punkte, ir likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki statybos darbų pradžios atnaujintą informaciją ir parengtus dokumentus bei duomenis (jei tokius rengti privaloma), pateikti ją (juos) Perkančiajam subjektui ir teisės aktuose nurodytoms institucijoms. Statybos rangovas atsakingas už Perkančiajam subjektui teikiamos informacijos (ar dokumentų) aktualumą (atnaujinimą) per visą rangos sutarties vykdymo laikotarpį. Taip pat Projekte nurodyti, kad Perkantysis subjektas nėra atsakingas už susitarimų su žemės sklypų bei nekilnojamojo turto savininkais, patikėtiniais, valdytojais ir (arba) naudotojais organizavimą Atšakos statybos darbų vykdymo metu Perkančiajam subjektui ir teisės aktuose nurodytoms institucijoms turi būti pateikti visi būtini dokumentai ar skaitmeniniai duomenys, bei atlikti būtini veiksmai, kad būtų įregistruoti servitutai ir (arba) specialosios sąlygos, jei jie (jos) dar nebuvo įregistruoti Projekto parengimo paslaugų metu;

      - Reikiamų sutikimų, leidimų, išankstinių pritarimų ir suderinimų, dėl parengto Projekto sprendinių, gavimas iš atitinkamų valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ar organizacijų, ar kitų subjektų, vykdančių teisės aktais priskirtas funkcijas (jeigu tai numatyta teisės aktuose), įskaitant, bet neapsiribojant prašymo per Geomatininką pateikimas į Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos.

  - Parengtas Projektas ir jame numatyti sprendiniai turi būti pateikiami peržiūrėjimui Perkančiojo subjekto pasamdytai projektų ekspertizės įmonei, sutikrinti su visomis suinteresuotomis organizacijomis, gauta teigiama projekto ekspertizės išvada ir pateikti galutiniam tvirtinimui Perkančiajam subjektui. Prieš teikdamas Projektą ekspertizei, Tiekėjas (ar jo samdomas Projektuotojas) turi jį suderinti su Perkančiuoju subjektu (per jo suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX):

    - Projektuotojas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Projektas atitiks visus Sutarties ir aktualios redakcijos taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam objekto darbų vykdymui ir objekto  eksploatavimui pagal paskirtį;

    - derinimui Projektuotojas pateikia tik tinkamai parengtą ir patikrintą, pilnos apimties Projektą per Perkančiojo subjekto suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX. Perkantysis subjektas per 10 darbo dienų nuo atitinkamo Projekto pateikimo arba per 5 darbo dienų nuo pakartotinio pateikimo jį suderina arba pateikia Projektuotojui argumentuotas pastabas. Projektuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo pastabų pateikimo, pataiso Projektą pagal pateiktas pastabas ir pateikia Perkančiajam subjektui pakartotiniam jo suderinimui. Po pastabų taisytos projekto vietos turi būti aiškiai matomos jas pažymint, paryškinant ar apibraukiant;

    - jei Projektuotojo pateiktas Projektas (-ai) neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas (-i), jame randama daug techninio pobūdžio ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Projekto ekspertizės, gauti objekto statybą leidžiantį dokumentą ir (arba) tinkamai atlikti ir užbaigti objekto statybos darbų ir (arba) jame yra ne visos Projekto sudedamosios dalys, Perkantysis subjektas turi teisę Projekto derinimui nepriimti ir grąžinti jį Projektuotojui tobulinti. Tokiu atveju Perkantysis subjektas neprivalo detalizuoti konkrečių trūkumų, o Projektas bus laikomas nepateiktu;

    - Jei Projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, projektą pagal ekspertizės išvadas Projektuotojas turi koreguoti neatlygintinai;

    - Gavus Projekto ekspertizės išvadą (teigiamą, kad Projektą galima tvirtinti), Projektas pateikiamas Perkančiojo subjekto tvirtinimui (tvirtinimui Projektas pateikiamas lietuvių kalba, pilnos apimties, 1 komplektas popieriniame variante ir elektroninė versija, pateikiama per Perkančiojo subjektą suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX „doc“, „dwg“, „pdf“, „vsd“ su visų projekto rengėjų parašais ir kt. failų formatais, įskaitant 2.2.2.6.1 p. nurodytus perduodamus dokumentus ir duomenis). Konfidencialių Projekto dokumentų saugojimui Debesijos technologija paremta informacinė sistema negali būti naudojama.

  - Tiekėjas privalo pasiūlyti Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorių. Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius:

- parengia arba paveda parengti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, kurie būtų nustatyti  statinio techniniame darbo projekte (TDP), ir konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, kurios būtų nustatytos statybos darbų technologijos projekte. Rengiant šiuos projektus, turi būti atsižvelgiama ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą bei numatomos specialios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonės;

- pagal statinio projektą parengia reikiamų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų ir dokumentų aplanką (bylą). Šiame aplanke esančiais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais ir dokumentais privaloma vadovautis vykdant bet kuriuos statybos darbus (statinio statybos, statinio rekonstravimo, remonto ir kitus darbus).

  - Prašymų dėl Projekto sprendinių atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo pateikimas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ bei statinio statybą leidžiančių dokumentų gavimas pagal Perkančiojo subjekto suteiktą įgaliojimą.

  - Kitų reikalingų leidimų, sutikimų, suderinimų ir kt., leidžiančių vykdyti statybos (rekonstravimo) darbus, gavimas Projektuotojo pajėgomis ir sąskaita.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūra statybos metu (planuojama, kad rangos darbai vyks 2026/2027 metais, pratęsus galutinius statybos darbų atlikimo terminus, atitinkamai turi būti pratęstas ir statinio projekto vykdymo priežiūros statybos metu teikimas), taip pat, esant poreikiui, savalaikis Projekto sprendinių koregavimas.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti atliekama kaip numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimai pilna apimtimi bei pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus.

  - Statinio projekto priežiūros komandą turi sudaryti bent du atestuoti specialistai statinio projekto priežiūros vadovas bei statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas dujotiekio daliai.

  - Vykdymo priežiūros komandos paskyrimas - įsakymas nuo perkančiosios organizacijos pasikreipimo turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 5 d. d.

  - Po projekto vykdymo priežiūros komandos paskyrimo per 10 d. d. turi būti pateiktas ir  suderintas su perkančiąją organizacija kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas, kuriame nurodomas apsilankymų statybvietėje periodiškumas, atsakingi asmenys, planuojami tikrinti darbai, sprendiniai, medžiagos bei kita aktuali informacija.

  - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos atlikti darbai aktuojami proporcingai pagal rangovo atliktų darbų verte.

  - Aktuojant projekto vykdymo priežiūros paslaugą prie akto turi būti pridėta ir ataskaita už aktuojamą laikotarpį.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos formą susiderinti su perkančiąją organizacija po projekto vykdymo priežiūros komandos paskyrimo.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros komanda turi dalyvauti medžiagų įvadinėje kontrolėje pilna apimtimi įgyvendinant STR 1.06.2016,, Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašo ketvirto skirsnio 92.4 p. pareigą ,, drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius)“ bei surašyti apžiūros aktą jį pasirašyti ir pateikti perkančiosios organizacijos projektų vadovui.

  - Projekte turi būti numatyta, kad Projektuotojas privalo dalyvauti vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje.

  - Projektuotojas privalo išnagrinėti Perkančiojo subjekto esamų prijungimo vietoje įrenginių turimą techninę dokumentaciją. Visi Projekte pateikti sprendiniai turi būti logiški, techniškai ir ekonomiškai pagrįsti

  - Darbų vykdymo metu bus pildomas elektroninis darbų žurnalas. Šio žurnalo įsigijimo išlaidas turi įsivertinti Rangovas. Žurnalą pildo Rangovas. Po statybų pabaigos, Tiekėjas atiduoda statybų žurnalo savininko rolę Užsakovui.

- PAGRINDINIAI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

  - Projekte turi būti įvertinti šie darbiniai MD parametrai:

    - Darbinis dujų slėgis Pdarb. max – 54 Bar;

    - Dujų temperatūra 0... +40⁰C;

    - Aplinkos oro temperatūra +35... –35⁰C;

    - Projektinė požeminio dujotiekio žemutinė temperatūra –20⁰C.

  - Planuojama MD vamzdį rekonstruoti toje pačioje ašyje. Projektavimo metu paaiškėjus  kitoms aplinkybėms, projektuotojas turi nusimatyti ir kitus su tuo susijusius darbus ir išlaidas.

  - Perkelti į Projektą techninės specifikacijos reikalavimus apie statybai (rekonstravimui)   privalomai naudotinus plieninius izoliuotus vamzdžius, kurių skersmuo parenkamas konkrečiai pagal  rekonstruojamo MD diametrą, preliminarus sienelės storis ne mažesnis nei trečiajai vietovės klasei atitinkantį storį mm, plienas ne mažesnis nei L245ME/NE pagal LST EN ISO 3183:2020 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti tiekimo vamzdynų sistemoms“ (arba lygiaverčius) izoliacija 3 sluoksnių PE danga pagal EN ISO 21809-1:2018 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemose, išorinės dangos. 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai)“ (arba lygiaverčius).

  - Suprojektuoti pasyvios apsaugos nuo korozijos priemones.

  - Suprojektuoti naują dėklą susikirtime su A1 magistraliniu keliu Vilnius - Kaunas.

  - Naujai įrengiamas dėklas po magistraliniu keliu, turi būti užpildytas antikorozine sintetine medžiaga.

  - Perkelti į Projektą techninės specifikacijos reikalavimus, kad Rangovas prieš užsakant gaminti (tiekti) įrenginį, įrenginio dalį, čiaupą, medžiagą, fasoninę detalę, vamzdžius, sandarumo, tvirtinimo detales (toliau – dalys) turi suderinti su Projektuotojų ir Perkančiuoju subjektu gamybos procedūros specifikaciją, tipinį tikrinimo ir bandymų planą, kokybės kontrolės procedūrų aprašą. Rangovas po suderinimo perduoda gamybos (tiekimo) užsakymą ir dokumentaciją gamintojui (Tiekėjui). Gamybos (Tiekimo) metu Perkantysis subjektas pasilieka teisę, nepatirdamas išlaidų, patikrinti bet kokius darbus Rangovo (arba Gamintojo/Tiekėjo ar bet kurio Subrangovo) patalpose. Pagaminus (patiekus) dalys Rangovas turi užtikrinti savo patalpose arba Perkančiojo subjekto objekte tinkamą dalių apžiūrą, užtikrinti dalių prieinamumą matavimams ir identifikacijai, pateikti visą reikalingą dokumentaciją dalių įvadinei kontrolei. Rangovas organizuoja ir užtikrina tinkama dalių įvadinės kontroles apžiūros aktų užpildymą ir apiforminimą. Gavės pastabas dėl dalių netinkamos kokybes turi nedelsiant imtis priemonių užtikrinti dalių tinkamą kokybę/ arba pakeisti dalys.

- REIKALAVIMAI JUNGIAMOSIOMS DETALĖMS

  - Jungiamosios detalės turi būti tinkamos vamzdynų, transportuojančių gamtines dujas sujungimui.

  - Turi būti naudojamos tik gamykloje pagamintos ir atitinkamus standartus atitinkančios jungiamosios detalės.

  - Jungiamosioms detalėms naudojamo plieno pailgėjimas lūžio metu turi būti ne mažesnis kaip 18 %. Takumo ribos ir lūžimo ribos santykis neturi viršyti 0,90.

  - Šarpio smūginio tąsumo bandymas turi būti atliktas esant mažiausiai projektinei temperatūrai, nurodytai šių techninių specifikacijų 3 punkte.

  - Jungiamųjų detalių bet kurio virintinos siūlės taško kietumas Vikerso metodu neturi viršyti 350 balų HV10, įskaitant termiškai apdorotą zoną.

  - Jungimo detalės, kurių, turi turėti Lietuvos standarto LST EN 10204:2004 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ – 3.1 lygmens kontrolės sertifikatą (arba lygiaverčio standarto).

  - Perkelti į Projektą techninės specifikacijos reikalavimus, kad didesnio kaip DN 200 mm sąlyginio skersmens vamzdynų sudedamosioms dalims arba, jeigu jie pagaminti iš plieno markių, kurių sąlyginė takumo riba didesnė kaip 360 N/mm2 turi turėti Lietuvos standarto LST EN 10204:2004 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ – 3.2 lygmens kontrolės sertifikatą (arba lygiaverčio standarto).

  - Perkelti į Projektą techninę specifikaciją reikalavimus, kad Jungiamosios detalės turi turėti papildomus (pagal Lietuvos standarto LST EN 10253-2:2023 punktą 15 (option 29)) (atkartojančius nurodytus standartų reikalavimuose) žymenis, nudažytus nenuplaunamais baltos spalvos dažais išorinėje ir vidinėje vamzdžio (detalės) pusėje iš kiekvieno krašto (t.y. mažiausiai 4 žymenys).

  - Visų gamykloje pagamintų jungiamųjų detalių išorinėje pusėje turi būti šie žymenys:

    - gamintojo pavadinimas ar ženklas;

    - gaminio atpažinimo (identifikacijos) ženklas ir serijos numeris;

    - gamyklos patikros žyma.

  - Reikalavimai trišakiui - privirinamas, požeminis prijungimui prie veikiančio dujų perdavimo sistemos vamzdžio:

    - Standartas – LST EN 10253-2, B tipas arba lygiavertis;

    - Plienas – parenka gamintojas;

    - Konstrukcija – suvirintas;

    - Priskirtasis skersmuo – atitinkantis rekonstruojamą Atkarpą;

    - Galų paruošimas – nusklembta pagal EN 10253-2 arba lygiavertis;

    - Projektinis slėgis – 54 bar;

    - Projektinė temperatūra požeminei daliai –20°C/+20°C;

    - Darbo agentas – gamtinės dujos EN ISO 13686 arba lygiavertės.

- REIKALAVIMAI PLIENINIAMS IZOLIUOTIEMS VAMZDŽIAMS

  - Dujotiekiui skirti vamzdžiai turi būti pagaminti pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 3183:2020 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti tiekimo vamzdynų sistemoms (ISO 3183:2018)“ (arba lygiavertį), naudojant ne mažesnis nei L245ME/NE arba lygiavertės markės plieną.

  - Vamzdžiai turi būti tinkami naudoti esant šių techninių specifikacijų 3 punkte nurodytiems parametrams. Vamzdžiai turi būti tokie, kad juos būtų galima suvirinti lankiniu būdu, naudojant įprastinius elektrodus ir įrenginius, tinkamus virinti lauko sąlygomis.

  - Turi būti naudojamas ramaus stingimo pagerintos struktūros plienas. Elektra suvirintas  vamzdis turi būti pagamintas iš termomechaniškai arba karštai valcuotos juostos šalto formavimo būdu. Suvirinimo sritis turi būti termiškai apdorota po suvirinimo. Elektra suvirintas tiesiasiūlis vamzdis turi būti su viena siūle. Vamzdžio vidinis ir išorinis paviršius turi būti glotnus, atitinkantis vamzdžių gamybos būdą.

  - Perkelti į Projektą techninę specifikaciją reikalavimus, kad didesnio kaip DN 200 mm sąlyginio skersmens vamzdžiams arba, jeigu jie pagaminti iš plieno markių, kurių sąlyginė takumo riba didesnė kaip 360 N/mm2, turi turėti Lietuvos standarto LST EN 10204:2004 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ – 3.2 lygmens kontrolės sertifikatą (arba lygiaverčio standarto).

  - Perkelti į Projektą techninę specifikaciją reikalavimus, kad vamzdžiai turi turėti papildomus (pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 3183:2023 punktą 11.1.4) (atkartojančius nurodytus standartų reikalavimuose) žymenis, nudažytus nenuplaunamais baltos spalvos dažais išorinėje ir vidinėje vamzdžio (detalės) pusėje iš kiekvieno krašto (t.y .mažiausiai 4 žymenys).

  - Tiekiami vamzdžiai turi būti be defektų.

  - Ant kiekvieno vamzdžio galo turi būti šie žymenys:

    - gamintojo pavadinimas arba žymuo (X);

    - vamzdžio skersmuo ir sienelės storis milimetrais;

    - vamzdžių gamybos standarto numeris - Lietuvos standartas LST EN ISO 3183:2020 Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti tiekimo vamzdynų sistemoms (ISO 3183:2018)“ arba lygiavertis;

    - plieno pavadinimas – L245ME/NE arba lygiavertis pagal EN ISO 3183 arba lygiavertį standartą;

    - vamzdžio tipas (SAWH, SAWL, HFW - siūlinis)/(S - besiūlis);

    - kokybės inspektoriaus žymuo (Y);

    - identifikavimo numeris, kuris leidžia daryti sąsają tarp vamzdžio ir atitinkamo tikrinimo  dokumento (Z).

    - Gaminio reikalavimų lygis (PLS-1 arba PLS-2), po kurio rašoma G raidė, jei taikoma G.5.1. (ISO 3138 G priedas).

- REIKALAVIMAI PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ IZOLIACIJAI

  - Požeminiam klojimui skirti vamzdžiai gamykloje turi būti padengti antikorozine danga, atitinkančia Lietuvos standarto LST EN 21809-1:2019 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemose, išorinės dangos. 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai) (ISO 21809-1:2019)“ (arba lygiaverčio) B 3 klasės arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Vamzdžio izoliacija turi būti su 3 sluoksnių užliejama didelio tankio polietileno (HDPE) B 3  klasės danga epoksido (FBE) pagrindu, atitinkančia standarto Lietuvos standarto LST EN ISO 21809-1:2019 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemose, išorinės dangos. 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai) (ISO 21809-1:2019)“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Dangos varža turi būti ne mažesnė kaip 108 Ω m2, varžos dydis nustatomas pagal Lietuvos standarto LST EN 10288:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieniniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dviejų sluoksnių ekstruzinės dangos polietileno pagrindu“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Vamzdžio galai turi būti be dangos. Neizoliuoti vamzdžių galai turi būti 100-150 mm.

  - Dangos gamintojas turi pateikti dangos taisymo ir pataisytos dangos bandymų procedūrų aprašą.

  - Vamzdžių izoliacija turi užtikrinti reikiamą apsaugą nuo mechaninio, terminio ir cheminio poveikio, atsirandančio vamzdžių pervežimo, saugojimo, montavimo ir eksploatavimo metu.

- REIKALAVIMAI ANTŽEMINĖMS APSAUGINĖMS DANGOMS (JEI TAIKOMA)

  - Antžeminiai mechaniškai neapdoroti paviršiai padengiami antikorozine danga, atitinkančia Lietuvos standarto LST EN ISO 12944-5:2019 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginių dažų sistemos (ISO 12944-5:2019)“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus, taikomus didelio koroziškumo (C4) aplinkai. Klimato tipas – šaltas/šiltas.

  - Turi būti nudažyta ilgai išliekančiais dažais (H), naudojant Lietuvos standarto LST EN ISO 12944-5:2019 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginių dažų sistemos (ISO 12944-5:2019)“ C4.07 arba lygiaverčio standarto dažymo sistemą.

  - Viršutinio dažų sluoksnio spalva – geltona, spalvos sistema RAL 1021 arba lygiavertė. Sodrios spalvos išlaikymas ne trumpiau kaip 15 metų. Dažymo darbai atliekami išpurškiant dangas specialiais prietaisais, padengimas teptuku nepriimtinas.

  - Dangos naudojamos grunto paviršiuje turi būti atsparios UV spinduliams.

- REIKALAVIMAI PASYVIOS APSAUGOS NUO KOROZIJOS SISTEMOS PROJEKTAVIMUI

  - LST EN 12068:2001 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“, LST EN 10290:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“, LST EN ISO 12944-5:2019 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginių dažų sistemos (ISO 12944-5:2019)“, LST EN 50162:2005 „Apsauga nuo korozijos, kurią sukelia nuolatinės srovės sistemų klaidžiojančiosios srovės“, LST EN ISO 21809-1:2019 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemose, išorinės dangos. 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai) (ISO 21809-1:2019)“, LST EN ISO 8504-2:2019 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Paviršiaus paruošimo metodai. 2 dalis. Abrazyvinis srautinis valymas (ISO 8504-2:2019)“, LST EN ISO 21809-3:2019 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemose, išorinės dangos. 3 dalis. Darbų vietoje suvirintų jungčių dangos (ISO 21809-3:2019)“ arba lygiaverčių standartų reikalavimais.

  - Įvertinus gruntų agresyvumą darbų atlikimo vietose, turi būti numatyta izoliacinės dangos sistema gebanti pasipriešinti grunto agresyvumui.

  - Suvirinimo siūlių (PE+PUR), fasoninių dalių, dujotiekio perėjimams iš požeminės į antžeminę dalį (virš žemės 25 cm) izoliavimui turi būti numatyta izoliacinė danga pagal LST EN 10290:2003 standarto B klasė, tipas 3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Dujotiekių su gruoblėtais paviršiais izoliavimui numatyti purškiamą izoliacinę dangą pagal LST EN 10290:2003 standarto B klasės, tipas 3 reikalavimus. Numatyti izoliacinės dangos pakeitimą prie technologinių kiaurymių.

  - Atkastas ir perizoliuojamas dujotiekis turi būti užpiltas vietiniu biriu gruntu, nesant galimybei – atvežtiniu. Detalizuoti užpilamo grunto charakteristikas nurodant leistinas maksimalias kietųjų dalelių frakcijas. Numatyti priemones riedulių atskyrimui iš vietinio grunto.

- REIKALAVIMAI AKTYVIOSIOS APSAUGOS NUO KOROZIJOS SISTEMOS PROJEKTAVIMUI

  - Projekte numatyti atstatyti esamas kontrolės matavimo kolonėles rekonstruotoje atkarpoje.

  - Projekte įvertinti papildomų kontrolės matavimų kolonėlių poreikį.

  - Projekte įvertinti ar reikalingas rekonstruojamos atkarpos atskyrimas izoliuojančiomis jungtimis.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  - Projektuotojas privalo tinkamai parengti ir perduoti Perkančiajam subjektui Projektą: popierinę versiją ne mažiau kaip 2 egz. ir elektroninę versiją per Perkančiojo subjekto suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX bei įrašytą į informacijos laikmeną (USB atmintinę „doc“, „dwg“, „pdf“, „vsd“ su projekto rengėjų ir kt. failų formatais).

  - Mažiausiai į Projekto sudėtį turi būti įtrauktos šios pagrindinės dalys ir dokumentai:

    - Bendroji dalis;

    - Dujotiekio;

    - Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos;

    - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

    - Melioracijos (sausinimo) sistemų atstatymo (jei būtina)

    - Bei kitos Projekto dalys pagal poreikį.

  - Visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su Perkančiojo subjekto, Turto valdymo  departamentu, Eksploatavimo departamentu, Techninės priežiūros skyriumi, Elektros ir automatikos skyriumi, Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriumi bei kitais Perkančiojo subjekto padaliniais (jei yra reikalinga). Projektui turi būti gautas Perkančiojo subjekto pritarimas.

  - Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas:

    - Projektuotojo sumanymui suprasti;

    - Statybinių konstrukcijų (jei reikia) ir inžinerinių sistemų elementų gamybai;

    - Vykdyti statybos darbus.

- PROJEKTE TURI BŪTI NUMATYTA

  - Visi būtini kitos inžinerinės infrastruktūros įrengimo/pertvarkymo/atstatymo darbai (pvz. melioracijos, drenažo, kitų sistemų, kelių (privažiavimų) sutvarkymas ir (ar) įrengimas (įskaitant, bet neapsiribojant), inžinerinės infrastruktūros ar kitų objektų perkėlimas (esant poreikiui demontuoti, išardyti ar pan.).

  - Visi būtini kitos inžinerinės infrastruktūros įrengimo/pertvarkymo/atstatymo darbai.

  - Visi būtini parengiamieji statybos darbai:

    - augalinio dirvožemio sluoksnio nustūmimo (nesumaišant dirvožemio sluoksnių) ir sandėliavimo darbai;

    - dujų likučio pašalinimas iš vamzdyno (prižiūrint Perkančiojo subjekto specialistams) po dujų išleidimo, prapučiant dujotiekį iki pilno dujų išleidimo (atlieka darbus vykdantis Rangovas) (dujų išleidimo iki 0 bar operaciją iš statomos (rekonstruojamos) MD atkarpos prieš vykdant darbus atliks Perkantysis subjektas);

    - laikinų sandėliavimo aikštelių įrengimas (jei reikalinga);

    - statybvietės aptvėrimo, apsauginių atitvarų gyvuliams, taip pat ženklų, atitvarų  ir kitų įrenginių, skirtu laikinai riboti .  transporto bei pėsčiųjų judėjimą  įrengimas.

  - Žemės darbai:

    - tranšėjų kasimas, sutvirtinimas, užkasimas, grunto sandėliavimas;

    - kiti būtini atlikti žemės darbai.

  - Technologinės įrangos įrengimo darbai:

    - suvirinimo ir montavimo darbai. Projektuojant, tinkamam suvirinimo procedūrų parinkimui, būtina įvertinti dujotiekio vamzdžio metalo markę, stiprumo klasę, cheminę sudėtį ir sienelės storį;

    - suvirinimo siūlių švietimas, kontrolė ir jų izoliavimo darbai.

  - Perkelti į Projektą techninę specifikaciją reikalavimus, kad Rangovas turi būti įdiegęs Lietuvos standartą LST EN ISO 3834-2:2021 „Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės reikalavimai (ISO 3834-2:2021)“ arba lygiavertį standartą atitinkančius suvirinimo procesus.

  - Perkelti į Projektą techninę specifikaciją reikalavimus, kad Suvirinimo darbų koordinavimui Rangovas turi paskirti bent vieną suvirinimo koordinatorių, kurio funkcijos ir atsakomybė atitinka Lietuvos standartą LST EN ISO 14731:2019 „Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė (ISO 14731:2019)“ (arba lygiavertį).

  - Perkelti į Projektą techninę specifikaciją reikalavimus, kad Rangovas turi organizuoti LR teisės aktais įgaliotos akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto paslaugas dėl garantinių sandūrų kokybės patikrinimo ir išvadų apie įrenginio tinkamumą naudoti aktų pasirašymo.

  - Perkelti į Projektą techninę specifikaciją reikalavimus, kad visos suvirinimo sandūrų švietimo juostos turi būti suskaitmenintos priimtinu grafiniu formatu pagal standarto LST EN ISO 14096-2 „Neardomieji bandymai. Radiografinių plėvelių skaitmeninio apdorojimo sistemų įvertinimas. 2 dalis. Mažiausieji reikalavimai (ISO 14096-2)“ (arba lygiavertis) 1 lentelės reikalavimus DS klasei ir aiškiai identifikuotos/struktūrizuotos pagal siūlių schemą ir suvirinimo žurnalą.

  - Dujotiekio vamzdyno atjungimo/prijungimo prie esamo veikiančio dujotiekio darbai;

  - Pneumatinio bandymo darbai:

    - technologinės įrangos pneumatiniai bandymai;

    - visi bandymai gali būti atliekami tik esant teigiamai aplinkos oro temperatūrai.

  - Teritorijos (statybvietės) sutvarkymo darbai:

    - sklypo reljefo tvarkymas (žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbai);

    - augalinio dirvožemio sluoksnio paskleidimas nesumaišant su kitais dirvožemio sluoksniais;

    - aikštelių ženklinimas. Projekte privalo būti nurodyta, kad už visų reikalingų ženklų įsigijimą ir sumontavimą yra atsakingas darbus vykdysiantis Tiekėjas.

  - Kiti nenumatyti, bet su Darbais susiję ir būtini atlikti darbai.

  - Aplinkosaugos užtikrinimas:

    - Numatyti, kad darbus atliekantis Rangovas turi vykdyti statybinių atliekų apskaitą ir tvarkymą statybvietėje laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, nustatytų reikalavimų, užtikrinti tinkamą darbų vykdymo metu susidariusių statybinių atliekų (medinių padėklų, polietileninių pakuočių, maišų ir t.t.) perdavimą atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei pagal Rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas tvarkančia ir transportuojančia (jeigu reikalinga) utilizavimo įmone;

    - Numatyti, kad darbus atliekantis Rangovas turi vykdyti komunalinių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, nemaišyti jų su kitomis atliekomis, užtikrinti tinkamą laikiną pavojingųjų atliekų ženklinimą ir laikymą, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 217;

    - Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įrengimas (jei bus būtinas);

    - Projektas ir visi į jų sudėtį įeinantys dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. Projektuotojas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Perkančiajam subjektui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Perkančiojo subjekto atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

- BIM TAIKYMAS

  - Tiekėjas atsakingas už kartu su Projektu pateikiamo BIM (angl. Building information modeling) modelio vystymą Perkančiojo subjekto suteikiamoje bendroje duomenų aplinkoje DALUX, atliekant tai visuose Darbų etapuose bei stadijose ir jo perdavimą Užsakovui (Perkančiajam subjektui) pilnai užbaigus Darbus.

  - Perkančiojo subjekto informacijos reikalavimai (toliau - EIR (angl. Employers Information Requirements) statinio informacinio modelio (BIM) rengimui / vystymui pateikiami šios techninės specifikacijos priede Nr.3 „Perkančiojo subjekto informacijos reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui” (pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą „Dėl užsakovo informacijos reikalavimų“ patvirtintą 2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57). Perkančiojo subjekto informacijos reikalavimai informacijai (EIR) yra dokumentas, apibūdinantis Perkančiojo subjekto keliamus reikalavimus statinio gyvavimo ciklui (planavimui, projektavimui, statybai ir naudojimui), taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM), atsižvelgiant į galiojančius LR teisės aktų reikalavimus, Statytojo (Perkančiojo subjekto) poreikius bei statinio specifiką.

  - Tiekėjas privalo paskirti BIM koordinatorių, kuris turi parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą BEP (su Perkančiuoju subjektu suderintais principais arba pagal Perkančiojo subjekto pateiktą šabloną) visam Projektui, įvertinant visus EIR dokumente iškeltus Perkančiojo subjekto BIM reikalavimus bei suderinti su Perkančiuoju subjektu ir detalizuoti erdvinio informacijos modelio, katalogų ir Projekto dokumentų failų struktūrą visam projektui bei informacijai valdyti. BEP turi būti atnaujinamas ir papildomas bei detalizuojamas kiekvienos statinio projekto stadijos pradžioje ir pagal poreikį, pildomas ar atnaujinamas Projekto eigoje. BEP rengiamas prieš pradedant kurti modelį, bet ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo sutarties pasirašymo, t.y. iki projektavimo darbų pradžios.

  - Tiekėjas rengiamo BEP dokumento sudėtis turi apimti (bet neapsiriboti) šią įgyvendinimo Projekto informaciją: duomenys apie projektą, informacija apie dokumentą, standartai ir nuorodos, santrumpos ir specifinė terminologija, projekto kontaktiniai asmenys ir jų teisės, projekto dalyvių atsakomybės (atsakomybių matrica ir organizacinė/komunikacinė schema), Projekto ir BIM tikslai, BIM taikymo atvejai, tyrinėjimų informacija, projektavimo rezultatai ir jų generavimas iš modelio, modelio/-ių tipai/turinys ir failų formatai, BIM koordinavimo pasitarimai, duomenų perdavimas/dalinimasis ir pavadinimai, modelio detalumas LOI/LOD/LOIN, sąnaudų ir kiekių gavimas, kokybės kontrolė ir bendradarbiavimas, modelio/informacijos koordinavimas ir nesuderinamumų/sankirtų paieška, modelio/informacijos klasifikavimo sistema, duomenų tikrinimo procesas/aprašas ir vertinimas, projekto vietos koordinatės ir altitudės, modelio tikslumas/tolerancijos ir mato vienetai, projekto/BIM modelio/bylų ir failų struktūra, programinės įrangos sąrašas ir k.t. Rengiant BEP dokumentą, taip pat turi būti įtraukti Priede Nr. 5. „Standartizuotų ir adaptuotų LOI/LOD reikalavimų projektų konkursams aprašas“ nurodyti reikalavimai, aprašantys informacijos detalumo (LOD) ir informacijos pateikimo (LOI) standartus, skirtus taikyti projektų konkursams, jų vykdymui ir BIM projekto tikslų įgyvendinimui.

  - Rengiant statinio informacinį modelį (BIM modelį), kiekvienoje Projekto stadijoje, turi būti privalomai laikomasi tokio eiliškumo (toliau išvardyti papunkčiai nurodo Projekto rengimo eiliškumą, todėl nėra detalizuojamas ir aiškinamas kiekvienas punktas atskirai, o terminai „suderintos apimties rezultatų poreikį“, „įvairūs“ reiškia visus skaičiavimus, analizes, kurios susijusios su Projekto parengimu. Pavyzdžiui, tam tikroje Projekto rengimo stadijoje atliekami skaičiavimai ir pan. Kokius būtent skaičiavimus ir analizes reikia atlikti nurodo Projekto rengimo Projekto vadovas arba kaip tai apibrėžia Statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir k.t.):

    - Prieš pradedant rengti atitinkamą projekto stadijos statinio projekto dalį, būtina suderinti su Perkančiuoju subjektu, modelio apimtį, detalumą, 3D geometrinę modelio dalį, visą informaciją nurodant aktualiame BEP (BIM įgyvendinimo plane);

    - Į modelį įvedama ir (ar) susiejama reikiamos apimties ir detalumo (tikslumo) informacija;

    - Atliekami įvairūs suderintos apimties skaičiavimai ir analizė, išspręsti nesuderinamumo klausimai, įgyvendinti kiti BIM taikymo būdai;

    - Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga Projektui, generuojami iš BIM modelio bei neatsiejami nuo jo, o jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi būti galimybė automatiškai pergeneruoti brėžinius ir valdyti visą kitą dokumentaciją;

    - Pagal suderintos apimties rezultatų poreikį, rengiami projekto dokumentai.

  - Visos suderintos apimties ir detalumo BIM modelio bei projekto dalys (dujotiekio, sklypo, susisiekimo, sausinimo sistemų inžinerinių sistemų ir kt. pagal galiojančius STR reikalavimus), turi būti pateiktos Perkančiajam subjektui toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje LKS -94 ir Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07.

  - Tiekėjo pateikiamas Projektas ir kiekvienoje projektavimo stadijoje sudarytas BIM modelis bus naudojamas visų Projekto stadijų pasiruošimui (detaliau žiūrėti šios techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Perkančiojo subjekto informacijos reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui”) ir BIM bus taikomas visame statinio gyvavimo cikle (SGC): planavimo, projektavimo, statybos bei naudojimo etapuose. Todėl modeliavimo metu turi būti numatyta, kad statinio informaciniame modelyje palaipsniui ir nuosekliai bus sukurta reikiamų sistemų ir elementų geometrija ir atributinė informacija (Pagal Priedą Nr. 5. „Standartizuotų ir adaptuotų LOI/LOD reikalavimų projektų konkursams aprašas“ reikalavimus), įskaitant (bet neapsiribojant): sistemų ir elementų klasifikavimą, vietą modelyje, pavadinimus, numeraciją, medžiagiškumą, savybes, specifinius reikalavimus, kitą būtiną projektinę/statybinę informaciją, kurią privaloma pateikti Projekte ir toliau taikyti statybos bei naudojimo etapo metu.

  - BIM modelis perduodamas Perkančiajam subjektui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus tarpusavio elementų susikirtimus numato Projekto rengėjas – Projekto vadovas, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. Projektavimo darbų Projekto vadovas, identifikuoja BIM įgyvendinimo plane (BEP) neleistinus elementų tarpusavio susikirtimus. Perkantysis subjektas esant poreikiui nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane nurodytiems neleistiniems elementų tarpusavio susikirtimams. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal atkarpas, sistemas, elementus ir pan.

  - Perkantysis subjektas suteiks prieigą Projektuotojo atstovams prie Perkančiojo subjekto suteikiamos bendrosios duomenų aplinkos DALUX, pagal atskirą Projektuotojo vadovo įsakymu patvirtintą ir Perkančiajam subjektui perduotą atsakingų darbuotojų sąrašą. Bendroji duomenų aplinka (CDE - angl. Common Data Environment) bus naudojama kaip centrinė informacijos saugykla (suformuota debesijos principu), kurioje laikoma informacija apie Projektą – Projekto dokumentacija, grafinis modelis ir negrafiniai aprašai (tekstai, aprašai, protokolai, sąnaudų žiniaraščiai ir kt.), kurią reikės naudoti peržiūrėti, derinti, tvirtinti ir stebėti visą erdvinį statinio informacinį modelį, iš jo formuojamus projektinius sprendinius, dokumentus ir rezultatus per visą BIM taikymo laikotarpį, bus vykdomas statybos darbų kokybės kontrolės užtikrinimas bei užbaigimo dokumentų derinimas/tvirtinimas ir perdavimas Perkančiajam subjektui.

  - Tiekėjo atsakingų asmenų BIM taikymo susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 savaites. Kiekvieno susitikimo metu turi būti pateikti BIM modelio kūrimo rezultatai.

  - Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi užtikrinti kolizijų patikros ataskaitos pateikimą Perkančiajam subjektui ne rečiau nei 1 kartą į 2-4 kalendorines savaites. Ataskaitos forma derinama su Perkančiuoju subjektu BIM įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.

  - Tiekėjas, turi numatyti mokymus Perkančiojo subjekto priskirtiems darbuotojams darbui prie CDE aplinkos.

  - Tiekėjas turi saugiai naudoti CDE aplinką. Saugumo reikalavimai apibrėžiami standarte LST EN ISO/IEC 27001:2017.

- REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI IR STATYBOS DARBŲ DOKUMENTACIJAI

  - Darbai turi būti vykdomi pagal šioje Techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus, parengtą Projektą, SLD, numatytas sąlygas, bei Darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos plane numatytas sąlygas. Tiekėjas prisiima riziką atlikti visus darbus ir suteikti visas su jais susijusias paslaugas, reikalingas tam, kad būtų įgyvendinti Projekte numatyti sprendiniai.

  - Tiekėjas prieš statybos darbų pradžią privalo pateikti  pranešimą apie darbų pradžią per „Infostatyba“ sistemą bei gauti visus būtinus leidimus ir patvirkinimus, reikalingus statybos darbams pradėti.

  - Prieš atlikdamas bet kokius darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objektų apsaugos zonoje, Tiekėjas privalo pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti raštišką AB „Amber Grid“ sutikimą atlikti darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte/įrenginyje ar jo apsaugos zonoje.

  - Visa įranga turi būti įteisinta naudoti Lietuvos Respublikoje arba ES šalyse ir atitikti norminio teisės akto Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija), reikalavimus.

  - Tiekėjas iki statybos darbų pradžios turi parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu Darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos planą. Planas turi apimti visus darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos statybvietėje (-ėse) planus ir procedūras, jame turi būti atsižvelgiama į visas rizikas ir pavojus darbų metu. Planas turi įgyvendinti šiuos tikslus:

    - apsaugoti visų Projekte dalyvaujančių asmenų gyvybę ir sveikatą;

    - išvengti žalos aplinkai, nuosavybei, medžiagoms, ištekliams ir įrangai;

    - siekti, kad nelaimingi atsitikimai, incidentai bei aplinkosaugos pažeidimai netrukdytų Projekto eigai, statybos, derinimo, paleidimo darbams, vėlesnių veiksmų vykdymui ir įrenginių eksploatavimui. Reikalaujama struktūra šio plano parengimui pateikta Techninės specifikacijos 4 priede;

    - iki statybos darbų pradžios Tiekėjas privalo pasiūlyti vieną ar kelis Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius ir užtikrinti, kad būtų vykdomos jų pareigos ir įgyvendinami reikalavimai, nustatyti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.

  - Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 3 punkto bei statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848, nuostatomis, iki statybos darbų pradžios privalo: a) pateikti Perkančiajam subjektui Tiekėjo patvirtintas statybos taisykles, taip pat b) parengti statybos darbų technologijos projektą.

  - Statybvietės nužymėjimo darbai ir su jais susijusios paslaugos. Prieš pradėdamas darbus, Tiekėjas privalo, dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovams, aiškiai nužymėti statybos darbų zonos ribas bei šalia esančių magistralinių dujotiekių trasas.

  - Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Tiekėjas privalo įsigyti elektroninį (-ius) statybos darbų žurnalą (-us), Perkančiojo subjekto vardu (pagal suteiktus įgaliojimus) jį (juos) tinkamai užpildyti ir perduoti juo (jais) naudotis Perkančiajam subjektui bei pats juo (jais) naudotis vykdant pirkimo objekto (jo atskirų dalių) statybos darbus (Darbus).

  - Už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinio statybos metu atsako Tiekėjas, užbaigus kiekvienos pirkimo objekto dalies statybos darbus kartu su statybos užbaigimo aktu Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti elektroninį statybos darbų žurnalą (suteikti prieigas prie elektroninio statybos darbų žurnalo archyvo ar kitu elektroninio statybos darbų žurnalo paslaugų teikėjo numatytu būdu).

  - Tiekėjas atsakingas už tinkamą, savalaikį ir saugų statybos darbų organizavimą, įskaitant visus statybvietės ir kitos statybos organizavimui naudojamos teritorijos parengimo bei sutvarkymo (atstatymo) darbus. Tiekėjas turi atsižvelgti ir į šiuos reikalavimus:

    - Prieš pradėdamas darbus, Tiekėjas privalo nufotografuoti ir užfiksuoti esamą privažiavimo kelių, kuriais statybos metu planuojama, kad važinės Tiekėjo transportas, būklę. Po 1 komplektą nuotraukų (.jpg arba .jpeg formatu) perduodama Perkančiajam subjektui ir atitinkamai savivaldybei, jei savivaldybė bus išreiškusi tokį pageidavimą. Už privažiavimo kelių būklę ir jos atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus atsakingas Tiekėjas;

    - Prieš pradėdamas darbus, Tiekėjas privalo nufotografuoti ir užfiksuoti (aprašyti bei pažymėti planuose (schemose)) esamus apsemtus, drėgnus žemės plotus, kad būtų nustatyta esama melioracijos-drenažo sistemos būklė. Po 1 komplektą nuotraukų (.jpg arba .jpeg formatu) perduodama Perkančiajam subjektui ir atitinkamai savivaldybei (reikalavimas taikomas, jei bus vykdomi Darbai minėtose teritorijose).

  - Tiekėjas privalo naudotis (samdyti) LR norminių teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugomis, siekiant įvertinti esamo dujotiekio metalo būklę, t. y. pilnai ištirti metalo struktūrą tose vietose, kuriose bus įrengiamos laikinos apvadinės linijos, laikinos sklendės, prijungiamas pastatytas dujotiekis prie veikiančio ir pan. Tiekėjas yra atsakingas už visų šių tyrimų atlikimo organizavimą.

  - Tiekėjas privalo atlikti kitus su pirkimo objektu ir Projekto įgyvendinimu susijusius darbus bei paslaugas, kurie nebuvo numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga atlikti siekiant užbaigti statybą.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Perkančiajam subjektui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Tiekėjo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas į lietuvių kalbą.

  - Tiekėjas privalo dalyvauti Perkančiojo subjekto organizuojamuose paslaugų vykdymo pasitarimuose Perkančiojo subjekto nurodytu metu, protokoluoti pasitarimus. Pasitarimuose Tiekėjas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Paslaugų vykdymo progresą procentine išraiška (pvz. atnaujinant grafiką), su Paslaugų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 2 d. d.  po pasitarimo parengti ir pateikti Perkančiajam subjektui pasitarimo protokolą. Protokolo forma parengiama ir suderinama su Perkančiuoju subjektu per protingą terminą.

  - Tiekėjas vykdydamas Darbus privalo rengti ir teikti Perkančiajam subjektui kiekvienos ateinančios savaitės numatomų vykdyti statybos darbų planą (-us) su techninės priežiūros poreikiu, taip pat savaitines, mėnesines ataskaitas dėl įvykdytų Darbų pagal su Perkančiuoju subjektu iki Darbų vykdymo pradžios suderintas ir patvirtintas formas.

  - Visus Darbų vykdymo metu žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims darbais padarytus nuostolius (jeigu tokių būtų), kurių žemės sklypų savininkams ir/ar valdytojams nekompensavo Perkantysis subjektas pagal sutartis dėl servituto ir / ar Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ir kompensavimo, Tiekėjas atlygina savo sąskaita pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  - Tiekėjas taip pat privalo vykdyti (organizuoti) visus informavimo apie projektą veiksmus (įskaitant, statytojo (Perkančiojo subjekto) vardu), kaip tai numatyta LR statybos įstatyme.

  - Papildomai tam, kas yra numatyta pirkimo sutartyje, Tiekėjas turi atlikti (organizuoti) visuomenės ir (arba) žemės sklypų savininkų, patikėtinių ir (ar) naudotojų, jei reikia, kitų trečiųjų asmenų informavimo darbus, apie numatomų darbų pradžią Tiekėjas privalo informuoti atitinkamų savivaldybių atstovus, visuomenę ir žemės sklypų savininkus, patikėtinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trečiuosius asmenis terminais ir sąlygomis, nurodytomis projekte, pirkimo sutartyje ir /arba teisės aktų nuostatose. Jeigu pirkimo sutartyje nustatyta tvarka bus pakeistas Darbų vykdymo grafikas, informavimo procesas asmenims, kiek tai susiję su tokio pakeitimo sukeliamomis pasekmėmis, turi būti atliktas pakartotinai, nurodant aktualius darbų vykdymo terminus.

  - Jeigu atitinkamuose reikalavimuose yra nurodyta, kad Tiekėjas yra atsakingas už atitinkamų darbų (paslaugų) atlikimo organizavimą, tokiais atvejais turi būti įsivertinęs ir prievolę apmokėti (atsiskaityti) už tokių darbų (paslaugų) atlikimą, įskaitant visų jiems atlikti sutikimų ir leidimų gavimą.

  - Tuo atveju, jei šių Techninės specifikacijos ir Techninio darbo projekto (arba kiekvieno iš jų atskirai) reikalavimuose būtų neatitikimų (prieštaravimų), Tiekėjas turi vadovautis šios Techninės specifikacijos reikalavimais, išskyrus atvejus, kai reikalavimai susiję su pagrindiniais statinio rodikliais ir (arba) esminiais Techninio darbo projekto sprendiniais.

  - Tiekėjas per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir su Perkančiuoju  subjektu suderinti Darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafikas). Grafikas turi aiškiai parodyti visų atliekamų  Darbų eiliškumą bei tarpusavio susietumą. Grafikas turi būti parengtas ne mažesniu kaip savaičių tikslumu. Grafikas turi atspindėti kiekvieno reikalaujamo Darbo trukmę, jo pradžios ir pabaigos terminus. Grafikas turi būti sudarytas taip, kad Darbai būtų atlikti nepraleidžiant Techninėje specifikacijoje ir/ar Sutartyje ir/ar Pasiūlyme nustatytų Darbų atlikimo terminų, bei atsižvelgti į galimus vėlavimus dėl paties Tiekėjo kaltės ar nuo jo priklausančių priežasčių, taip pat į galimus vėlavimus dėl kitos rizikos, įprastos tokio pobūdžio statybos darbų projektams (trečiųjų asmenų veiksmai, viešojo administravimo subjektų veiksmai, aplinkosaugos rizikos valdymas, technologinės įrangos tiekėjų vėlavimas). Grafikas turi būti parengtas skaitmeniniu .mpp, .pdf arba lygiaverčiu formatu. Tiekėjas 14 dienų po Grafiko patvirtinimo privalo pateikti mėnesio tikslumų pinigų srautų grafiką.

- REIKALAVIMAI BENDRASTATYBINIAMS DARBAMS

  - Tiekėjas privalo įrengti laikinus privažiavimus, užtikrinant vietos gyventojams ir kitiems tretiesiems asmenims galimybę ir saugias sąlygas privažiuoti prie sklypo dalies už iškastos tranšėjos, privažiuoti prie sodybos ar kitų statinių bei objektų, praginti gyvulius ir kt.

  - Tiekėjas yra atsakingas už privažiavimo kelių būklę ir jos atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus.

  - Tiekėjas turi sutvarkyti (atstatyti pažeistas) ir (ar) įrengti naujas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas (jų dalis) (reikalavimas taikomas, jei bus vykdomi minėti darbai ar bus pažeistos kitos inžinerinės sistemos), jei kitos inžinerinės sistemos turi jų statybą/įrengimą pagrindžiančius teisėtus dokumentus.

- REIKALAVIMAI DUJOTIEKIO DALIES DARBAMS

  - Tiekėjas turės atlikti visus darbus, būtinus pirkimo objektui (jo dalims) pastatyti ir užbaigti.

  - Tiekėjas turi užtikrinti vamzdžių, įrangos suvirinimo ir vamzdyno klojimo darbų kokybę.

  - Tiekėjas prieš užsakant gaminti (tiekti) įrenginį, įrenginio dalį, čiaupą, medžiagą, fasoninę detalę, vamzdžius, sandarumo, tvirtinimo detales  (toliau – dalys) turi suderinti su Užsakovu gamybos procedūros specifikaciją, tipinį tikrinimo ir bandymų planą, kokybės kontrolės procedūrų aprašą. Rangovas po suderinimo perduoda gamybos (tiekimo) užsakymą ir dokumentaciją gamintojui (Tiekėjui). Gamybos (Tiekimo) metu Užsakovas pasilieka teisę, nepatirdamas išlaidų, patikrinti bet kokius darbus Rangovo (arba Gamintojo/Tiekėjo ar bet kurio Subrangovo) patalpose. Pagaminus (patiekus) dalys Rangovas turi užtikrinti savo patalpose arba Užsakovo objekte tinkamą dalių apžiūrą, užtikrinti dalių prieinamumą matavimams ir identifikacijai, pateikti visą reikalingą dokumentaciją dalių įvadinei kontrolei. Rangovas organizuoja ir užtikrina tinkama dalių įvadinės kontroles apžiūros aktų užpildymą ir apiforminimą. Gavęs pastabas dėl dalių netinkamos kokybės turi nedelsiant imtis priemonių užtikrinti dalių tinkamą kokybę/ arba pakeisti dalis naujomis.

  - Tiekėjas turi įvertinti ir šiuos reikalavimus:

    - Tiekėjas atsakingas už suvirinimo siūlių radiografinę kontrolę (RT), visų siūlių (kiekvienos iš jų) ir kitos įrangos suvirinimo darbų vykdymo kontrolės organizavimą;

    - Tiekėjo suvirintų siūlių kokybės tikrinimo negali vykdyti jam pavaldi laboratorija, t. y. siūlių radiografinę kontrolę, tikrinimą gali atlikti tik Tiekėjui nuosavybės teise nepriklausanti laboratorija;

Dėl nustatytų defektų suvirinimo siūlė negali būti taisoma daugiau kaip du kartus. Tokia siūlė privalo būti išpjauta ir suvirinta iš naujo. Perkančiajam subjektui nustačius, kad siūlė buvo taisyta daugiau kaip 2 kartus, darbų vadovas ar statybos vadovas davęs nurodymą suvirintojams taisyti daugiau nei du kartus privalo būti nušalintas nuo suvirinimo darbų visam statybos laikotarpiui. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad nušalintas darbų vadovas ar statybos vadovas nebevadovautų suvirinimo darbams, ir turi pasitelkti kitus darbuotojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją;

    - Tiekėjas turi būti įdiegęs Lietuvos standartą LST EN ISO 3834-2:2021 „Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės reikalavimai“;

    - Suvirinimo darbų koordinavimui Tiekėjas turi paskirti bent vieną suvirinimo koordinatorių, kurio funkcijos ir atsakomybė atitinka Lietuvos standartą LST EN ISO 14731:2019 „Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė“;

    - Tiekėjas parengia suvirinimo procedūrų aprašus (SPA)  ir pateikia tvirtinti užsakovui. Kartu su SPA pateikiami ir suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai (SPPP);

    - Tiekėjas parengia suvirinimo planą ir suvirinimo kokybės kontrolės planą bei pateikia Užsakovui suderinimui. Tiekėjas turi organizuoti LR teisės aktais įgaliotos akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto paslaugas, dėl garantinių sandūrų kokybės patikrinimo ir aktų pasirašymo;

    - Visos suvirinimo sandūrų radiografinės plėvelės turi būti suskaitmenintos priimtinu grafiniu formatu pagal standarto LST EN ISO 14096-2:2020 „Neardomieji bandymai. Radiografinių plėvelių skaitmeninio apdorojimo sistemų įvertinimas. 2 dalis. Mažiausieji reikalavimai“ 1 lentelės reikalavimus DS klasei ir aiškiai identifikuotos/struktūrizuotos pagal siūlių schemą ir suvirinimo žurnalą;

    - Tiekėjas privalo naudotis (samdyti) LR norminių teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugomis, siekiant įvertinti esamo dujotiekio metalo būklę, t. y. pilnai ištirti metalo struktūrą tose vietose, kuriose bus montuojami technologiniai atvamzdžiai, dujotiekio stabdymo procedūroms atlikti. Tiekėjas yra atsakingas už visų šių tyrimų atlikimo organizavimą;

    - Tiekėjas atsakingas už siūlių izoliavimo darbus. Izoliavimo darbų vykdymo laikotarpis turi būti suderintas su Užsakovu, įvertinant dujų srautus izoliuojamame vamzdyne. Izoliavimo darbai negali būti vykdomi esant žemiau 3 °C rasos taško temperatūrai.

  - Izoliavimo darbus turi atlikti specialistai, apmokyti ir atestuoti tokius darbus atlikti.

  - Tiekėjas darbų metu privalės pildyti būtiną statybinę dokumentaciją pagal LR Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, apsaugos nuo korozijos dalies bandymų ir matavimų protokolus, kurių pavyzdines formas pateiks Perkantysis subjektas po pirkimo sutarties pasirašymo.

  - Suvirintų ir izoliuotų vamzdynų užpylimo žemėmis darbai turi būti atliekami naudojant specialias saugos priemones ir (arba) techniką, kad būtų apsaugotas vamzdynas ir vamzdyno danga nuo pažeidimų.

  - Tiekėjas turi atlikti vamzdyno išvalymą, bandymus ir nusausinimą.

  - Tiekėjo darbams priskirtini vamzdyno, kitų statinių ir įrenginių ženklinimo (pagal tuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus) darbai.

  - Tiekėjas privalo imtis visų būtinų papildomų priemonių, kad statybvietėje Tiekėjo vykdomų bet kurių sutartinių darbų metu būtų apsaugotas šalimais esantis magistralinis dujotiekis.

  - Tiekėjas privalo pilnai atsakyti ir turės padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Tiekėjo ar subtiekėjų kaltės.

  - Magistralinio dujotiekio stabdymo darbai organizuojami objektuose Eil. Nr. 1, 2, 7, 8, išvardintuose bendros pirkimo apimties lentelėje. Darbų tikslas sustabdyti magistralinį dujotiekį viename taške, ir išlaikyti veikiančią pagrindinę perdavimo sistemos vamzdyno dalį. Apvedimo linijos planuoti nereikia, nes gamtinių dujų perdavimų DSS vartotojams, pasirūpins Užsakovas.

  - Užsakovas turi teise atsisakyti dujotiekio stabdymo paslaugų, numatytuose objektuose, kuriuose vamzdyno diametras ≤ DN 300. Objektuose, kuriuose vamzdyno diametras > DN 300, stabdymo paslaugą turės organizuoti Tiekėjas.

  - Tiekėjas atsakingas už veikiančio dujotiekio stabdymo, nenutraukiant dujų perdavimo pagrindiniuose dujotiekiuose, darbų organizavimą. Privalo pasirūpinti darbams įgyvendinti reikalingomis priemonėmis: specialios paskirties įranga, įrangos pristatymu į objektą, technologiniais atvamzdžiais ir atvamzdžių privirinimą darbo vietoje, įrangos prijungimo-montavimo darbus, magistralinio dujotiekio stabdymą bei paleidimą, įrangos atjungimą-demontavimą, technologinių atvamzdžių uždarymą ir padengimą antikorozine danga.

  - Tiekėjas organizuodamas darbus, pagal esamą situaciją perdavimo sistemos objekte, turi parinkti tinkamo diametro technologinius atvamzdžius, ir jų kiekį. Paruošti atvamzdžių išdėstymo ir privirinimo schemą. Suderinti su Užsakovu.

  - Dujotiekio stabdymo darbams Tiekėjas gali pasitelkti Subrangovą.

  - Už atvamzdžių privirinimo prie veikiančio dujotiekio darbų atlikimą ir darbų kokybę atsakingas Tiekėjas.

  - Tiekėjas savo jėgomis organizuoja, privažiavimo kelių paruošimą, žemės kasimo darbus, iškasų paruošimą, antikorozinės dangos valymą, vamzdyno metalo ištyrimą virinamoje vietoje, atvamzdžių privirinimą, suvirinimo darbų kontrolę.

  - Tiekėjas savo lėšomis ir priemonėmis užtikrina visas specialiąsias transportavimo, montavimo, prijungimo ir eksploatavimo priemones, reikalingas objekte.

  - Tiekėjas atsakingas už dujotiekio ruožo stabdymą numatytame taške.

  - Atlikus dujotiekio stabdymo darbus, Užsakovas atsakingas už gamtinių dujų slėgio mažinimą atjungtame dujotiekyje iki atmosferinio, ir rekonstruojamo dujotiekio dujų-oro mišinio pašalinimo procedūras.

  - Po slėgio mažinimo, Tiekėjas turi užtikrinti, kad per sumontuotus stabdymo elementus, dujos nepatektų į atjungto vamzdyno dalį, kurioje vykdomi suvirinimo darbai.

  - Užbaigus dujotiekio suvirinimo darbus, Tiekėjas paduoda per savo įrangos dujas iš veikiančio dujotiekio pusės, atjungto dujotiekio ruožo prapūtimui dujomis, bei užpildymui iki darbinio slėgio.

  - Užpildžius dujotiekį dujomis, Tiekėjas turi ištraukti įrangos stabdymo elementą ir paleisti dujotiekį į darbą.

  - Tiekėjas turi išmontuoti įrangos stabdymo elementus, sumontuoti vidines akles į technologinius atvamzdžius, išmontuoti laikinuosius uždarymo įtaisus, uždengti technologinių atvamzdžių dangčius.

  - Tiekėjas turi užtikrinti atvamzdžių sandarumą.

  - Tiekėjas turi užtikrinti atvamzdžių padengimą antikorozine danga.

  - Atliekant darbus, kurių metu demontuojamas Užsakovo turtas, Rangovas privalo pateikti demontuoto turto sąrašą. Turto sąrašo sudėtis, detalumo lygis ir pateikimo forma turi būti suderinti su Užsakovu. Disponavimas demontuotu turtu, t.y. dalinis ar visiškas utilizavimas, susidariusio metalo laužo pridavimas į Užsakovo nurodytą metalo laužo supirktuvę (įskaitant, bet neapsiribojant), gali būti vykdomas tik iš anksto raštu tai suderinus su Užsakovu. Už priduotą metalo laužą gauti pinigai turi būti pervesti į Užsakovo sąskaitą. Atlikus demontuoto turto utilizavimą, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius tinkamą, teisėtą ir galiojančius teisės aktus atitinkantį demontuoto turto utilizavimą. Šiame punkte nustatyti reikalavimai, susiję su demontuojamo turto disponavimu, įskaitant utilizavimą, taikomi visai techninei specifikacijai ir yra privalomi nepriklausomai nuo to, ar šie reikalavimai atskirai nurodyti kituose techninės specifikacijos skyriuose.

  - Demontuojant inžinerinius tinklus (energetiniai, vandentiekio, ryšių ir kiti), pagal galiojančius teisės aktus, turi būti atlikti išmontuotų inžinerinių tinklų geodeziniai matavimai ir paruoštas išmontuotų inžinerinių tinklų planas.

  - Prastūmimo darbus vykdyti iš sklypo, kurio kadastro Nr. 7910/0001:148.

- REIKALAVIMAI TELESIGNALIZACIJOS KANALŲ KABELIŲ SISTEMAI (TKKS)

16.1. Apsauginiai vamzdeliai:

16.1.1. TKKS sudaro du aukšto tankio polietileno (HDPE) apsauginiai vamzdeliai, klojami 20-30 cm horizontaliu atstumu nuo dujotiekio vamzdžio sienelės. Pagrįstais atvejais apsauginius vamzdelius leidžiama įrengti didesniu atstumu;

16.1.2. vamzdeliai įrengiami bendroje tranšėjoje su dujotiekių vamzdynų. Pagrįstais atvejais leidžiamą vamzdelius įrengti atskiroje tranšėjoje (pvz. naudojant kabelių klotuvą);

16.1.3.  vamzdeliai turi būti tinkami šviesolaidinio kabelio įrengimui įpūtimo būdu;

16.1.4. vamzdeliai turi būti klojami orientuojantis į 3 val. padėtį dujotiekio vamzdžio atžvilgiu, jų gylis turi būti ne mažesnis kaip 0,8 metro;

    - vamzdeliai įrengiami lygiagrečiai vienas šalia kito;

    - vamzdelių konstrukcijoje negali būti metalo elementų;

    - vamzdelių išorinis diametras – 40 mm, sienelės storis 3,2...3,7 mm;

    - vamzdeliai turi atlaikyti ne mažesnę kaip 750 N / 20 cm mechaninę apkrovą pagal EN 50086-2-4 arba lygiavertį standartą;

    - vamzdeliai turi atlaikyti vidinį slėgį ne mažesnį kaip PN 10 (10 bar) pagal EN 921 arba lygiavertį standartą;

    - vamzdelių vidinė sienelė turi turėti specialią išilgai einančią griovelių sistemą arba trinti mažinanti sluoksnį;

    - vamzdelių išorės spalva – oranžine (RAL 2004);

    - vamzdelių tarnavimo laikas ne mažiau nei 40 metų;

    - apsauginiai vamzdeliai sujungiami į vientisą vamzdelių sistemą, kuri yra sandari ir neužkimšta. Būtina atlikti apsauginių vamzdelių sistemos nuotėkio ir pralaidumo bandymą, naudojant suslėgtą orą ir tokiems darbam pritaikytą specializuotą įrangą;

    - atlikus apsauginių vamzdelių sistemos nuotėkio ir pralaidumo bandymą, apsauginiai vamzdeliai užpildomi suslėgtu oru ir sandariai užaklinami;

    - sankirtose su vandens telkiniais, keliais, geležinkeliais ir kitais objektais turi būti įrengtas papildomas apsauginis aukšto slėgio polietileninis vamzdis, kuriame turi būti patalpinta TKKS. Apsauginio vamzdžio išorinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 160 mm, o jo atsparumas mechaninei apkrovai – ne mažesnis kaip 1250 N / 20 cm, pagal EN 50086-2-4 arba lygiavertį standartą.

  - Signalinis laidas:

    - signalinis laidas turi būti sudarytas iš vieno ne mažesnio kaip 1,5 mm² skersmens daugiagyslio varinio laidininko su dviguba izoliacija;

    - laidininko varža turi būti ne daugiau kaip 13 Ω/km;

    - išorinio apvalkalo storis ne mažiau kaip 1,3 mm;

    - apvalkalas ryškios šviesios spalvos (oranžinės, geltonos, raudonos ir pan.);

    - izoliacijos varža po instaliavimo ≥1000 MΩ/km, talpumas žemės atžvilgiu ≤900 nF/km;

    - signalinio laido tarnavimo laikas ne mažiau nei 25 m.

  - Įspėjamoji juosta:

    - juostos storis – ne mažiau 0,2 mm;

    - juostos plotis – ne mažiau kaip 200 mm;

    - 20 – 30 cm virš TKKS turi būti klojama oranžinės arba geltonos spalvos žymėjimo juosta su užrašu „ŠVIESOLAIDINIS KABELIS, NEKASINĖTI! ir signalinis varinis kabelis šviesolaidinio kabelio vietos nustatymui.

  - Pasyviniai markeriai:

    - paskirtis – ryšių linijų žymėjimui;

    - spalva – oranžinė;

    - darbinis dažnis- 101,4 kHz;

    - aptikimo gylys - ne mažiau 1,5 metro;

    - skersmuo - ne daugiau 10,5 cm;

    - darbinė temperatūra neblogiau nuo -20 C iki +50C;

    - pasyviniai markeriai įrengiami apsauginių vamzdžių galuose.

- STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

  - Statytojas (Perkantysis subjektas) organizuoja (įskaitant apmokėjimą) statinio statybos techninę priežiūrą išskyrus melioracijos statinių. Perkantysis subjektas pateiks Tiekėjui informaciją apie statinio statybos techninę priežiūrą vykdysiančių atsakingų asmenų (vadovų ir specialistų) paskyrimą bei šių atsakingų asmenų kontaktinius duomenis.

  - Tiekėjas Atliktų darbų aktą pateikia ne vėliau kaip einamojo mėn. 25 d.

  - Tiekėjas vykdydamas rangos darbus kiekvieną savaitę privalo pateikti sekančios savaitės darbų planą ir statinio statybos techninės priežiūros poreikį.

  - Tiekėjas turi nusimatyti ir užtikrinti, kad vykdant darbus statybų aikštelėje nuolat būtų statinio statybos vadovas.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad El. statybos darbų žurnalas būtų pildomas nuolatos t. y. kiekvieną diena po atliktų darbų.

  - Tiekėjas turi įsivertinti ir pasamdyti melioracijos sistemų techninės priežiūros atestuotą specialistą. Kuris vykdytų melioracijos projekto sprendinių įgyvendinimo technine priežiūrą bei pasirašinėtų statybos darbų žurnale už atliktus darbus.

  - Tiekėjas turi užtikrinti projektinių sprendinių įgyvendinimą nepažeidžiant nustatytų Specialiųjų sąlygų (įskaitant ir servitutus), tačiau jei, dėl nenumatytų aplinkybių projektinių sprendinių įgyvendinti nepažeidžiant nustatytų Specialiųjų sąlygų (ir/ar servitutų) nepavyksta Tiekėjas apie tai nedelsiant turi informuoti bei suderinti tolimesnių veiksmų planą su Statytoju.

- REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI

  - Statinio projektų vykdymo priežiūra statybos metu (planuojama, kad rangos darbai vyks 2026-2027 metais, pratęsus galutinius statybos darbų atlikimo terminus, atitinkamai turi būti pratęstas ir statinio projektų vykdymo priežiūros statybos metu teikimas), taip pat, esant poreikiui, savalaikis Projekto sprendinių koregavimas.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti atliekama kaip numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimai pilna apimtimi bei pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus.

  - Statinio projekto  priežiūros komandą turi sudaryti bent du   atestuoti specialistai statinio projekto priežiūros vadovas bei statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas dujotiekio daliai.

  - Projekto vykdymo priežiūros komandos paskyrimas - įsakymas nuo perkančiosios organizacijos pasikreipimo turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 5 d. d.

  - Po projekto vykdymo priežiūros komandos paskyrimo per 10 d. d. turi būti pateiktas  ir suderintas su perkančiąja organizacija kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas, kuriame nurodomas apsilankymų statybvietėje periodiškumas, atsakingi asmenys, planuojami tikrinti darbai, sprendiniai, medžiagos bei kita aktuali informacija.

  - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos atlikti darbai aktuojami proporcingai pagal Tiekėjo atliktų darbų verte.

  - Aktuojant projekto vykdymo priežiūros paslaugą prie akto turi būti pridėta ir ataskaita už aktuojamą laikotarpį.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos formą susiderinti su perkančiąją organizacija po projekto vykdymo priežiūros komandos paskyrimo.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros komanda turi dalyvauti medžiagų įvadinėje kontrolėje pilna apimtimi įgyvendinant STR 1.06.2016,, Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus  statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašo ketvirto skirsnio 92.4 p. pareigą ,, drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius)“ bei surašyti apžiūros aktą jį pasirašyti ir pateikti perkančiosios organizacijos projektų vadovui.

  - Projekte turi būti numatyta, kad Projektuotojas privalo dalyvauti vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje.

- BAIGIAMIEJI DARBAI

  - Tiekėjas turi organizuoti LR teisės aktais įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugų, siekiant įvertinti pastatyto dujotiekio ir jo įrenginių techninę būklę ir pateikti šios tikrinimo įstaigos išvadas dėl įrenginių tinkamumo pradėti juos naudoti, teikimą.

  - Tiekėjas turi atlikti statybos dokumentų komplektavimą, įskaitant:

    - Statybos žurnalą su visai įrašais apie statybos darbų eigą, atliktus darbus ir jų apimtis, panaudotas medžiagas ir gaminius, atliktus bandymus ir matavimus, nukrypimus nuo projekto ir jų priežastis, orų sąlygas ir kt.;

    - Statybos techninės priežiūros aktus;

    - Paslėptų darbų aktus su foto fiksacija (tranšėjų kasimo aktai, grunto sutankinimo aktai, dujotiekio paguldymo prieš užkasimą aktai, kiti paslėptų konstrukcijų priėmimo aktai ir kt.);

    - Suvirinimo darbų dokumentus (suvirinimo sandūrų schemas su numeracija, suvirinimo darbų žurnalus, suvirintojų kvalifikacijos pažymėjimų kopijas, suvirinimo technologijų atestatus, suvirinimo įrangos kalibravimo/patikrinimo dokumentus ir kt.);

    - Neardančiosios kontrolės dokumentus (ultragarsinio tikrinimo protokolus, radiografinio tikrinimo protokolus, kitus protokolus ir NDT specialistų kvalifikacijos pažymėjimų kopijas ir kt.);

    - Slėgio (sandarumo) bandymų dokumentus (dujotiekio hidraulinio slėgio bandymo aktus ir protokolus, sandarumo patikrinimo protokolus, pneumatinio bandymo aktus (jei taikyta), bandymų įrangos kalibravimo dokumentus ir kt.);

    - Medžiagų ir gaminių kokybės dokumentus (dujotiekio uždarymo įtaisų, elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių ir kitos pagrindinės įrangos (filtrų, skaitiklių, ir kt.) techninius pasus, kokybės ir išbandymo sertifikatus, patikros protokolus ir sertifikatus, kalibravimo liudijimus ir kitą svarbią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba);

    - . Įrenginių ir įrangos dokumentus (įrangos eksploatavimo, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijas lietuvių kalba, garantinius dokumentus, bandymų ir derinimo protokolus, montavimo ir paleidimo aktus ir kt.)

    - Geodezinę dokumentaciją (kontrolinę geodezinę nuotrauką (fiksavimas prieš užkasimą), geodezinių matavimų žurnalus, geodezinių darbų užsakymo formas, erdvinių duomenų rinkinius *.dwg formatu);

    - Inžinerinių tinklų planų sudarymo dokumentaciją (inžinerinių tinklų planus *.pdf ir *.dwg formatais, inžinerinių tinklų planų aiškinamąjį raštą, projektinės ir faktinės padėties palyginimą su nuokrypiais *.dwg formatu) bei išpildomuosius brėžinius su faktine inžinerinių tinklų padėtimi, parengtus remiantis licencijuotais geodezinės įmonės atliktais matavimais;

    - Statinių topografinius planus , jei įrengti statiniai/konstrukcijos (topografinius planus *.pdf ir *.dwg formatais, topografinių planų sudarymo dokumentaciją pagal GKTR 1.01:2023);

    - Aplinkosaugos dokumentus (statybos atliekų tvarkymo dokumentus, pavojingų atliekų tvarkymo dokumentus (jei buvo), kitus aplinkosaugos reikalavimus įvykdymo įrodymus);

    - Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus (instruktažų žurnalus, darbo saugos reikalavimų įvykdymo dokumentus ir kt.);

    - Derinimų su institucijomis ir inžinerinių tinklų savininkais dokumentus (sutikimus, leidimus dirbti šalia inžinerinių tinklų, darbų priėmimo aktus, kitus derinimo dokumentus);

    - Projektinę dokumentaciją (patvirtintą techninį darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą, projekto pakeitimus(jei buvo));

    - Statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo aktą (forma pagal STR 1.06.01:2016), statinio tinkamumo naudoti aktą, garantinį raštą statiniui, eksploatavimo ir priežiūros instrukciją);

    - Kadastrines bylas ir servitutų dokumentus;

    - Kitus teisės aktų numatytus dokumentus.

  - Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui statybos ir išpildomąją dokumentaciją (kuri prieš teikimą derinimui su savivaldybe turi būti gavusi Perkančiojo subjekto pritarimą/derinimą), į kurią įeina topografiniai planai (su visa topografinių planų sudarymo dokumentacija pagal GKTR 1.01:2023, įskaitant užpildyti aiškinamojo rašto dokumentai, darbų užsakymo forma), inžinerinių tinklų planas (su visa inžinerinių tinklų planų sudarymo dokumentacija pagal GKTR 2.01:2023). Inžinerinių tinklų planai ir topografiniai planai turi būtu pateikti pdf formatu, o išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys turi būti sudarytas vadovaujantis GKTR 3.01:2023 reikalavimais (įskaitant bet neapsiribojant x, y, z koordinatėmis). Prie inžinerinių tinklų plano turi būti kaip priedas kontrolinė geodezinė nuotrauka, kur atitiktų suvirinimo sandūrų schemą, bei kurioje matytųsi diametras, vamzdžio sienelės storis, suvirinimo sandūrų žymėjimas ir atstumai tarp suvirinimo sandūrų. Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajam subjektui skaitmenines bylas originaliais formatais (*.dwg, *.doc, ir pan.), iš kurių spausdinami brėžiniai.

  - MD vamzdyno kreivėse (netiesiuose ruožuose) matavimo dažnis turi būti toks, kad išmatuoto inžinerinio tinklo padėties paklaida būtų ne didesnė kaip 10 cm.

  - Tiekėjas turi atlikti viso (-ų) statinio (-ių) ir / ar pastato (-ų) ir / ar žemės sklypo (-ų), kuriuose šie statiniai ar pastatai yra (įskaitant ir statinio (-ių), pastato (-ų) griovimą (-us)), kadastro duomenų tikslinimą ir/ar sudaryti naujas kadastro duomenų bylas, tuo tikslu Tiekėjas turi atlikti visas kadastro duomenų nustatymo su išankstine kadastro tvarkytojo atliekama patikra (prieš teikiant išankstinei patikrai kadastro duomenų bylos turi būti gavusios Perkančiojo subjekto pritarimą/derinimą)  ir turto vertės nustatymu procedūras kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534. Kadastro duomenų bylos Perkančiajam subjektui pateikiamos dviem egzemplioriais (originalo bylos pilnos apimties kopija *.pdf (ar lygiaverčiu formatu) ir bylos planų *.dwg (ar lygiaverčiu formatu), perduodami įrašyti į laikmenas (USB (ar lygiavertes)) arba siunčiant elektroniniu paštu ar pateikiant kitomis su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis - per Užsakovo suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX). Atliekant viso statinio ar pastato kadastro duomenų tikslinimą, Perkantysis subjektas Tiekėjui pateikia statinio ar pastato, esančio už darbų zonos ribų koordinates ar išpildomąsias nuotraukas ar erdvinių duomenų rinkinių informaciją (jei tokią informaciją Užsakovas turi).

  - Tiekėjas turi sudaryti naujai įrengtų, pajungtų prie esamų veikiančių dujotiekių ir neužkastų dujotiekių įrenginių bei jų priklausinių ortofotografinį planą (ang. orthomosaic), kurio aprėpties ribos yra darbų zona (projektavimo riba) ir 10 metrų juosta aplink ją. Teritorijose, kuriose aprėpties ribos persidengia, turi būti sudaromas vienas, neišskaidytas dalimis, ortofotografinis planas. Ortofotografinis planas gali būti skaidomas dalimis iš anksto tai suderinus su Perkančiuoju subjektu. Ortofotografinis planas turi būti geografiškai orientuotas LKS-94 koordinačių sistemoje, ortofotografinio plano tikslumas vietovėje - 4 ≤ cm, ortofotografinio plano gardelės detalumas vietovėje (angl. Ground sample distance) - ≤ 1 cm/1 pix, sudarytas ortofotografinis planas turi būti ryškus, neišsiliejusių ir originalių spalvų, sudarytas ortofotografinis planas pateikiamas TIFF arba SID formatais, įrašytas į laikmenas (USB (ar lygiavertes)) ar pateikiant kitomis su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis.

  - Parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti magistralinio dujotiekio vamzdyno bei slėginių indų techninius pasus.

  - Tiekėjas turi organizuoti statinių statybos užbaigimo procedūras ir gauti statybos darbų užbaigimo aktą (-us) ir užbaigimo deklaracijas pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Lietuvos Respublikos institucijoms pareikalavus, Tiekėjas privalės savo sąskaita remiantis LR galiojančiais teisės aktais atlikti triukšmo matavimus, modeliavimą ir/ar skaičiavimus.

  - Tiekėjas privalo užpildyti, sukomplektuoti visus privalomus dokumentus dėl darbų užbaigimo akto gavimo ir užbaigimo deklaracijas, kaip tai numatyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintame aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, Perkantysis subjektas turi tik pasirašyti parengtą (-us) prašymą (-us) išduoti statybos užbaigimo aktą (-us) ar užbaigimo deklaracija.

  - Tiekėjas atsakingas už statybos užbaigimo komisijų darbo koordinavimą bei nesudėtingų ir neypatingų statinių užbaigimą su deklaracijomis eksperto patvirtinimu.

  - Tiekėjas privalo operatyviai ištaisyti visus nustatytus trūkumus kaip tai numatyta pirkimo sutartyje.

  - Įkelti į informacinę sistemą „Infostatyba“ visus būtinus dokumentus, siekiant užbaigti statybą ir gauti statybos užbaigimo aktą (-us) ir užbaigimo deklaracijas pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Tiekėjas visą statybos ir eksploatavimui būtiną dokumentaciją (Tiekėjo gautus leidimus, tyrinėjimų ataskaitas, bandymų, matavimų protokolus, sertifikatus, deklaracijas, instrukcijas, ekspertų išvadas (esant poreikiui) ar pan. pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis turi pateikti popierinėje (1 egzempliorių) ir skaitmeninėje formose (įrašyta į USB ar CD laikmeną ir per Užsakovo suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX) pagal priedo Nr.6 “Projekto katalogo struktūros, kataloge saugomų dokumentų ir prieigos teisių suteikimo taisyklės“ reikalavimus. Priede Nr.6 nurodyta standartinė kiekvieno projekto užbaigimo dokumentų struktūra, kuri turi būti įgyvendinta ir pateikiama Tiekėjo kartu su visų rangovo pateikiamų dokumentų registru / turiniu, o taip pat su dokumentų registru EXCEL formatu bei atskiru su Perkančiojo subjekto paskirtu statinio vadovu suderintu registru PDF faile). Skaitmeninė forma turi visiškai atitikti popierinę versiją ir turi sutapti su dokumentų sudėties žiniaraščiu.“

  - Tiekėjas pateikia statybų užbaigimo dokumentus statytojo padaliniu, kuris eksploatuos pastatytą statinį-įrenginį.

  - Tiekėjas gavęs statybų užbaigimo aktą, užbaigimo deklaracijas apie pasikeitusias (sumažėjusias / išnykusias) Specialiąsias sąlygas turi informuoti (įskaitant dokumentų, erdvinių duomenų ir kt., dokumentų / duomenų parengimą reikalingą sklandžiam procesui užtikrinti) trečiuosius asmenis, kaip tai numato SŽNSĮ 11 str. nuostatos.

  - Tiekėjas pataiso visas pateiktas pastabas ir galutinę versiją su USB pateikia statytojui.

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1 priedas – Projektiniai pasiūlymai.

2 priedas - Statybas leidžiantis dokumentas.

3 priedas - Perkančiojo subjekto reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui / vystymui.

4 priedas - Darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos plano struktūra.

5 priedas - Standartizuotų ir adaptuotų LOI-LOD reikalavimų projektų konkursams aprašas.

6 priedas - Projekto katalogo struktūros kataloge saugomu dokumentu ir prieigos teisiu suteikimo taisykles.

7 Priedas - Bendrieji Informacijos saugos reikalavimai.

Pastaba. Jei šiose sąlygose bei prieduose yra nuoroda į konkretų standartą, gamintoją ar gaminį ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.