0,23 - 0,4 kV ORO KABELIAI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Standartas | LST 1790 (HD 626-5D ) arba lygiavertis |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: - akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; - pilnas atliktų (pagal standartą) tipinių bandymų protokolų kopijas. |
|  | Oro kabelis skirtas naudoti | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -35°C … +35 °C |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | 1000 m |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
|  | Vardinė fazinė/linijinė įtampa | 0,6/1 kV |
|  | Maksimalioji darbo įtampa | 1,2 kV |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Oro kabelio sandara | - Vieno/trijų izoliuotų laidų; - Laikantysis neizoliuotas nulinis laidas |
|  | Laidų išdėstymas kabelyje | Izoliuoti laidai susukti aplink nešantį neizoliuotą nulinį laidą |
|  | Tvirtinimo būdas | Oro kabelis kabinamas ant 0,4 kV įtampos gelžbetoninių atramų metalo konstrukcijų ir linijinės armatūros |
|  | Fazinio laido sandara | - Izoliuotas; - 16 mm2 apvalus vienavielis; - 25-120 mm2 apvalus daugiavielis sutankintas; - Aliuminis |
|  | Nulinio laido sandara | - Neizoliuotas apvalus; - Daugiavielis sutankintas; - Aliuminio lydinys |
|  | Maksimali ilgalaikė oro kabelio laidininkų temperatūra | - +70 °C |
|  | Maksimali oro kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | - +135 °C |
|  | Žemiausia oro kabelio temperatūra tiesimo metu | - -20 °C |
|  | Minimalus oro kabelio lenkimo spindulys | ≤ 20xD D – išorinis kabelio skersmuo |
|  | Skerspjūvio plotas (mm2) | Nurodomi užsakant: - 1×16+25; - 3×16+25; - 3×25+35; - 3×35+50; - 3×50+70; - 3×70+95; - 3×120+95 |
|  | Laido varža esant +200 C temperatūrai | - 1×16+25 1,91 Ω/km; - 3×16+25 1,91 Ω/km; - 3×25+35 1,2 Ω/km; - 3×35+50 0,87 Ω/km; - 3×50+70 0,64 Ω/km; - 3×70+95 0,44 Ω/km; - 3×120+95 0,25 Ω/km |
|  | Maksimali leistinoji fazinio laido trumpojo jungimo srovė (1 s) | - 1×16+25 ≥ 1 kA; - 3×16+25 ≥ 1 kA; - 3×25+35 ≥ 1,6 kA; - 3×35+50 ≥ 2,3 kA; - 3×50+70 ≥ 3,2 kA; - 3×70+95 ≥ 4,5 kA; - 3×120+95 ≥ 5,9 kA |
|  | Nulinį laidą suardanti mechaninė apkrova | - 1×16+25 ≥ 7,4 kN; - 3×16+25 ≥ 7,4 kN; - 3×25+35 ≥ 10,3 kN; - 3×35+50 ≥ 14,2 kN; - 3×50+70 ≥ 20,6 kN; - 3×70+95 ≥ 27,9 kN; - 3×120+95 ≥ 27,9 kN |
|  | Išorinis kabelio skersmuo | - 1×16+25 11 mm; - 3×16+25 20 mm; - 3×25+35 23 mm; - 3×35+50 27 mm; - 3×50+70 31 mm; - 3×70+95 36 mm; - 3×120+95 42 mm |
|  | Kabelio masė | - 1×16+25 135 kg/km; - 3×16+25 270 kg/km; - 3×25+35 390 kg/km; - 3×35+50 530 kg/km; - 3×50+70 700 kg/km; - 3×70+95 1000 kg/km; - 3×120+95 1500 kg/km |
|  | Izoliuojančioji medžiaga | Atmosferos poveikiui atsparus juodas polietilenas (PE) |
|  | Izoliacijos savybės | - Nepralaidi vandens sklidimui skersai izoliacijos; - Atspari ultravioletiniams spinduliams |
|  | Izoliuotų laidų žymėjimas | Laidų fazių žymės (išilgai izoliacijos gūbriai) |
|  | Oro kabelio ilgis būgne | Nurodomas užsakant: - 500 m; - 1000 m |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |