10 kV IZOLIUOTI LAIDAI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Standartai | LST EN 50397 arba lygiavertis |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: - akreditacijos dokumentus (laboratorijos); - akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; - pilnas atliktų (pagal standartą) tipinių bandymų protokolų kopijas. |
|  | Skirti naudoti | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 C … +35 C |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | 1000 m |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
|  | Vardinė įtampa | ≥ 10 kV |
|  | Maksimali darbo įtampa | ≥ 12 kV |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Laido sandara | - Apvalus izoliuotas; - Daugiavielis; - Sutankintas; - Atsparus vandens sklidimui išilgai laido; - Aliuminio lydinys |
|  | Izoliuoto laido skerspjūvio plotas | Nustatomas užsakant: - 35 mm2; - 50 mm2 - 70 mm2; - 95 mm2 - 120 mm2 |
|  | Izoliuoto laido varža esant +20 C temperatūrai | - 35 mm2 0,99 Ω/km; - 50 mm2 0,72 Ω/km; - 70 mm2 0,495 Ω/km; - 95 mm2 0,37 Ω/km; - 120 mm2 0,29 Ω/km |
|  | Izoliuoto laido terminio atsparumo srovė esant +200 C temperatūrai (1 s) | - 35 mm2 ≥ 3,2 kA; - 50 mm2 ≥ 4,3 kA; - 70 mm2 ≥ 6,4 kA; - 95 mm2 ≥ 8,6 kA; - 120 mm2 ≥ 11 kA |
|  | Izoliuotą laidą suardanti mechaninė apkrova | - 35 mm2 ≥ 10,3 kN; - 50 mm2 ≥ 14,6 kN; - 70 mm2 ≥ 20,6 kN; - 95 mm2 ≥ 28,6 kN; - 120 mm2 ≥ 35,3 kN |
|  | Izoliuoto laido skersmuo (galima paklaida ± 0,1 mm) | - 35 mm2 11,5 mm; - 50 mm2 12,7 mm; - 70 mm2 14,3 mm; - 95 mm2 16,1 mm; - 120 mm2 17,5 mm |
|  | Izoliuoto laido masė | - 35 mm2 160 kg/km; - 50 mm2 200 kg/km; - 70 mm2 270 kg/km; - 95 mm2 815 kg/km; - 120 mm2 425 kg/km |
|  | Izoliuojamoji medžiaga | XLPE |
|  | Izoliacijos savybės | - Nepralaidi vandens sklidimui skersai laido; - Nepralaidi vandens sklidimui išilgai laido; - Atspari ultravioletiniams spinduliams |
|  | Izoliuoto laido ilgis būgne | Nustatomas užsakant: - 500 m; - 1000 m |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |