PASIŪLYMAS PIRKIME (2026-ESO-333) Oro linijų kabeliai

PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai). |  |
| --- | --- |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas). |  |

INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES

Informacija apie siūlomas prekes bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu). Lentelėje nurodomi papildomai pasitelkiami subtiekėjai ir (arba) jiems perduodama Sutarties dalis, kurie nebuvo nurodyti tiekėjui teikiant paraišką.

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai (jei siūlomos medžiagos, kurių nėra ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąraše);

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

0,23 - 0,4 kV ORO KABELIAI

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) - jei siūlomos medžiagos, kurios yra ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąraše - nurodomas tik ESO sąrašo numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
|  | Standartas | LST 1790 (HD 626-5D ) arba lygiavertis |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: - akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; - pilnas atliktų (pagal standartą) tipinių bandymų protokolų kopijas. |  |  |
|  | Oro kabelis skirtas naudoti | Lauke |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -35°C … +35 °C |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | £ 1000 m |  |  |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |  |  |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |  |  |
|  | Vardinė fazinė/linijinė įtampa | 0,6/1 kV |  |  |
|  | Maksimalioji darbo įtampa | 1,2 kV |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Oro kabelio sandara | - Vieno/trijų izoliuotų laidų; - Laikantysis neizoliuotas nulinis laidas |  |  |
|  | Laidų išdėstymas kabelyje | Izoliuoti laidai susukti aplink nešantį neizoliuotą nulinį laidą |  |  |
|  | Tvirtinimo būdas | Oro kabelis kabinamas ant 0,4 kV įtampos gelžbetoninių atramų metalo konstrukcijų ir linijinės armatūros |  |  |
|  | Fazinio laido sandara | - Izoliuotas; - 16 mm2 apvalus vienavielis; - 25-120 mm2 apvalus daugiavielis sutankintas; - Aliuminis |  |  |
|  | Nulinio laido sandara | - Neizoliuotas apvalus; - Daugiavielis sutankintas; - Aliuminio lydinys |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė oro kabelio laidininkų temperatūra | - +70 °C |  |  |
|  | Maksimali oro kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | - +135 °C |  |  |
|  | Žemiausia oro kabelio temperatūra tiesimo metu | - -20 °C |  |  |
|  | Minimalus oro kabelio lenkimo spindulys | ≤ 20xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |  |
|  | Skerspjūvio plotas (mm2) | Nurodomi užsakant: - 1×16+25; - 3×16+25; - 3×25+35; - 3×35+50; - 3×50+70; - 3×70+95; - 3×120+95 |  |  |
|  | Laido varža esant +200 C temperatūrai | - 1×16+25 £ 1,91 Ω/km; - 3×16+25 £ 1,91 Ω/km; - 3×25+35 £ 1,2 Ω/km; - 3×35+50 £ 0,87 Ω/km; - 3×50+70 £ 0,64 Ω/km; - 3×70+95 £ 0,44 Ω/km; - 3×120+95 £ 0,25 Ω/km |  |  |
|  | Maksimali leistinoji fazinio laido trumpojo jungimo srovė (1 s) | - 1×16+25 ≥ 1 kA; - 3×16+25 ≥ 1 kA; - 3×25+35 ≥ 1,6 kA; - 3×35+50 ≥ 2,3 kA; - 3×50+70 ≥ 3,2 kA; - 3×70+95 ≥ 4,5 kA; - 3×120+95 ≥ 5,9 kA |  |  |
|  | Nulinį laidą suardanti mechaninė apkrova | - 1×16+25 ≥ 7,4 kN; - 3×16+25 ≥ 7,4 kN; - 3×25+35 ≥ 10,3 kN; - 3×35+50 ≥ 14,2 kN; - 3×50+70 ≥ 20,6 kN; - 3×70+95 ≥ 27,9 kN; - 3×120+95 ≥ 27,9 kN |  |  |
|  | Išorinis kabelio skersmuo | - 1×16+25 11 mm; - 3×16+25 20 mm; - 3×25+35 23 mm; - 3×35+50 27 mm; - 3×50+70 31 mm; - 3×70+95 36 mm; - 3×120+95 42 mm |  |  |
|  | Kabelio masė | - 1×16+25 £ 135 kg/km; - 3×16+25 £ 270 kg/km; - 3×25+35 £ 390 kg/km; - 3×35+50 £ 530 kg/km; - 3×50+70 £ 700 kg/km; - 3×70+95 £ 1000 kg/km; - 3×120+95 £ 1500 kg/km |  |  |
|  | Izoliuojančioji medžiaga | Atmosferos poveikiui atsparus juodas polietilenas (PE) |  |  |
|  | Izoliacijos savybės | - Nepralaidi vandens sklidimui skersai izoliacijos; - Atspari ultravioletiniams spinduliams |  |  |
|  | Izoliuotų laidų žymėjimas | Laidų fazių žymės (išilgai izoliacijos gūbriai) |  |  |
|  | Oro kabelio ilgis būgne | Nurodomas užsakant: - 500 m; - 1000 m |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |  |  |

10 kV IZOLIUOTI LAIDAI

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 50397 arba lygiavertis |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: - akreditacijos dokumentus (laboratorijos); - akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; - pilnas atliktų (pagal standartą) tipinių bandymų protokolų kopijas. |  |  |
|  | Skirti naudoti | Lauke |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 °C … +35 °C |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | £ 1000 m |  |  |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |  |  |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |  |  |
|  | Vardinė įtampa | ≥ 10 kV |  |  |
|  | Maksimali darbo įtampa | ≥ 12 kV |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Laido sandara | - Apvalus izoliuotas; - Daugiavielis; - Sutankintas; - Atsparus vandens sklidimui išilgai laido; - Aliuminio lydinys |  |  |
|  | Izoliuoto laido skerspjūvio plotas | Nustatomas užsakant: - 35 mm2; - 50 mm2 - 70 mm2; - 95 mm2 - 120 mm2 |  |  |
|  | Izoliuoto laido varža esant +20 °C temperatūrai | - 35 mm2 £ 0,99 Ω/km; - 50 mm2 £ 0,72 Ω/km; - 70 mm2 £ 0,495 Ω/km; - 95 mm2 £ 0,37 Ω/km; - 120 mm2 £ 0,29 Ω/km |  |  |
|  | Izoliuoto laido terminio atsparumo srovė esant +200 °C temperatūrai (1 s) | - 35 mm2 ≥ 3,2 kA; - 50 mm2 ≥ 4,3 kA; - 70 mm2 ≥ 6,4 kA; - 95 mm2 ≥ 8,6 kA; - 120 mm2 ≥ 11 kA |  |  |
|  | Izoliuotą laidą suardanti mechaninė apkrova | - 35 mm2 ≥ 10,3 kN; - 50 mm2 ≥ 14,6 kN; - 70 mm2 ≥ 20,6 kN; - 95 mm2 ≥ 28,6 kN; - 120 mm2 ≥ 35,3 kN |  |  |
|  | Izoliuoto laido skersmuo (galima paklaida ± 0,1 mm) | - 35 mm2 11,5 mm; - 50 mm2 12,7 mm; - 70 mm2 14,3 mm; - 95 mm2 16,1 mm; - 120 mm2 17,5 mm |  |  |
|  | Izoliuoto laido masė | - 35 mm2 £ 160 kg/km; - 50 mm2 £ 200 kg/km; - 70 mm2 £ 270 kg/km; - 95 mm2 £ 815 kg/km; - 120 mm2 £ 425 kg/km |  |  |
|  | Izoliuojamoji medžiaga | XLPE |  |  |
|  | Izoliacijos savybės | - Nepralaidi vandens sklidimui skersai laido; - Nepralaidi vandens sklidimui išilgai laido; - Atspari ultravioletiniams spinduliams |  |  |
|  | Izoliuoto laido ilgis būgne | Nustatomas užsakant: - 500 m; - 1000 m |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia).

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

*Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.