Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

VANDENTIEKIO TINKLO REMONTO DARBAI DVARO G., SIRUTĖNAI.   
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Statytojas (Užsakovas): UAB „Utenos vandenys“.

Statinio adresas: Dvaro g., Sirutėnai

Pirkimo tikslas – vandentiekio tinklų Dvaro g., Sirutėnų k., rekonstrukcija keičiant esamą vamzdį DN20 į PE100-RC vamzdį DN63.
Pirkimo objekto aprašymas: 
1. Pagal pateiktą schemą šalia esamo metalinio vandentiekio vamzdžio pakloti naują PE100-RC PN10 DN63 vandentiekio vamzdį nuo esamo VŠ-228 iki Dvaro g. 1 namo įvado vietos, (brėžinyje pažymėtos kaip „Taškas 5“). 
Vamzdis turi būti įrengiamas ne mažesniame kaip 1,80 m gylyje nuo žemės paviršiaus, t. y. žemiau įšalo gylio, pagal LST EN 805:2000 ir STR 2.07.01:2003 reikalavimus.
Numatomas naujos vandentiekio linijos ilgis - apie 275 metrai.

2. Vandentiekio tinklo rekonstrukcijai naudoti PE100-RC vamzdžius DN63 mm (1 priedas), įvadų perjungimui naudoti PE vamzdį DN 32. Vandentiekio vamzdžių techniniai reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų 1 priede.

3. PE vamzdžius sujungti elektrokontaktiniu suvirinimo būdu arba naudoti elektromovą PE63 ne mažesnio kaip PN16. Sujungiant vamzdžius elektromovomis naudoti specialų įrankį vamzdžių ištiesinimui ir apvalumui išgauti arba į vamzdžio vidų montuoti nerūdijančio plieno įvores.
4. Vandentiekio tinklų įrengimo trasa turi būti parinkta taip, kad būtų užtikrintas esamų vandentiekio vartotojų  prijungimas prie rekonstruojamo tinklo trumpiausiais atstumais.

5. Naują vandentiekio vamzdį įvesti į VŠ-228 šulinio vidų ir sumontuoti „in-situ“ movą. Prisijungimą prie esamo vandentiekio tinklo atliks UAB „Utenos vandenys“.
6. Ties „Taškas 1“ (Dvaro g. 11), „Taškas 2“ (Dvaro g. 9), „Taškas 3“ , įrengti po vieną požeminį ventilį dn32 su reguliuojamo ilgio valdymo velenu, atramine plokšte ir kapa. Rangovas privalo surasti ir prijungti esamus vandentiekio įvadus ir juos prijungti prie naujai pakloto vandentiekio tinklo. Brėžinyje nurodytos įvadų vietos yra preliminarios, tikslūs atstumai nežinomi. Prijungimui prie d63 vamzdžio naudoti elektra virinamus balnus.
7. Ties „Tašku 4“ prie naujai pakloto vandentiekio vamzdžio PE100-RC PN10 DN63 sumontuoti du elektra virinamus balnus DN63x32, įrengti du požeminius ventilius DN32 su reguliuojamo ilgio valdymo velenais, atraminėmis plokštėmis ir kapomis, Nuo jų pakloti du PE100 PN10 vamzdžius dn32 iki VŠ11, kurių bendras ilgis apie 12m. Už VŠ11 perjungti esamus vandentiekio įvadus. 
8. Ties „Tašku 5“ (Dvaro g.1) sumontuoti elektra virinamą redukuotą trišakį d 63x32x63 arba elektra virinamą balną DN63x32. Įrengti požeminį ventilį dn32 su reguliuojamo ilgio valdymo velenu, atramine plokšte ir kapa bei pajungti esamą vandentiekio įvadą. Brėžinyje nurodyta esamo įvado vieta ir diametras yra preliminarūs. Vandentiekio PE100-RC PN10 vamzdį DN63 užbaigti elektra virinama akle DN63.
9. Rekonstruotus vandentiekio tinklus reikia išbandyti 10 barų slėgiu, dezinfekuoti natrio hipochlorito tirpalo skiediniu ir išplauti, atlikti laboratorinius tyrimus. Bandymų ir dezinfekcijos aktai bei laboratorinių tyrimų protokolai turi būti pateikti Užsakovui.
10. Rangovas prieš pradėdamas darbus įsipareigoja gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus ir leidimus vandentiekio tinklo rekonstravimo darbams ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas (rinkliavas, mokesčius ir kt.).
11. Atliekant rekonstrukcijos darbus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nesudaryti nepatogumų bei užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą esamiems bendrovės abonentams. Bet kuriuo metu būtina užtikrinti eismą, nebent Rangovas gauna iš atitinkamų žinybų visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu bei padengia visas su tuo susijusias išlaidas. 

12. Paklojus inžinerinius tinklus, t. y. atlikus darbus, aplinka turi būti sutvarkyta: išvežamas statybinis laužas, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją. Taip pat atkuriamos žaliosios zonos (veja, borteliai ir kt.).
13. Atliekant darbus, rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR1.04.04:2017, STR 2.07.01:2003 ir kt.), taip pat galiojančiais standartais ir kitais norminiais dokumentais.
14. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio komunikacijų ir inžinerinių statinių planus (vamzdynams, požeminėms komunikacijoms M 1:500, šuliniams M 1:50) – 1 egz. popieriniame variante. Vadovautis Geodezijos ir Kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašu“. Inžinerinių tinklų planai turi būti pateikti su apžiūros šulinėlių kortelėmis.

15. Rangovas yra atsakingas ir už atliktų rekonstrukcijos darbų kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą bei pateikimą Užsakovui. Kadastrinių matavimų bylos Užsakovui turi būti pateiktos 1 (vienas) egzemplioriumi ir su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra.
16. Visos statybos darbams naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga prieš jų panaudojimą turi būti suderinti su Užsakovu. 
17. Visos techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos (vamzdžiai, fasoninės dalys, ventiliai, balnai, movos, kapos, valdymo velenai ir kt.) įskaičiuojamos į rangovo darbų apimtį, išskyrus prisijungimo prie esamo tinklo darbus ties VŠ-228, kuriuos atliks UAB „Utenos vandenys“.
Techninių specifikacijų 1 priedas

POLIETILENINIŲ (PE RC) VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) KLOJIMO BŪDU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Standartai
	LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertis.

	2.
	Sertifikavimas
	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją.

	3.
	Vamzdžio klojimo būdas
	Skirtas kloti uždaru būdu (betranšėjiniu).

	4.
	Medžiaga
	PE100-RC (visi sluoksniai).

	5.
	Vamzdžio ypatybės
	• 2 sluoksniai;

• Išorinio sluoksnio storis turi būti 10% viso sienelės storio.

	6.
	Spalva
	Vidinis sluoksnis - juodos spalvos, išorinis – mėlynos spalvos

	7.
	Vamzdžio išorinė sienelė
	Lygi.

	8.
	Vamzdžio vidinė sienelė
	Lygi.

	9.
	Darbinė terpė
	Geriamasis vanduo

	10.
	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma
	Žymėjimas:

• Standartas (EN 12201);

• Gamintojas (pvz., Gamintojas);

• Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz.,110x10);

• Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17);

• Panaudojimas (W arba W/P);

• Vamzdžio medžiaga (PE100-RC);

• Slėgio klasė (PN10 arba PN16);

• Gamybos data (pvz., mmyy)

	11.
	Vamzdžių sujungimas
	Mechaninėmis tempimui atspariomis jungtimis su nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis, elektromovinis, sandūrinis/kontaktinis.

	12.
	Darbinis slėgis
	• PN16 (ne daugiau kaip SDR11).

	13.
	Išorinis vamzdžio skersmuo (OD), mm
	• 32 mm;

• 63 mm;

	Dokumentai

	14.
	Pateikiami dokumentai
	Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija, lietuvių kalba.

• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal

STR 1.01.04:2015).

	Pastabos:

Punktų Nr. 1, 4-6, 9; 12-13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 1-2, 4 punktų atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu;

Punktų Nr. 3, 5, 7-8, 10-11 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.


POLIETILENINIŲ (PE) VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ ATVIRU (TRANŠĖJINIU) KLOJIMO BŪDU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Standartai
	LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertis.

	2.
	Sertifikavimas
	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją.

	3.
	Vamzdžio klojimo būdas
	Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu.

	4.
	Medžiaga
	PE100

	5.
	Spalva
	Mėlynas arba juodas su mėlyna juostele

	6.
	Vamzdžio išorinė sienelė
	Lygi.

	7.
	Vamzdžio vidinė sienelė
	Lygi.

	8.
	Darbinė terpė
	Geriamasis vanduo

	9.
	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma
	Žymėjimas:

• Standartas (EN 12201);

• Gamintojas (pvz., Gamintojas);

• Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz.,110x10);

• Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17);

• Panaudojimas (W arba W/P);

• Vamzdžio medžiaga (PE100);

• Slėgio klasė (PN10 arba PN16);

• Gamybos data (pvz., mmyy);

Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre

	10.
	Vamzdžių sujungimas
	Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis

ketaus jungtimis.

	Pasirenkami parametrai

	11.
	Darbinis slėgis
	• PN16 (ne daugiau kaip SDR11).

	12.
	Išorinis vamzdžio skersmuo (OD), mm
	Nurodoma užsakant:

• 32 mm;

	Dokumentai

	13.
	Pateikiami dokumentai
	Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija, lietuvių kalba.

• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal

STR 1.01.04:2015).

	Pastabos:

Punktų Nr. 1, 4-5, 9, 11-12 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 1-2, 4 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu;

Punktų Nr. 3, 6-7, 10 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.


