šilumos tiekimo Įvadinių šilumos apskaitos prietaisų KEITIKLIAI

Techninė specifikacija

TECHNINĖSE SĄLYGOSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS:

Įrenginiai – keitikliai, kurių paskirtis yra duomenų iš Skaitiklių nuskaitymas M-Bus protokolu,  surinktų duomenų apdorojimas ir perdavimas į nutolusį serverį GPRS/GSM arba 4G ryšiu.

Šilumos apskaitos prietaisas (toliau – ŠAP) – įvadinis šilumos apskaitos prietaisas. Apskaitos prietaisų modeliai nurodyti priede Nr. 1.

Užsakovas – AB „Klaipėdos energija“ (toliau – Bendrovė arba Užsakovas).

Tiekėjas – įmonė tiekianti Įrenginius.

Bendrieji reikalavimai ir tiekimo apimtys

Įrenginių Tiekėjas privalo turėti teisę ir galimybę verstis veikla reikalinga sutarčiai vykdyti.

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

Tiekėjas įsipareigoja pateikti prekes periodiškai kas 30 kalendorinių dienų. Kiekvienos siuntos kiekis (išskyrus paskutiniąją) ne mažesnis nei 154 įrenginiai. Pirmoji siunta turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

Visi tiekiami įrenginiai turi būti nauji, kokybiški, atitikti Europos Sąjungos reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.

Prekės pristatomos adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda.

Numatomos įsigyti įrangos apimtys: maksimalus perkamos įrangos kiekis yra 1387 vienetai. Užsakovas įsipareigoja nupirkti ne mažiau nei 1237 vnt.

Į įrangos kainą turi būti įskaičiuoti visos su įrangos pirkimu susijusios išlaidos, programinė įranga, licencijos, transportavimas bei visos  kitos išlaidos, kad įrenginys būtų pilnai funkcionalus ir paruoštas naudojimui.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Bendrieji reikalavimai Įrenginiams:

Įrenginiai negali būti „pririšti“ prie Paslaugų teikėjo Informacinės sistemos, negali būti „užrakinti“ (locked)  ir neprieinama Užsakovui. Tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir pasibaigus Sutarties galiojimo terminui Užsakovas turi turėti visas galimybes laisvai naudoti Įrangą – prie jos prisijungti, ją konfigūruoti ir Įrangos pagalba surinkti Skaitiklių duomenis. Visi Įrangos slaptažodžiai kartu su įranga turi būti perduodami Užsakovui.

Teikiami Įrenginiai turi būti tinkami Skaitiklių duomenų surinkimui.

Įrenginiai turi be trikdžių perduoti nuskaitytus duomenis iš šiluminių mazgų, kurie yra rūsiuose.

Techniniai reikalavimai keitikliui:

| Prekės aprašas | Techniniai reikalavimai |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Keitiklis | M-Bus sąsaja | ne mažiau kaip 1 vnt., galimybė prijungti ne mažiau kaip 5 įrenginių, įrenginių paieška pirmine ir antrine adresacijomis. | Surinkti duomenis iš M-Bus įrenginių. Pvz. šilumos skaitiklių, šalto vandens skaitiklių, karšto vandens skaitiklių duomenų nuskaitymo įrangai. |
|  | Sąsajos parametrų valdymas | Keičiamas nuskaitymo periodiškumas | Įrenginiai turi skirtingą periodiškumą. |
|  | Palaikomi protokolai | M-Bus EN 13757 arba lygiavertis, Modbus TCP/IP (Modbus slave, Modbus master) | Duomenų perdavimui per APN, reikalinga ryšio kontrolė. Dingus ryšiui restartavimo galimybė, valdiklių, jutiklių duomenų nuskaitymas. Laiko sinchronizavimas. |
|  | Nuotolinis ryšys | 4G arba aukštesnis; antena su ne trumpesniu nei 1 m kabeliu nuotolinio ryšio užtikrinimui ir SMA tipo jungtimi. | Duomenys mobiliuoju ryšiu. |
|  | TCP/IP ir M-Bus sąsajų funkcija | Galimybė tiesiogiai per TCP/IP protokolą kreiptis į keitiklio M-Bus sąsają ir per jas prijungus įrenginius bei gauti jų duomenis. Jeigu reikalingas šifravimas, turi būti pateikti techniniai aprašymai; | Valdyti ir duomenų nuskaitymui |
|  | LAN sąsaja | Ne mažiau 1 LAN jungtis | Duomenims ir konfigūracijai |
|  | Įrenginių apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė | Įrenginio su papildomomis apsaugos nuo aplinkos poveikio priemonėmis (jei būtinos) apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė turi būti ne mažesnė nei IP55. Kabelių pajungimui turi būti naudojami sandarikliai. Sandariklių kiekis toks, kad kiekvienas kabelis turėtų atskirą sandariklį. | Įrenginiai bus montuojama šilumos mazge. Reikalinga Įrenginių apsauga nuo aplinkos poveikio. |
|  | Maitinimas | Maitinimo įtampa iš tinklo 230V AC 50 Hz |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis: nuo -10 ℃ iki +40 ℃. |  |

Keitiklis turi būti konfigūruojamas bei programiškai atnaujinamas standartinio stacionaraus arba nešiojamo kompiuterio pagalba. Jei konfigūravimui reikalingi specializuoti programiniai ar/bei techniniai sprendimai – Paslaugų teikėjas juos kartu su programų licencijomis (2 vnt.) turi pateikti kartu su keitikliu.

Keitiklio konfigūravimas bei programinis atnaujinimas turi būti galimas tiek nuotoliniu būdu (GPRS/GSM arba 4G ryšiu), tiek ir lokaliai (naudojant laidinę jungtį).

Įrangos tiekėjas turi pateikti konfigūravimo failą su pagrindinėmis gamyklinėmis nuostatomis. Nuostatos turi būti suderintos su Užsakovu.

Keitiklis turi turėti galimybę iš visų M-Bus protokolais gautų skaitiklių  duomenų programiškai atrinkti reikalingų skaitiklių pasirinktinius duomenis ir juos pasirenkamu periodiškumu perduoti GPRS/GSM arba 4G ryšiu į nutolusį serverį.

Paslaugos teikėjas turi pateikti Įrangos techninius pasus arba analogiškus dokumentus, kurie patvirtintų Įrangos  atitikimą šiose TS keliamiems techniniams reikalavimams.

Duomenys per M-Bus sąsają turi būti nuskaitomi ne rečiau kaip kartą per valandą. Esant poreikiui, turi būti galimybė keisti duomenų nuskaitymo periodiškumą nuotoliniu būdu.

kiti Reikalavimai

Visa su projektu susijusi techninė dokumentacija, eksploatacijos instrukcijos, įrenginių tiekiamų šiam projektui vartotojo instrukcijos turi būti paruoštos lietuvių kalba.

Tekstiniai dokumentai ir schemos turi teikti aiškią, vienareikšmišką, neabejotiną ir pilną informaciją apie pateiktų įrenginių įrengimą, eksploataciją ir techninę priežiūrą.

AB „Klaipėdos energija“ yra Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, todėl vadovaujantis KSPĮ 50 str. 9 dalimi neturi būti naudojamos ar numatomos medžiagos ir įrenginiai (atitinkančius BVPŽ kodus: 32552410-4; 48513000-7)  iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrenginių priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

GARANTIJA

Garantinis laikas taikomas visiems pateiktiems įrenginiams suteikiamas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo ,,Priėmimo – perdavimo  akto” pasirašymo dienos. Jeigu Teisės aktai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi Teisės aktų nustatyti terminai.

Pastebėjus garantijos laikotarpio metu Tiekėjo patiektos įrenginių defektus, Užsakovas ne ilgiau kaip per 5 dienas praneša apie tai Tiekėjui raštu. Tiekėjas įsipareigoja Užsakovo nustatytu  trumpiausiu laiku bet neilgesniu nei 10 kalendorinių dienų  pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Tiekėjo kaltės. Tiekėjas netinkamas/sugedusias prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas ar pakeistas naujomis prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

Jeigu aptikti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis turi būti pratęsiamas tokiu laikotarpiu, kiek jo reikės defektams ištaisyti.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Prekei tapus atlieka, ją bus galima perdirbti ir panaudoti antrą kartą. Įrenginius galima išardyti į atskiras medžiagas (metalą, plastiką ir kt.), o aplinkai kenksmingas dalis perduoti saugiam perdirbimui.

Prekių antrinės pakuotės (jei yra) turi būti perdirbamos pakuotės pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Technines sąlygas ruošė:

Vyresnysis apskaitos sistemų inžinierius

Techninė specifikacija

Priedas Nr. 1

Apskaitos prietaisų modeliai

| Eil. Nr. | Prietaiso modelis |
| --- | --- |
| 1. | QALCOMET HEAT 1-U1 |
| 2. | QALCOMET HEAT 1-U2 |
| 3. | SKS 3 U1 |
| 4. | SKS 3 U2 |
| 5. | SKU-4-U1 |
| 6. | SKU-4-U2 |
| 7. | QALCOSONIC E1-U2 |
| 8. | QALCOSONIC FLOW 2 |
| 9. | QALCOSONIC HEAT1 |
| 10. | SKU-03 |

Sistemoje turi būti numatyta galimybė plėsti naudojamų apskaitos prietaisų sąrašą.