TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Uždarymo įtaisų keitimo/ įrengimo ir operatyvaus nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo rekonstravimo projektavimo paslaugos ir rangos darbai, MD atšakos į Kužių dss ir ukmergės dss

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTAS IR KITA BENDROJI INFORMACIJA	3

2.	PARENGIAMIEJI DARBAI	7

3.	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS, TECHNINIS DARBO PROJEKTAS. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI.	8

4.	REIKALAVIMAI BENDRASTATYBINIŲ DARBŲ PROJEKTAVIMUI	13

5.	REIKALAVIMAI DUJOTIEKIO DALIES PROJEKTAVIMUI	16

6.	REIKALAVIMAI PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES PROJEKTAVIMUI	34

7.	REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS DALIES PROJEKTAVIMUI	39

8.	REIKALAVIMAI VAMZDYNŲ APSAUGOS NUO KOROZIJOS PROJEKTAVIMUI	41

9.	REIKALAVIMAI BIM TAIKYMUI	41

10.	REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI IR STATYBOS DARBŲ DOKUMENTACIJAI	43

11.	REIKALAVIMAI BENDRASTATYBINIAMS DARBAMS	45

12.	REIKALAVIMAI DUJOTIEKIO DALIES DARBAMS	45

13.	REIKALAVIMAI PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES DARBAMS	47

14.	REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNINĖS DALIES DARBAMS	47

15.	STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	48

16.	REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI	48

17.	BAIGIAMIEJI DARBAI	49

18.	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI	51

# PIRKIMO OBJEKTAS IR KITA BENDROJI INFORMACIJA

## Pirkimo objektas – AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas, Užsakovas) priklausančio magistralinio dujotiekio (toliau – MD) (ypatingasis statinys) uždarymo įtaisų, nurodytų 1-oje lentelėje (toliau – Objektas (-ai), kiekvienam Objektui rekonstravimo projekto (-ų) (projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) ir statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimas, techninis darbo projektas (toliau - TDP) ir pranešimas apie statybos darbų pradžią (toliau kartu– Projektas)) ir esant poreikiui, vietovės lygmens specialiojo (-ųjų) teritorijų planavimo dokumento (-ų) (toliau – Specialusis planas) parengimo, Projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir statybos rangos darbai statybos užbaigimo akto gavimas bei rekonstruotų/ naujai pastatytų statinių bei žemės sklypų, kuriuose šie statiniai ar jų dalys buvo rekonstruoti ar naujai pastatyti, nustatytų ar patikslintų kadastro duomenų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre (toliau kartu - Darbai). Darbai ir paslaugos turi būti atliekami vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių, Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių, Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių nuostatomis, statybos techniniais reglamentais, statybos ir kitais teisės aktų reikalavimais.

## Darbų atlikimui Tiekėjas turi pasiūlyti projektavimo teisę turintį asmenį (toliau – Projektuotojas), kuris turi parengti PP, jų pagrindu gauti SLD, parengti ir su Užsakovu suderinti TDP ir atlikti pranešimo apie statybos pradžią bei atlikti Projekto vykdymo priežiūrą, pagal aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą, reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas.

## Pirkimo objektas įgyvendinamas pagal principą „iki rakto“. Tiekėjas turi įvertinti visus projektavimo ir statybos darbams būtinus kaštus. Papildomi darbai, kurie yra būtini sutarties objektui įgyvendinti ir galėjo būti pagrįstai numatyti, nėra pagrindas didinti sutarties kainos.

## Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtyje Tiekėjas turės išmontuoti esamus uždarymo įtaisus, įrengti naujus uždarymo įtaisus, ir jų valdymą prijungti prie operatyvaus nuotolinio valdymo sistemos. Tiekėjas turi įsivertinti visas medžiagas, įrangą, ir visas darbų atlikimo sąnaudas  pirkimo objekto įvykdymui. Šio pirkimo apimtyje numatoma rekonstruoti 2 vnt. uždarymo įtaisų aikštelių, detaliau žr. 1-oje lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Dujotiekio pavadinimas | Uždarymo įtaiso technologinis Nr. | Uždarymo įtaiso sąlyginis skersmuo | Numatomi darbai | Telemetrijos (SCADA) sistemos įrengimo darbų detalizavimas | Elektros įvadas iš AB „ESO“ elektros tinklų | Elektrotechnikos darbų detalizavimas | Įrengiamas privažiavimo kelias ir/ar apsisukimo aikštelė | Koordinatės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | MD atšaka į Kužių DSS | 1-I | DN 150 | - Parengti ir patvirtinti rekonstrukcijos projektą; - Demontuoti esamus uždarymo įtaisus 1-I, Ž1-I-1, Ž1-I-2; - Įrengti naują rutulinį UĮ Nr.1-I, DN 150, su dujine-hidrauline pavara(DH); - Įrengti naują kamštinį UĮ Nr.1-IA, DN 150; - Sumontuoti DN 50 dujų paėmimo stovus – 2 vnt. - Dujų paėmimo stovo konstrukciją sudaro 2vnt. DN 50 rutuliniai čiaupai(pilno praeinamumo) ir galimybę prijungti matavimo priemones; - Darbų vykdymo laikotarpiu (kai keičiami UĮ) įrengti, sumontuoti užtikrinti tinkamą dujotiekio stabdymą iš MD Šiauliai – Klaipėda pusės; - Įrengti uždarymo įtaisų aikštelę; - Aptverti uždarymo įtaisų aikštelę segmentine tvora su dviem įėjimo/išėjimo varteliais; - Supilti augalinį sluoksnį, įrengti dangas, sutvarkyti aplinką. Esamas technologinės schemos fragmentas Pageidaujama preliminari technologinė schema | Užtikrinti UĮ 1-I valdymą ir parametrų kontrolę iš esamos UĮ 1-II telemetrijos sistemos įrangos, pakeičiant esamą telemetrijos valdiklį nauju ir sumontuojant papildomą įrangą naujo čiaupo valdymui ir parametrų kontrolei, užtikrinti signalinių linijų apsaugą nuo viršįtampių. Pakeisti UĮ 1-II telemetrijos įrangos konteinerį. Konteinerį su pamatu pateiks Perkantysis subjektas. Sustiprinti jo duris ir įrengti pakabinamą spyną. Perkantysis subjektas iki darbų pradžios demontuos kombinuotą saulės-vėjo jėgainę. UĮ 1-II telemetrijos rangos spintą panaudoti esamą arba, Rangovui pageidaujant, pakeisti nauja. Panaudoti esamą telemetrijos spintos įrangą: akumuliatorius, modemą-maršrutizatorių (nebent Perkantysis subjektas pateiks kitą modelį), spintos šildytuvą su termostatu, 2-jų kanalų analoginių signalų Ex barjerą, 4-ių kanalų diskretinių signalų barjerą, pagal poreikį apsaugos nuo viršįtampių įtaisus ir automatinius išjungiklius. Panaudoti naują 230VAC/24VDC maitinimo šaltinį-akumuliatorių kroviklį. Pakeisti judesių jutiklį į 2xPIR jutiklį. Pakeisti durų magnetokontaktinį jutiklį. Pakeisti kabelius iki UĮ 1-II slėgio daviklių ir DH valdymo modulio, įrengiant tranzitines dėžutes. UĮ1-II slėgio daviklių prijungimo konstrukcijas iki įrengimo darbų pradžios pakeis Perkantysis subjektas. | Ne | Naujo (-ų) uždarymo įtaiso (-ų) ir elektros įrenginių apsaugai nuo žaibo poveikio, UĮ 1-I aikštelėje suprojektuoti ir įrengti reikiamą apsaugos nuo žaibo sistemą (žaibolaidį ir jo įžeminimo kontūrą), apsauginio įžeminimo sistemą (apsauginį įžeminimo kontūrą). Potencialų išlyginimui revizinėje PVC dėžutėje sujungti UĮ 1-I ir 1-II aikštelių apsauginio įžeminimo kontūrus. UĮ 1-II panaudoti esamą elektros paskirstymo skydą ir vidaus elektros įrangą (apšvietimo įrenginius ir kištukinius lizdus). | Įrengti transporto priemonių apsisukimo aikštelę, susikirtimo vietose su MDV įrengti apsaugines gelžbetonines plokštes. | X:6205370,1822 Y:447744,9758 |
| - 2 | MD atšaka į Ukmergės DSS | 1 – II | Esamas DN 200 Naujas DN 150 | - Parengti ir patvirtinti rekonstrukcijos projektą; - Demontuoti esamą UĮ Nr. 1-II; - Įrengti naują rutulinį UĮ Nr.1-II, DN 150, su dujine-hidrauline pavara(DH); - Įrengti naują kamštinį UĮ Nr.1-IIA DN 150; - Sumontuoti DN 50 dujų paėmimo stovą; - Dujų paėmimo stovo konstrukciją sudaro 2vnt. DN 50 rutuliniai čiaupai(pilno praeinamumo) ir galimybę prijungti matavimo priemones; - Praplėsti UĮ237 uždarymo įtaisų aikštelę naujiems uždarymo įtaisams; - Supilti augalinį sluoksnį, įrengti dangas, sutvarkyti aplinką. Esamas technologinės schemos fragmentas Pageidaujama preliminari technologinė schema | Užtikrinti UĮ 1-II valdymą ir parametrų kontrolę iš esamos UĮ 38/39B/237/237A/237B telemetrijos sistemos (telemetrijos konteineris įrengtas UĮ 38/39B aikštelėje), pakeičiant esamą telemetrijos valdiklį nauju ir sumontuojant papildomą įrangą naujo čiaupo valdymui ir parametrų kontrolei, užtikrinti signalinių linijų apsaugą nuo viršįtampių. Esama UĮ 38/39B/237/237A/237B telemetrijos sistema kontroliuoja 9 analoginius signalus, 25 diskretinius signalus ir formuoja 11 diskretinių valdymo signalų. | Ne | Naujo (-ų) uždarymo įtaiso (-ų) ir elektros įrenginių apsaugai (išplėstos UĮ Nr. 237 aikštelės apsaugai) nuo žaibo poveikio, suprojektuoti ir įrengti reikiamą žaibosaugos sistemą (žaibolaidį ir jo įžeminimo kontūrą), apsauginio įžeminimo sistemą (apsauginį įžeminimo kontūrą). Prie UĮ237 aikštelės apsauginio įžeminimo kontūro prijunti UĮ 1-II tranzitinių ir iškroviklių dėžučių stovus bei užtikrinti išplėstos aikštelės tvoros potencialų išlyginimą. | Įrengti transporto priemonių apsisukimo aikštelę, susikirtimo vietose su MDV įrengti apsaugines gelžbetonines plokštes. | X:6124928,01 Y:552218,73 |

# PARENGIAMIEJI DARBAI

  - Tiekėjas per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti Darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafikas). Grafikas turi aiškiai parodyti visų atliekamų Darbų eiliškumą bei tarpusavio susietumą. Grafikas turi būti parengtas ne mažesniu kaip savaičių tikslumu. Grafikas turi atspindėti kiekvieno reikalaujamo Darbo trukmę, jo pradžios ir pabaigos terminus. Grafikas turi būti sudarytas taip, kad Darbai būtų atlikti nepraleidžiant Techninėje specifikacijoje ir/ar Sutartyje ir/ar Pasiūlyme nustatytų Darbų atlikimo terminų, bei atsižvelgti į galimus vėlavimus dėl paties Tiekėjo kaltės ar nuo jo priklausančių priežasčių, taip pat į galimus vėlavimus dėl kitos rizikos, įprastos tokio pobūdžio statybos darbų projektams (trečiųjų asmenų veiksmai, viešojo administravimo subjektų veiksmai, aplinkosaugos rizikos valdymas, technologinės įrangos tiekėjų vėlavimas). Grafikas turi būti parengtas skaitmeniniu .mpp, .pdf arba lygiaverčiu formatu. Tiekėjas 14 dienų po Grafiko patvirtinimo privalo pateikti mėnesio tikslumų pinigų srautų grafiką.

## Tiekėjas per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalo parengti statybos Projekto vykdymo reglamentą, kuriame būtų apibrėžta: Projekto tikslai, apimtis, užduotys, gairės, apimties valdymas, finansų valdymas, darbų valdymas, rizikų valdymas, organizacijos ir personalo valdymas, komunikacijos valdymas, kokybės užtikrinimas, ir kt. būtinos projekto vykdymo ir valdymo dalys.

## Parengiamieji darbai:

    - specialiųjų reikalavimų ir (arba) techninių (projektavimo) reikalavimų gavimas (įskaitant prašymų pateikimą) (pagal poreikį);

    - topografinio (geodezinio) plano parengimas, geologinių, sprogmenų (ir kitų būtinų tyrimų statinio statybinių tyrimų) atlikimas (pagal poreikį), taip pat informacijos apie esamus požeminius inžinerinius tinklus suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir kitais požeminių inžinerinių tinklų savininkais. Projektavimo metu Tiekėjas privalo įvertinti, ar pagal galiojančius teisės aktus ir faktinę situaciją būtina parengti inžinerinių tinklų planą ir (ar) atnaujinti inžinerinio statinio kadastrinių duomenų bylą.

    - informacijos parengimas ir atnaujintos informacijos teikimas Perkančiajam subjektui apie žemės sklypus ar į atskirus sklypus nesuformuotą žemę, patenkančius į teritorijas, kuriose turi būti nustatyti (pakeisti / panaikinti) servitutai ir (ar) nustatytos (nustatytos naujai, pakeistos, panaikinamos) teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos), pateikiant (atnaujinant) sąrašą, kuriame turi būti nurodyta (konkreti sąrašo forma turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu):

      - žemės sklypo ir (arba) jame esančių statinių (registruotų nekilnojamųjų daiktų) kadastro numeris (taikoma tik sklypui) ir unikalus numeris, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis (ir būdas), adresas;

      - nuosavybės teisė (valdymo forma, taikytini apribojimai dėl turto valdymo, disponavimo ar pan.);

      - žemės sklypo savininkas/ bendrasavininkai, jų gimimo datos ir deklaruotos gyvenamosios vietos arba buveinės adresai;

      - žemės sklypo patikėtiniai ar valdytojai, jų buveinių adresai (ar gyvenamosios vietos adresai), atstovų kontaktai;

      - žemės sklypo ir (ar) statinių naudotojai (t. y. fiziniai ar juridiniai asmenys ar kitos organizacijos ar jų padaliniai, naudojantys žemę pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) įregistruotą sutartį ir (ar) joje (žemėje) esančių NTR įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkai ar patikėtiniai), jų gimimo datos (jei tai fiziniai asmenys) ir deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresai;

      - kitos daiktinės teisės ir (ar) kiti juridiniai faktai apie žemės sklypą ar į sklypus nesuformuotą žemę.

        - jei reikalinga, kitų privalomų dokumentų, būtinų projektavimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugoms suteikti, statybos darbams atlikti.

    - visi pasirengimo darbai, reikalingi, kad Tiekėjas/Projektuotojas įgyvendintų visus projektavimo ir statybos darbus naudojant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building information modeling, toliau - BIM) technologijas. Rengiant statinio informacinį modelį (BIM) vadovautis šios techninės specifikacijos priedu Nr. 1 „Užsakovo informacijos reikalavimai“ (toliau – EIR, angl. Employers Information Requirements).

# PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS, TECHNINIS DARBO PROJEKTAS. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI.

  - Projektinių pasiūlymų sudėtis:

    - Uždaviniai žemių klausimais:

      - Visų dokumentų, skaitmeninių duomenų ir informacijos (Perkančiajam subjektui, įskaitant teisės aktų nustatyta tvarka institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms būtiną pateikti informaciją, atitinkamai pagal reikalavimus įformintą tiek popieriuje, tiek ir skaitmeniniu formatu), parengimas bei būtinų veiksmų, procedūrų nustatytais terminais, reikalingų žemės naudojimo klausimams spręsti, atlikimas, jų koordinavimas bei organizavimas, įskaitant dėl servitutų ir (ar) Specialiųjų sąlygų teritorijų, nustatymo (jeigu bus nustatoma, keičiama ir (arba) naikinama), įregistravimo, išregistravimo, informavimo (įskaitant informavimą apie Specialiųjų sąlygų teritorijų sumažėjimą, išregistravimą), kompensacijų apskaičiavimo (pagal poreikį), ir (ar) žemės sklypų (jų dalių) ar į žemės sklypus nesuformuotos žemės laikino panaudojimo atliekant darbus, visų sutikimų gavimas, kai jie privalomi;

      - Tiekėjas paslaugų teikimo metu (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) privalo:

3.1.1.2.1.rengti atsakymus į gautus prašymus ir paklausimus dėl žemės naudojimo apribojimų nustatymo, pakeitimo ar panaikinimo, taip pat dėl kompensacijų apskaičiavimo ir išmokėjimo;

3.1.1.2.2.parengti visus dokumentus ir informaciją, reikalingus žemės sklypams (jų dalims) ir (ar) nesuformuotai žemei laikinai naudoti statybos darbams atlikti;

3.1.1.2.3.organizuoti ir koordinuoti šių dokumentų derinimą su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis.

      - Servitutai ir (ar) Specialiųjų sąlygų teritorijos, kai tai būtina projekto įgyvendinimui, bus nustatomi (-os) vadovaujantis  galiojančiais teisės aktais, šalių susitarimų pagrindu (įskaitant notarine tvarka sudaromus susitarimus, kai taikoma). Tiekėjas privalo parengti visus reikiamus dokumentus, organizuoti šių susitarimų sudarymą bei jų įregistravimą.. Kompensacijas, numatytas šiuose susitarimuose, ir susitarimų sudarymo išlaidas (įskaitant notaro) apmokės Perkantysis subjektas;

      - Perkantysis subjektas nėra atsakingas už susitarimų su žemės sklypų (įskaitant ir į sklypus nesuformuotą žemę) bei nekilnojamojo turto savininkais, patikėtiniais, valdytojais ir (arba) naudotojais organizavimą, už kompensacijų dėl servitutų ir (arba) Specialiųjų sąlygų teritorijų nustatymo apskaičiavimą viso projektavimo paslaugų sutarties vykdymo (įskaitant Projekto vykdymo priežiūrą) metu. Šių veiksmų organizavimą, dokumentų parengimą ir procesų koordinavimą viso sutarties vykdymo metu (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) privalo užtikrinti Tiekėjas.;

      - Esant poreikiui (kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ar kompetentingų institucijų sprendimus) organizuoti (koordinuoti), gauti informaciją ir rengti Planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant, bet neapsiribojant ir 3.1.1.7. atveju);

      - Esant poreikiui (kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ar kompetentingų institucijų sprendimus) organizuoti (koordinuoti), gauti informaciją ir rengti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (įskaitant, bet neapsiribojant ir 3.1.1.7. atveju);

      - Esant poreikiui (kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus), organizuoti (koordinuoti), gauti informaciją ir rengti Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (toliau – SPAV), vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, galiojančia redakcija (įskaitant, bet neapsiribojant ir 3.1.1.8. atveju);

      - Esant poreikiui,  kai tai būtina projekto įgyvendinimui, privalo atlikti žemės sklypų ribų formavimo ir pertvarkymo darbus, parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto (toliau – Projektas) sprendinius, vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis (Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis 2025 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-190 ir kt.). Taip pat parengti visus susijusius dokumentus ir duomenis, bei atlikti reikalingus veiksmus, savalaikiai suderintus su Perkančiuoju subjektu, kad Projekto sprendiniai būtų suderinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;

      - Esant poreikiui (kai tai būtina projekto įgyvendinimui ir nustatyta pagal galiojančių teisės aktų reikalavimas), visų reikalingų servitutų ir Specialiųjų sąlygų teritorijų nustatymui, rengti specialiojo plano (toliau – Specialusis planas)  sprendinius bei su tuo susijusius dokumentus, duomenis bei atlikti (organizuoti, koordinuoti) visus veiksmus, savalaikiai suderintus su Perkančiuoju subjektu, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų patvirtinti Specialiojo plano sprendiniai;

        - Reikalavimai Specialiojo plano rengimo paslaugoms. Tiekėjas turi:

          - organizuoti (koordinuoti) Specialiojo plano inicijavimo, planavimo sąlygų išdavimo (gavimo) procesus, bei, esant poreikiui (jei tai būtina Specialiojo plano sprendiniams parengti) gauti išankstines sąlygas projektavimui (įskaitant prašymų pateikimą);

          - organizuoti visų būtinų archeologinių tyrinėjimų atlikimą bei išvadų (pritarimų, patvirtinimų) gavimą Informacijoje numatytose vietose ir, paaiškėjus būtinybei, ir kitose galimai Specialiojo plano rengimo metu nustatytose vietose, kiek tai yra būtina Specialiajam planui parengti ir patvirtinti. Visi klausimai, susiję su archeologiniais tyrinėjimais turi būti išspręsti teritorijų planavimo etape, nebent apie spėjamas (menamas) kultūros vertybes nebuvo įmanoma sužinoti iki faktinio jų suradimo vykdant rekonstravimo (žemės judinimo (dirvožemio nustūmimo) metu) darbus.

          - organizuoti topografinio plano, geologinių tyrimų ar kitų tyrimų atlikimą (jei tokių reikia teritorijų planavimo dokumentui (-ams) parengti), o esant poreikiui parengti inžinerinių tinklų planą bei atnaujinti inžinerinio statinio kadastrinę duomenų bylą;

          - parengti ir nuolat teikti aktualią informaciją apie žemės sklypus ar į atskirus sklypus nesuformuotą žemę, patenkančius į teritoriją, kurioje turi būti nustatyti (pakeisti / panaikinti) servitutai ir (ar) taikomos (naujai, papildomai arba nebetaikomos) Specialiosios sąlygos, pateikiant žemės sklypų sąrašą, kuriame turi būti nurodyta:

            - sklypo kadastro numeris;

            - sklypo unikalus numeris;

            - adresas;

            - savininkas, patikėtinis ar valdytojas (ir naudotojas);

            - sklypo savininko, patikėtinio arba valdytojo (ir naudotojo) kontaktiniai duomenys (fizinio asmens - deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens - buveinės adresas, kita informacija (telefonų Nr., el. pašto adresai);

            - pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas;

            - nuosavybės teisė (valdymo forma, taikytini apribojimai dėl turto valdymo, disponavimo ar pan.);

            - kompensacijos dydis, apskaičiuotas: i) už servituto nustatymą – vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtinta Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika dėl servituto), ii) už Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą (jei prašymai dėl kompensacijų bus gauti paslaugų teikimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) metu) – vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339 patvirtintos Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika (toliau – Metodika dėl specialiųjų sąlygų);

            - nustatytinų (taikytinų ir (arba keičiamų/naikintinų)) apribojimų dydis (plotas);

            - kita aktuali informacija.

          - parengti visus dokumentus (įskaitant skaitmeninius duomenis) ir reikiamą informaciją, reikalingus žemės naudojimo klausimams (dėl servitutų ir (ar) Specialiųjų sąlygų nustatymo (jeigu bus nustatoma keičiama ir (arba) naikinama)) spręsti (įskaitant, bet neapsiribojant), i) žemės sklypų planų servitutams administraciniais aktais nustatyti parengimą; ii) žemės sklypų planų ir (arba) planų (duomenų) apie į žemės sklypus nesuformuotą žemę Specialiųjų sąlygų teritorijoms parengimą; iii) aktų pagal Metodiką dėl servituto parengimą, iv) erdvinių (skaitmeninių) Specialiųjų sąlygų teritorijų (įskaitant ir tuo atveju jei Specialiųjų sąlygų teritorija būtų tikslinama, naikinama ar naujai nustatoma) duomenų, kurie turi būti parengti pagal Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją patvirtintą 2024-01-18 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-21 (toliau -  Specifikacija) (aktualios redakcijos), parengimą bei pateikti NTR tvarkytojui; v) aktų, dėl kompensacijos pagal Metodiką dėl specialiųjų sąlygų, parengimas (tuo atveju, jei prašymai dėl kompensacijų už taikytinas Specialiąsias sąlygas būtų gauti paslaugų teikimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) metu; vi) parengti atsakymus į: i) gautus prašymus išmokėti kompensacijas; ii) trečiųjų asmenų (vietos gyventojų, bendruomenių, visuomenės atstovų, valstybės ar savivaldybių institucijų ar kt. suinteresuotų asmenų) prašymus ar pastabas (jei tokių būtų gauta); iii) kitus dokumentus (informaciją ar skaitmeninius duomenis);

          - teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti (koordinuoti) visuomenės informavimo bei susirinkimų (įskaitant susirinkimų protokolų, svarstymo ataskaitų parengimą, atsakymų į gautus pasiūlymus įvertinimą bei atsakymų pasiūlymų teikėjams projektų parengimą), sprendinių svarstymo, derinimo, patikrinimo, tvirtinimo ir registravimo procedūras;

          - parengti visus reikiamus dokumentus (įskaitant skaitmeninius duomenis) bei atlikti veiksmus, būtinus miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis klausimams spręsti (pastaba – piniginę kompensaciją už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis į valstybės biudžetą sumokės Perkantysis subjektas);

          - pateikti Perkančiojo subjekto peržiūrai (iki Specialiojo plano sprendinių viešinimo stadijos prieš baigiamojo etapo pradžią) Specialiojo plano (ir ar kitą susijusią) dokumentaciją: tekstinius dokumentus („doc”, „xls” (ar lygiaverčiu formatu)), sprendinių grafinius brėžinius („pdf”, „jpg” (ar lygiaverčiu formatu)),

          - Specialiojo plano rengimo procedūros laikomos užbaigtomis, kai bus atlikta:

            - Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai patvirtinti ir įregistruoti teritorijų planavimo dokumentų registre;

            - užbaigtos miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūros (jei tokios bus organizuojamos);

            - servitutai ir (arba) Specialiosios sąlygos, nustatyti (-os) ir įregistruoti (-os), išskyrus atvejus, kai šios paslaugos (dėl servitutų nustatymo ir (arba) Specialiųjų sąlygų taikymo) negalėjo būti suteiktos iki Specialiojo plano rengimo procedūrų užbaigimo;

            - LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų  įstatymo (toliau – SŽNSĮ) nustatyta tvarka paskelbta informacija apie Specialiųjų sąlygų taikymą (po jų įregistravimo fakto).

            - Žemės sklypų planai, skirti nustatyti (įskaitant patikslinti / panaikinti) servitutus ir (ar) Specialiųjų sąlygų teritorijas, vienkartinės ar periodinės kompensacijos apskaičiavimo aktai pagal metodikas turi būti pradėti rengti iki Specialiojo plano patvirtinimo dienos, o per 5 darbo dienas nuo Specialiojo plano patvirtinimo Specialiųjų sąlygų erdviniai duomenys turi būti pateikti NTR tvarkytojui per specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (toliau – SŽNS) priemonę;

            - Esant poreikiui, Tiekėjas turės organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, įskaitant ir kitų susijusių dokumentų (pavyzdžiui, kadastro duomenų pakeitimo (kadastrinių matavimų)) parengimą.

          - Jeigu žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, Tiekėjas, teikdamas Specialiojo plano parengimo paslaugas, esant poreikiui, turės tikslinti žemės sklypų ribas pagal sklypo suformavimo dokumentus bei kitus duomenis, būtinus tinkamai parengti Perkančiojo subjekto užsakomus dokumentus;

          - Parengto ir patvirtinto Specialiojo plano dokumentaciją (kartu su perduodamų dokumentų lydraščiu ir (ar) priėmimo-perdavimo aktu) pateikti:

            - 1 egz. popieriuje (dokumentai turi būti sukomplektuoti į segtuvus taip, kad būtų galimybė bet kurį byloje esantį dokumentą išsegti (išimti/įdėti), o vienoje byloje esantys dokumentai (lapai) turi būti sunumeruoti nuoseklia eilės tvarka);

            - 2 egz. Skaitmeniniu formatu (1 egz. Su pilnai pateikiama informacija ir 1 egz. Su dokumentuose minimų asmenų nuasmenintais duomenimis) – visų Tiekėjo parengtų originalių dokumentų su dokumentų rengėjų parašais, spalvotos kopijos („pdf” (ar lygiaverčiu formatu)), įrašytos į laikmenas (USB ar CD (ar lygiavertes)). Skaitmeninės dokumentų bylos turi būti suformuotos (suteikiant atitinkamus pavadinimus) taip, kad atitiktų projektinės dokumentacijos, pateikiamos popieriuje, sudėtį). Laikmenos turi būti komplektuojamos kartu su Specialiojo plano sprendinių pagrindinės bylos (kiekvieno egzemplioriaus) segtuvu.

            - 2 egz. skaitmeniniu formatu (1 egz. su pilnai pateikiama informacija ir 1 egz. su dokumentuose minimų asmenų nuasmenintais duomenimis) (tekstiniai ir grafiniai dokumentai („doc”, „xls”, „dwg”, „shp” (ar lygiaverčiu formatu), įrašytus į laikmenas (USB ar CD (ar lygiavertes)).

      - Tiekėjas turi užtikrinti, kad planuojami servitutai būtų nustatomi tokios apimties ir ploto, kurie yra būtini viešpataujančio daikto tinkamai statybai, tinkamam naudojimui ir eksploatavimui, ir tuo pačiu kiek įmanoma mažiau ribotų tarnaujančio žemės sklypo savininko teises naudotis žemės sklypu. Taip pat Tiekėjas turi įvertinti esamų įregistruotų servitutų ribų tikslinimo ir (ar) panaikinimo poreikį.

      - Tiekėjas turi užtikrinti, kad nustatomų (įskaitant tikslinamų ir (ar) naikinamų) Specialiųjų sąlygų teritorijų duomenys turi būti parengti pagal Specifikacijos (aktualios redakcijos), nuostatas ir suderinti su Perkančiuoju subjektu iki SŽNSĮ 6 str. 1 d.  numatytų dokumentų patvirtinimo.

      - Įgyvendinus Specialiojo plano ir (ar) Projekto sprendinius Tiekėjas yra atsakingas už asmenų informavimą (įskaitant dokumentų, erdvinių duomenų ir kt., sklandžiam procesui užtikrinti)  apie nustatytas, pasikeitusias Specialiųjų sąlygų teritorijas SŽNSĮ 11 str. numatyta tvarka.

      - Tiekėjas yra atsakingas už visas tikrinančių ir (ar) registruojančių institucijų pateiktas pastabas Tiekėjo, teikiant paslaugas, parengtiems dokumentams. Jeigu tokių būtų gauta, Tiekėjas privalės (savo sąskaita ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Perkančiojo subjekto reikalavimo gavimo dienos) pataisyti jo parengtus dokumentus, kad tikrinančios ir (ar) registruojančios institucijos pastabų nebeturėtų. Parengtus dokumentus dėl trūkumų, jei tokie būtų nustatyti bet kuriuo metu, Tiekėjas turės koreguoti neatlygintinai.

    - Perduodama dokumentacija žemės klausimais (taip pat galioja parengus Specialųjį planą rengimo):

      - Žemės sklypų planus, kompensacijų apskaičiavimo aktus pateikti popieriuje (egz. skaičius priklausomai nuo žemės sklypo savininkų skaičiaus ir visuomet papildomai 1 egz.) ir 1 egz. skaitmeniniu formatu (dokumentų kopijos – spalvotos, su rengėjų parašais, „pdf” (ar lygiaverčiu formatu)), siunčiant elektroniniu paštu ar pateikiant kitomis su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis. Perduodami popieriuje dokumentai (rengtini dėl servitutų ir (arba) Specialiųjų sąlygų taikymo), gali būti segami ne į segtuvus, bet į įsegamus aplankus (atitinkamai kiekvienam žemės sklypui – vienas dokumentų komplektas vienoje įmautėje, o komplektų egz. skaičius – 2; viename aplanke gali būti kelių sklypų dokumentai). Parengti dokumentai skaitmeniniu formatu turi būti pavadinti naudojant tokį kodavimą pvz.:

- Sklypo planas su specialiosiomis sąlygomis – „[savivaldybė]_[sklypo kadastro numeris iš 12-os skaitmenų, nenaudojant kitų simbolių]_SZNS“ (pvz.: Elektrenu _555500012222_SZNS);

- Sklypo planas su specialiosiomis sąlygomis ir servitutu - „[savivaldybė]_[sklypo kadastro numeris iš 12-os skaitmenų, nenaudojant kitų simbolių]_PLANAS“ (pvz.: Elektrenu _555500012222_PLANAS).

- Sklypo planas su servitutu - „[savivaldybė]_[sklypo kadastro numeris iš 12-os skaitmenų, nenaudojant kitų simbolių]_Servitutas“ (pvz.: Elektrenu_555500012222_SERVITUTAS)

- Sklypo planas su panaikintinomis specialiosiomis sąlygomis (tuo atveju, jei specialiosios sąlygos pagal Specialiojo plano sprendinius atitinkamame sklype (jo dalyje) nebebus taikomos) - „[savivaldybė]_[sklypo kadastro numeris iš 12-os skaitmenų, nenaudojant kitų simbolių]_NEBETAIKOMA“ (pvz.: Elektrenu_555500012222_NEBETAIKOMA).

      - Įregistruotų (įskaitant patikslintų, naikinamų) Specialiųjų sąlygų teritorijų erdviniai duomenys Perkančiajam subjektui perduodami su įrašytais įregistruotoms Specialiųjų sąlygų teritorijoms suteiktais unikaliais numeriais, NTR duomenų bazės išrašais bei su sudarytu šių teritorijų sąrašu (sąraše bei perduodamuose duomenyse turi būti įtraukti ir įregistruotoms (įskaitant ir tikslintoms ar išregistruotoms) teritorijoms VĮ Registrų centras suteikti (naujai nustatomų Specialiųjų sąlygų teritorijų atveju) unikalūs numeriai). Duomenys turi būti perduoti per 5 d. d. nuo Specialiųjų sąlygų teritorijų įregistravimo (įskaitant išregistravimo, patikslinimo).

    - Projektinių pasiūlymų sudėtyje turi būti (brėžiniuose ir aprašomojoje dalyje): sklypo (ar į sklypus nesuformuotos žemės) Specialiųjų sąlygų teritorijų planas, kuriame nustatoma projektuojamo objekto / veiklos Specialiųjų sąlygų teritorijos dydis ir plotas, sklype (ar į sklypus nesuformuotoje žemėje) esantiems ir (ar) kitoms žinyboms priklausantiems ar projektuojamiems inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms, servitutų ar veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas; esamos, tikslinamos, naikinamos ir / ar naujai nustatomos Specialiųjų sąlygų teritorijos (jų dydis, taikomi ribojimai jose), nurodomi Specialiųjų sąlygų teritorijų plotai kiekvieno sklypo (ar į sklypus nesuformuotoje žemėje) atžvilgiu (didėjimai, mažėjimai ir kt.), nurodomos jau įregistruotų Specialiųjų sąlygų teritorijų unikalūs numeriai. Tiekėjas yra atsakingas už Projektinių pasiūlymų sudėtį ir detalumą.

    - Per 30 k. d. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo Perkančiojo subjekto peržiūrai/pritarimui turi būti pateikti koncepcinio pobūdžio pasiūlymai (pagrindžiant grafiniais dokumentais (gali būti pateikti žemės sklypų planų pavyzdžiai, schemos, pjūviai ar pan.)) dėl numatomos projektuoti kelių vietos įvertinant ir palyginant galimas privažiavimo alternatyvas.

  - Projekto parengimui Tiekėjas turi sudaryti Objekto topografinę (-es) nuotrauką (-as). Topografinių nuotraukų atlikimas turi būti atliktos įprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi atitikti geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01.:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ reikalavimams (arba lygiaverčiu)).

  - Techninio darbo projekto(-ų) sudėtyje turi būti ne mažiau kaip šios pagrindinės dalys ir dokumentai:

    - Bendroji dalis;

    - Dujotiekio dalis;

    - Aktyviosios apsaugos nuo korozijos dalis;

    - Procesų valdymo ir automatizacijos dalis;

    - Elektrotechnikos dalis;

    - Susisiekimo dalis (pagal poreikį);

    - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

    - Statinio konstrukcijų dalis;

    - Melioracijos (sausinimo) sistemų atstatymo dalis (jei būtina). Šią projekto dalį rengia projektuotojas, o derina (teikia pastabas) įmonė, atliekanti projekto ekspertizę ;

    - Sklypo plano dalis;

    - Bei kitos projekto dalys pagal poreikį ir taikomus teisės aktus;

    - Techninio darbo projekto sudėtyje turi būti (brėžiniuose ir aprašomojoje dalyje): sklypo (ar į sklypus nesuformuotos žemės) Specialiųjų sąlygų teritorijų planas, kuriame nustatoma  projektuojamo objekto / veiklos Specialiųjų sąlygų teritorijos ribos dydis ir plotas, sklype (ar į sklypus nesuformuotoje žemėje) esantiems ir (ar) kitoms žinyboms priklausantiems ar projektuojamiems inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms, servitutų ar veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų ribos ir plotas; esamos, tikslinamos, naikinamos ir / ar naujai nustatomos Specialiųjų sąlygų teritorijos (jų dydis, taikomi ribojimai jose), nurodomi Specialiųjų sąlygų teritorijų plotai kiekvieno sklypo (ar į sklypus nesuformuotoje žemėje) atžvilgiu (didėjimai, mažėjimai ir kt.), nurodomi jau įregistruotų Specialiųjų sąlygų teritorijų unikalūs numeriai.

  - Tiekėjas iki  techninio darbo projekto pateikimo ekspertizei  privalo  suderinti su Perkančiuoju subjektu:

    - Projektinius pasiūlymus reikalingus statybos leidimui gauti. rekonstravimo darbų vykdymui ir eksploatavimui pagal paskirtį;

    - derinimui Tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą ir pilnos apimties (elektroninę versiją „pdf“ ir originaliais („doc“, „dwg“ ir kt. failų formatais) Projektinius pasiūlymus. Perkantysis subjektas per 20 darbo dienų nuo Projektinių pasiūlymų pateikimo arba per 10 darbo dienų nuo pakartotinio pateikimo suderina arba pateikia Tiekėjui argumentuotas pastabas. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo pastabų pateikimo arba per 5 darbo dienas nuo pakartotinio pateikimo, pataiso Projektinius pasiūlymus pagal pateiktas pastabas ir pateikia Perkančiajam subjektui pakartotiniam jo suderinimui;

    - jei Tiekėjo pateikti Projektiniai pasiūlymai neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų ir (ar) teisės aktuose nustatytų sąlygų, yra neišbaigti, jame randama klaidų ir (arba) jame yra ne visos Projektinio pasiūlymo sudedamosios dalys, įskaitant, neparengti visi dokumentai ir/ar Aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai brėžiniai ir kt., Perkantysis subjektas turi teisę Projektinius pasiūlymus derinimui nepriimti ir grąžinti jos Tiekėjui tobulinti. Jei Projektiniai pasiūlymai buvo priimti (pasirašytas priėmimo-perdavimo lydraštis), bet nustatyti anksčiau nurodyti neatitikimai, Perkantysis subjektas per 3 darbo dienas (šios dienos neįskaitomos kaip Projektinių pasiūlymų derinimo laikotarpį) grąžina lydraštį (įskaitant Projektinius pasiūlymus) su prierašu apie Projektinių pasiūlymų netinkamumą peržiūrai nedetalizuodamas konkrečių trūkumų, ir Projektiniai pasiūlymai bus laikomi nepateiktais. Projektiniai pasiūlymai laikomi suderintais su Perkančiuoju subjektu, kai Perkantysis subjektas pateikia Tiekėjui Projektinių pasiūlymų potvarkio dėl Projektinių pasiūlymų patvirtinimo kopiją. Tiekėjui gavus potvarkio kopiją gali kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

  - Gavus statybą leidžianti dokumentą Tiekėjas rengia Techninį darbo projektą, atsižvelgdamas į Perkančiojo subjekto Techninę specifikaciją, Projektinius pasiūlymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektavimą.

  - Jei Tiekėjo pateiktas Techninis darbo projektas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų ir (ar) teisės aktuose nustatytų sąlygų, yra neišbaigtas, jame randama klaidų ir (arba) jame yra ne visos techninio darbo projekto sudedamosios dalys, įskaitant, bet neapsiribojant, neparengti visi dokumentai, sprendiniai brėžiniai ir kt., Perkantysis subjektas turi teisę Techninį darbo projektą derinimui nepriimti ir grąžinti jį Tiekėjui tobulinti. Jei Techninis darbo projektas buvo priimtas (pasirašytas priėmimo - perdavimo lydraštis), bet nustatyti anksčiau nurodyti neatitikimai, Perkantysis subjektas per 3 darbo dienas (šios dienos neįskaitomos kaip Techninio darbo projekto derinimo laikotarpį) grąžina lydraštį (įskaitant Techninį darbo projektą) su prierašu apie Techninio darbo projekto netinkamumą peržiūrai, nedetalizuodamas konkrečių trūkumų, ir Techninis darbo projektas bus laikomas nepateiktu. Techninis darbo projektas bus laikomas suderintu su Perkančiuoju subjektų, kai Perkantysis subjektas pateikia Tiekėjui Techninio darbo projekto potvarkio dėl Techninio darbo projekto patvirtinimo kopiją.

  - Techninio darbo projekto ekspertizės atlikimą organizuoja Perkantysis subjektas (t.y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sąskaita apmoka už suteiktas paslaugas). Pilnai parengtą ir pilnos apimties (elektroninę versiją „pdf“ ir originaliais („doc“, „dwg“ ir kt. failų formatais)) Techninį darbo projektą ekspertizei pristato Tiekėjas (pateikdamas Perkančiajam subjektui ir perduoda jį priėmimo - perdavimo aktu kartu su detaliu bylų sąrašu ir nurodyta perdavimo data). Pristatymo adresą Perkantysis subjektas nurodys prieš Techninio darbo projekto pateikimą ekspertizei.

  - Visa projektinė dokumentacija turi būti parengta, suderinta su Perkančiuoju subjektu per Užsakovo suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX ir pateikta popieriniame variante (1 komplektas) ir USB elektroninėje laikmenoje (1 vnt.), lietuvių kalba „*.pdf“ ir originaliais („*.doc/docx“, „*.dwg“, „*.vsd/vsdx“ ir kt. failų formatais). Skaitmeninė forma turi visiškai atitikti popierinę versiją ir turi sutapti su dokumentų sudėties žiniaraščiu.

# REIKALAVIMAI BENDRASTATYBINIŲ DARBŲ PROJEKTAVIMUI

  - Reikalavimai uždarymų įtaisų (toliau -  UĮ, čiaupai) mazgo aikštelei

    - Aikštelės aptvėrimo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2 m.

    - Aptvėrime turi būti priešingose pusėse išdėstyti dveji varteliai su užraktais.

    - Užrakto sistema sudaryta iš užrakto angos, priešingo užrakto, integruoto užrakto su cilindru ir spyna. Papildomai numatyti vartelius užrakinti išorine spyna. Spynos užrakto tipą priderinti prie Operatoriaus jau naudojamo užrakto sistemos.

    - Aptvėrimo stulpus išdėstyti ne didesniu kaip 2,50 m atstumu vienas nuo kito.

    - Stulpams įrengti betono pamatus nemažiau nei 100 cm gylio.

    - Betono pamato kraštas nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio krašto turi būti ne mažesniu kaip 0,50 m atstumu.

    - Turi būti paliktas laisvas evakuacinis praėjimas.

  - Reikalavimai aikštelės įrengimui.

    - UĮ aikštelės dangos pagrindu turi būti šalčiu atsparus smėlio sluoksnis 30 cm, HDPE geomembrana ir neaustinė medžiaga užpilta ne mažesniu, kaip 20 cm išplautos skaldos sluoksniu.

    - Aikštelės eksploatavimo metu skaldos dangoje neturi augti žolė ir laikytis vanduo.

  - Reikalavimai dangai:

    - Išplautos dolomito skaldos dangos sluoksnis ne mažesnis kaip 20 cm.

    - Skaldos danga išleista už aptvėrimo ribos ne mažiau kaip 1 m aplink visą aikštelę.

    - Neaustinė geotekstilė ne plonesnė nei 5 mm.

    - Geomembrana (HDPE plėvelė).

    - Šalčiui atsparus sluoksnis ne plonesnis nei 35 cm, sutankintas daugiau kaip 80 MPa.

    - Žemės sankasos pagrindas, sutankintas daugiau kaip 45 MPa.

  - Reikalavimai neaustinės geotekstilės fizinėms savybėms:

    - Vienetinis svoris – ne mažiau 400 g/m².

    - Tempimo jėga išilgine kryptimi – ne mažiau 24 kN/m.

    - Tempimo jėga skersine kryptimi – ne mažiau 24 kN/m.

    - Pailgėjimas išilgine kryptimi – ne mažiau 60 %.

    - Pailgėjimas skersine kryptimi – ne mažiau 60 %.

    - Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR bandymas) – ne mažiau 4,0 N.

    - Storis prie 2 kPa – ne mažiau 4,00 mm.

    - Porų dydis – ne mažiau 0,8 mm.

    - Vandens pralaidumas – ne mažiau 0,04 m.s-1.

  - Reikalavimai geomembranos fizinėms savybėms:

    - Dangos savybės nekinta nuo -40°C iki +80°C temperatūroje.

    - Nominalus storis ne mažiau 0,5 mm.

    - Tankis ≥ 0,94 g / cm³.

    - Takumo įtempimas ≥ 16 MPa.

    - Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 5 kN.

    - Maksimalus stiprumas tempimui ≥ 27 MPa.

    - Pailgėjimas esant takumo įtempimui ≥ 8 %.

    - Maksimalus pailgėjimas ≥ 700 %.

  - Reikalavimai neaustinės geotekstilės ir geomembranos įrengimui:

    - Plėvelės įrengiamos griežtai pagal gamintojų reikalavimus.

    - Plėvelė turi būti paklota vienodu storiu, be provėžų ir įdubimų.

    - Iškraunant ir klojant plėveles būtina laikytis gamintojų nurodymų.

  - Reikalavimai čiaupų aikštelių aptvėrimo medžiagoms ir gaminiams

    - Aptvėrimo atitvarai: cinkuotos vielos tinklo paneliai su standumo briaunomis, dengti žalios spalvos RAL 6005 polimeriniu plastiku arba milteliniais dažais. Akies dydžiai – ne didesni nei 200x50 mm ir ne didesni nei 100x50 mm panelės standumo briaunų atkarpose. Panelių plotis – 2400-2500 mm, aukštis – 2000-2100 mm. Strypų skersmuo – ne mažesnis nei 5 mm. Standumo briaunų skaičius – ne mažiau 4.

    - Panelių tvirtinimas prie stulpų – uždengtas, tvirtinimui naudoti nerūdijančio plieno kablius ir nulaužiamas veržles, panelių sujungimui ties stulpu naudojamos jungtys (ne mažiau 6 vnt.).

    - Aptvėrimo stulpai: tarpiniai stulpeliai žalios spalvos RAL 6005 stačiakampis ne mažiau nei 2600x60x40x3 mm vamzdis, didžiausias atstumas tarp stulpelių – 2,50 m. Cinkavimas iš vidaus ir išorės (mažiausiais sluoksnis 275 g/m² kartu sudėjus abi puses). Ant cinko sluoksnio uždėtas rišamasis sluoksnis, apdaila – ne mažesnis nei 60 mikronų plastiko sluoksnis arba dažyta milteliniais dažais. Stulpeliai su plastikiniu dangteliu. Kampinių, vartelių ir vartų vamzdžių skerspjūvis ne mažesnis kaip 80x60x3 mm.

    - Pamatai – stulpiniai, gelžbetoniniai.

    - Varteliai 1,1 m pločio, konstrukcija: cinkuotos vielos tinklas, dengtas žalios spalvos polimeriniu plastiku arba milteliniais dažais, įtvirtintas cinkuoto metalo, dengto žalios spalvos polimeriniu plastiku arba milteliniais dažais, rėmuose iš kvadratinio ne mažesnio kaip 2000x40x60x3 mm vamzdžio. Rakinami įleidžiama spyna, papildomai komplektuojami pakabinama spyna skirta naudoti lauko sąlygoms.

    - Įleidžiama spyna turi būti pritaikyta naudojimui lauko sąlygoms. Spyna sudaryta iš užrakto ir cilindro, montuojama į metalinių vartų rėmo profilį; spynos vidinis korpusas, mechanizmas ir rankena 17 – nerūdijančio plieno. Spynos liežuvėlis valdomas raktu. Spynos uždengimo plokštelė metalinė, tvirtinama 2 varžtais.

    - Pakabinamai spynai prie vartelių stulpų, po įleidžiama spyna, privirinti laikiklius 150x50 mm, pagamintus iš cinkuoto plieno lakšto, ne plonesnio kaip 4 mm storio. Laikiklius tvirtinti prie vidinio varčios perimetro. Siūles nusvidinti ir nucinkuoti šaltu būdu. Laikiklius bei siūles nudažyti tvoros elementų spalva.

    - Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti LR. Jei tokių nėra – importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – gamintojo paruošti standartai.

    - Tvoros ir jos konstrukcinių dalių spalvos: RAL 6005 arba lygiavertė žalia Panelės, varteliai, stulpai, pakabinamos spynos laikikliai

    - Aptvėrimas turi atitikti 2-o fizinės saugos lygio reikalavimus. Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti LST EN (D).

    - Čiaupų aikštelės teritorija pažymima saugos, gaisrinės saugos bei kitais informaciniais ženklais, vadovaujantis Ženklų naudojimo AB „Amber Grid“ objektuose taisyklėmis, patvirtintomis AB „Amber Grid“ technikos direktoriaus 2021 m. spalio 25 d.

  - Reikalavimai saugos ženklų medžiagoms ir gaminiams

    - Ženklas vienpusis – nugarėlė dengta pilkos spalvos, dažymas miltelinis.

    - Skydas iš 1,5-1,85 mm storio aliuminio arba cinkuotos skardos lakštų.

    - Ženklas iš šviesą atspindinčios plėvelės su holografiniais atspaudais.

    - Tvirtinimas: prie tvoros panelio virbų, U-varžtais M4 (karštai cinkuotais pagal DIN741 arba lygiavertį) per fiksuojančią cinkuotą 2 mm storio plokštelę, 2 taškuose (ženklo viršuje ir apačioje) pagal konstrukcinį brėžinį. Tvirtinimo aukštis – 1,5 m.  Gaminiai turi būti sertifikuoti LR. Jei tokių nėra – importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – gamintojo paruošti standartai.

    - Gaminiai turi būti sertifikuoti LR. Jei tokių nėra – importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – gamintojo paruošti standartai.

  - Reikalavimai ženklinimui už aptvėrimų riboms

    - Apsaugai nuo galimo šlaitų suarimo, griovių bei aikštelės dangos užpylimo žemėmis, pastoviai naudojamą ženklinti įspėjamaisiais ženklais (kaip tai numatyta Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėse), pritvirtintais varžtais prie 1,5 m aukščio uždaro profilio cinkuoto metalo stulpelio; stulpelio pamatas – betono. Stulpeliai statomi 1 m atstumu nuo aikštelės šlaito pagrindo kraštinės ar griovio šlaito briaunos krašto.

    - Ženklas pritvirtintas varžtais prie 2,0 – 2,1 m aukščio uždaro profilio cinkuoto metalo stulpelio, kuris pritvirtintas prie betono šulinio.

  - Reikalavimai privažiavimo keliui

    - Prie projektuojamų čiaupų aikštelių numatyti žvyro dangos privažiavimo vietinės reikšmės IIIv kategorijos kelius, apsisukimo aikšteles bei nuovažas nuo esamų kelių (pagal poreikį). Privažiavimo kelias turi būti tinkamas eksploatuoti sunkiajam transportui. Projektuojant kelio konstrukciją vadovautis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 sausio 25 d. įsakymu Nr. V-16, nuostatomis. Projektuojamų kelių tipiniai skersiniai profiliai turi tenkinti statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 ar kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, reikalavimus.

    - Privažiavimo kelio žvyro danga nuo aikštelės plautos dolomito skaldos dangos atskiriama kelio bortais.

    - Žvyro dangos kelio konstrukcija:

- žvyro dangos sluoksnis, ne mažiau 5 cm;

- skaldos pagrindo sluoksnis, ne mažiau 15 cm;

- apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, ne mažiau 30 cm;

- esamas sutankintas gruntas (žemės sankasa).

    - Kelio skersinis profilis turi tenkinti nurodytus matmenis:

IIIv kategorijos kelio skersinis profilis

KTR 1.01:2008 7 lentelės ištrauka. Automobilių kelių skersinių profilių parametrai.

|  | Vietinės reikšmės keliai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iv | IIv | IIIv |
| 1. Kelio dangos |  |  |  |
| 1.1. eismo juostų skaičius, vnt. | 2 | 1 | 1 |
| 1.2. eismo juostos plotis, m | 3,00 | 4,50 | 3,50; (4,50) |
| 1.3. važiuojamosios dalies plotis, m | 6,00 | 4,50 | 3,50; (4,50) |
| 1.4. kelio dangos plotis (važiuojamoji dalis, saugos ir sustojimo juostos), m | 6,00 | 4,50 | 3,50; (4,50) |
| 3. Kelkraščiai |  |  |  |
| 3.1. kelkraščio plotis, m | 2x1,00 | 2x1,00 | 2x1,00; (0,0) |
| 5. Kelio plotis (be paplatinimų), m | 8,00 | 6,50 | 5,50; (4,50) |

Pastaba: vietinės reikšmės IIIv kategorijos kelias su žvyro danga.

  - Kiti reikalavimai:

    - Projekte numatyti dėl technologijos bei inžinerinių tinklų įrengimo poreikio atsiradusių atstatymo (takų, važiuojamosios dalies, vejos, tvorų, konstrukcijų, melioracijos, inžinerinių tinklų) darbų sprendinius.

    - Visi sprendiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija.

    - Suprojektuoti pamatus po uždarymo įtaisais bei technologiniam vamzdynui atremti pagal atliktus konstrukcinius paskaičiavimus.

  - Reikalavimai uždarymo įtaisų išmontavimui ir perkėlimui

    - Projekte turi būti numatytas uždarymo įtaiso saugus išmontavimas nepažeidžiant įrenginio pagal nurodytus objektus. Numatyti sprendinius atjungimui bei vamzdyno užaklinimui. Numatyti reikalavimus uždarymo įtaisų transportavimui.

    - Numatyti uždarymo įtaisu aikštelių sutvarkymo sprendinius po išmontavimo darbų.

# REIKALAVIMAI DUJOTIEKIO DALIES PROJEKTAVIMUI

  - Reikalavimai jungiamosioms detalėms

    - Jungiamosios detalės turi būti tinkamos vamzdynų, transportuojančių gamtines dujas sujungimui.

    - Turi būti naudojamos tik gamykloje pagamintos ir atitinkamus standartus atitinkančios jungiamosios detalės.

    - Jungiamosios detalės turi turėti papildomus žymenis pagal Lietuvos standarto LST EN 10253-2:2023 punktą 15 (option 29) (atkartojančius nurodytus standartų reikalavimuose) arba lygiavertį.

    - Jungiamosioms detalėms naudojamo plieno pailgėjimas lūžio metu turi būti ne mažesnis kaip 18 % takumo ribos ir lūžimo ribos santykis neturi viršyti 0,90.

    - Šarpio smūginio tąsumo bandymas turi būti atliktas esant mažiausiai projektinei temperatūrai.

    - Jungiamųjų detalių bet kurio virintinės siūlės taško kietumas Vikerso metodu neturi viršyti 350 balų HV10, įskaitant termiškai apdorotą zoną.

    - Jungimo detalės, turi turėti Lietuvos standarto LST EN 10204:2004 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ – 3.1 lygmens kontrolės sertifikatą.

    - Visų dydžių vamzdžiai ir vamzdyno sudedamosios dalys, pagamintos laikantis patvirtintos ir reguliariai kompetentingų institucijų tikrinamos kokybę užtikrinančios sistemos, pvz., EN ISO 9001 reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 10204:2004 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“, tiekiami su kontrolės sertifikatu 3.1.

    - Visų gamykloje pagamintų jungiamųjų detalių išorinėje pusėje turi būti šie žymenys:

      - Gamintojo pavadinimas ar ženklas;

      - Gaminio atpažinimo (identifikacijos) ženklas ir serijos numeris;

      - Gamyklos patikros žyma.

    - Reikalavimai trišakiui - privirinamas, požeminis prijungimui prie veikiančio dujų perdavimo sistemos vamzdžio:

      - Standartas  – LST EN 10253-2, B tipas arba lygiavertis;

      - Plienas  – parenka gamintojas;

      - Konstrukcija  – suvirintas;

      - Priskirtasis skersmuo – atitinkantis rekonstruojamo dujotiekio diametrą;

      - Galų paruošimas – nusklembta pagal EN 10253-2;

      - Projektinis slėgis – 54 bar;

      - Projektinė temperatūra požeminei daliai –20°C/+20°C;

      - Darbo agentas – gamtinės dujos EN ISO 13686;

    - Numatyti technologinius atvamzdžius magistraliniame dujotiekyje, vamzdyno atkarpos stabdymo darbams.

    - Taip pat numatyti atvamzdžius, pripučiamoms aklėms įrengti pajungimo darbuose.

    - Reikalavimai vamzdyno technologiniams atvamzdžiams:

      - Atvamzdžiai pagal LST EN 10204:2004 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ turi turėti 3.1 lygmens kontrolės sertifikatą;

      - Atvamzdžiai pagal LST EN 10204:2004 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ Tiekėjas privalo pateikti 3.1. sertifikatą.

      - Gaminiai skirti naudoti slėginėse sistemose, turi būti patikrinimo smūgio jėgos metodu (V formos Šarpio bandymu). Vadovaujantis standartu LST EN 1594:2024 Dujų infrastruktūra. Didesnio kaip 16 bar didžiausiojo eksploatacinio slėgio vamzdynai. Funkciniai reikalavimai. Smūginės energijos dydis bandymo metu neturi būti žemesnis nei 27 J.

      - Suvirinimo procedūros turi būti atliktos vadovaujantis standartu LST EN ISO 15614-1:2017 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydinių lankinis suvirinimas.

      - Suvirinimo sujungimai, turi būti patikrinti neardomąją metodika ir kokybė atitikti standartą LST EN ISO 5817:2023 Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių lydomojo suvirinimo (išskyrus pluoštinį suvirinimą) jungtys. Kokybės lygiai defektų atžvilgiu. Kokybės lygmuo B.

      - Atvamzdžiai per kuriuos bus vykdomi stabdymai, turi būti iš dviejų segmentinių dalių, kurios montavimo metu susideda į trišakį ir susivirina dviem skersinėmis ir dviem išilginėmis siūlėmis.

      - Stabdymui naudojami atvamzdžiai turi užsibaigti ASME B 16.47 flanšine jungtimi, kuri turi atitinka ANSI 600 slėgio klasę.

      - Stabdymui naudojami atvamzdžiai privalo turėti flanšinius dangčius, kurių užveržimui naudojamos plieninės tarpinės ne plonesnės nei 3 mm, su grafito pagrindu.

      - Pagalbiniai atvamzdžiai prapūtimui gali būti virinami prie vamzdyno sienutės.

      - Pagalbiniai atvamzdžiai kurių darbinis diametras didesnis nei DN 80 turi užsibaigti ASME B 16.47 flanšine jungtimi, kuri turi atitinka ANSI 600 slėgio klasę.

      - Pagalbiniai atvamzdžiai, kurių darbinis diametras mažesnis arba lygus DN 80 turi užsibaigti sriegine jungtimi pritaikyta išlaikyti 64 bar darbinį slėgį.

      - Visi atvamzdžiuose tiekiami su vidinėmis aklėmis, kurios pagamintos iš vientiso metalo ir turi turėti vieną arba du sandarinimo žiedus, sandariam technologinio atvamzdžio uždarymui po slėgiu.

      - Vidinės aklės montavimo metu, turi būti galimybė grąžinti išpjautą vamzdyno sienutės dalis, kad po būtų išlaikyta vidinė vamzdyno geometrija.

      - Atvamzdžių geometrija turi tikti d 108 arba d 116, d 159 arba d 168, d 325, d 720 išorinio skersmens vamzdžiams. Atvamzdžių tiksli geometrija parenkama projektavimo eigoje, arba bus patikslinta Užsakovo.

      - Atvamzdžiai turi turėti suvirinimo instrukciją, kurioje turi būti detalizuota montavimo eiga, suvirinimo procedūros, kontrolės metodai ir kitos rekomendacijos, kaip tinkamai įrengti atvamzdžius veikiančiame dujotiekyje;

      - Atvamzdžiai turi būti pagaminti ne seniau nei prieš 12 mėnesių nuo pristatymo datos.

  - Reikalavimai plieniniams izoliuotiems vamzdžiams

    - Dujotiekiui skirti vamzdžiai turi būti pagaminti pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 3183:2020 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti transportavimo vamzdynais sistemoms (ISO 3183:2020)“ (arba lygiavertį), naudojant ne mažesnį nei L245ME/NE arba lygiavertės markės plieną.

    - Vamzdžiai turi būti tinkami naudoti šiose techninėse specifikacijose 3 nurodytiems parametrams, taip pat pažymime, kad dujų temperatūra  0....+40 °C; aplinkos oro temperatūra +35...– 35 °C; projektinė požeminio dujotiekio temperatūra -20 ...+ 20 °C.

    - Vamzdžiai turi būti tokie, kad juos būtų galima suvirinti lankiniu būdu, naudojant įprastinius elektrodus ir įrenginius, tinkamus virinti lauko sąlygomis.

    - Turi būti naudojamas ramaus stingimo pagerintos struktūros plienas. Elektra suvirintas vamzdis turi būti pagamintas iš termomechaniškai arba karštai valcuotos juostos šalto formavimo būdu. Suvirinimo sritis turi būti termiškai apdorota po suvirinimo. Elektra suvirintas tiesiasiūlis vamzdis turi būti su viena siūle. Vamzdžio vidinis ir išorinis paviršius turi būti glotnus, atitinkantis vamzdžių gamybos būdą.

    - Visoms medžiagoms Tiekėjas privalo pateikti 3.1. sertifikatą. Ankščiau pagamintoms medžiagoms (iš tiekėjo sandėlio)  turėti kontrolės sertifikatą 3.1.

    - Tiekiami vamzdžiai turi būti be defektų.

    - Kiekvienam vamzdžiui žymėjimas turi būti pateiktas ant vamzdžio galo, tačiau neprivalo būti abiejuose galuose;

      - Gamintojo pavadinimas arba žymuo (X);

      - Vamzdžio skersmuo ir sienelės storis milimetrais;

      - Vamzdžių gamybos standarto numeris - Lietuvos standartas LST EN ISO 3183:2020 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti transportavimo vamzdynais sistemoms (ISO 3183:2018)“ arba lygiavertis;

      - Plieno pavadinimas –  L245ME/NE arba lygiavertis pagal EN ISO 3183:2020;

      - Vamzdžio tipas (SAWH, SAWL, HFW - siūlinis)/(S - besiūlis);

      - Kokybės inspektoriaus žymuo (Y), jei taikoma;

      - Identifikavimo numeris, kuris leidžia daryti sąsają tarp vamzdžio ir atitinkamo tikrinimo dokumento (Z).

  - Reikalavimai specialios paskirties įrangai:

    - Parinkti ir nustatyti MDV stabdymo vietą pagal parenkamos įrangos specifiką, įvertinus esamo vamzdyno sienelės storį, ovalumą ir pan.

    - Įranga turi būti pritaikyta atlikti slėginių vamzdynų stabdymo darbus;

    - Įranga turi būti pritaikyta veikti gamtinių dujų aplinkoje;

    - Įrangą turi sudaryti: lygiagrečių plokštelių uždarymo įtaisas, gręžimo elementas veikiančio vamzdyno sienutės išpjovimui, stabdymo elementai dujų srautui sustabdyti. .

    - Įranga turi būti pritaikyta sustabdyti DN 150, diametro vamzdyną viename stabdymo taške, be apvedimo linijos;

    - Turėti galimybę paduoti dujas iš veikiančios dujotiekio pusės;

    - Įranga turi būti pritaikyta stabdyti nedidesnio nei 54 bar darbinio slėgio vamzdyną;

  - Rutuliniams ir kamštiniams čiaupams keliami reikalavimai

    - Čiaupai turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos direktyvos PED 2014/68/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija)“ reikalavimus.

    - Čiaupų sandarumo lygis turi atitikti ISO 15848-1:2015 nuotėkio klasę AH, temperatūros ribos -29°C iki +40°C, ciklų klasė C2 arba lygiavertį reikalavimą, patvirtintą gamintojo bandymų dokumentais.

    - Čiaupai turi būti pagaminti naudojant sertifikuotą suvirinimo kokybės sistemą, atitinkančią Lietuvos standarto LST EN ISO 3834-2:2021 „Metalų lydomojo suvirinimo kokybė“ 2 dalies arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Bet kokie svarbesni veiksmai, galintys turėti įtakos čiaupo patvarumui, turi būti atlikti pagal iš anksto su Užsakovu suderintas rašytines instrukcijas ir procedūras. Šis reikalavimas ypač aktualus šioms procedūroms: suvirinimui, galvaniniam ir cheminiam padengimui, dažymui, patikrai ir bandymams.

    - Čiaupai turi atitikti saugos reikalavimus, susijusius su slėginių įrenginių ir slėginių įrenginių dalių, kurių didžiausias leidžiamas slėgis yra didesnis nei 0,5 bar, projektavimu ir gamyba (pagal LR Ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 patvirtintą Slėginės įrangos techninį reglamentą (aktualią redakciją)), kuris įgyvendina 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo, kurioje reglamentuojami reikalavimai slėginei įrangai, ypač šie reikalavimai:

      - Čiaupai turi turėti atitikties sertifikatus, patvirtinančius, kad jie atitinka 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo reikalavimus.

      - Užsakovui kartu su pristatytais čiaupais, įskaitant jų valdymo sistemas, turi būti pateiktos čiaupų montavimo, paleidimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos bei kiti techniniai dokumentai, brėžiniai ir schemos (lietuvių kalba), padedantys suprasti anksčiau minėtas instrukcijas.

    - Tiekėjas siūlomiems čiaupams privalo turėti ir prieš pristatant prekes Užsakovui pateikti nepriklausomos organizacijos pateiktas teigiamas išvadas dėl čiaupų atsparumo nešvarumams pagal Lietuvos standarto LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ priedo E nurodytus arba lygiaverčius reikalavimus. Bandymas turi patvirtinti siūlomų čiaupų rūšį/tipą, ypač naudojamų siūlių sistemą.

    - Galutiniai slėgio ir veikimo bandymai atliekami kartu su Užsakovo atstovu.

    - Čiaupai ir pavaros turi būti suprojektuoti taip, kad būtų galimas atidarymas/uždarymas prie maksimalaus diferencinio slėgio (maks. leidžiamo darbinio slėgio MOP) – prapūtimas ir staigus dujų srauto nutraukimas.

    - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo savo sąskaita teikti atsargines ir eksploatacines dalis, būtinas tinkamam čiaupų veikimui, kiek tai susiję su per garantinį laikotarpį paaiškėjusių defektų pašalinimu. Atsarginės ir eksploatacinės dalys turi būti ne blogesnės kokybės, nei nustatyta šioje techninėje specifikacijoje.

    - Visos čiaupų pavaros ir valdymo moduliai privalo būti rakinami, arba turėti rakinimo kilpas su pakabinama spyna. Jei rakinimo priemonės nenumatytos, numatyti grandinę pavaros užfiksavimui ir spyną grandinės užrakinimui

    - Reikalavimai čiaupų markiravimui Ant čiaupų išorinės dalies turi būti pritvirtinta identifikacinė/techninių duomenų lentelė, kurioje turi būti nurodyti šie techniniai duomenys:

      - rutulinio čiaupo sąlyginis skersmuo,

      - rutulinio čiaupo nominalus slėgis (OP),

      - gamintojo pavadinimas,

      - CE ženklas ir notifikuotos įstaigos numeris,

      - maksimali leidžiama darbinė temperatūra,

      - projektinis slėgis, bar,

      - bandymo slėgis, bar,

      - čiaupo/medžiagų sandariklių rūšis/tipas,

      - rutulinio čiaupo korpuso medžiaga,

      - privirinamų galų medžiaga,

      - pagaminimo metai,

      - čiaupo identifikacinis numeris,

      - čiaupo svoris,

      - kokybės kontrolės ženklas,

      - čiaupo plieno klasė,

      - atitikties nacionaliniams ir tarptautiniams reikalavimams ženklas.

    - Duomenų lentelė turi būti pagaminta iš mechaniniam ir atmosferos poveikiui atsparios medžiagos (lipdukai neleidžiami) ir turi būti pritvirtinta prie čiaupo taip, kad nebūtų galima nuimti.

    - Ant kiekvieno požeminio čiaupo įpakavimo (rėmo) nerūdijančiojo plieno viela pritvirtinama atskira nerūdijančiojo plieno etiketė, kurioje nurodomas gaminio pavadinimas ir čiaupo stiebo pakuotės identifikacinis numeris

  - Čiaupo konstrukcija

    - Bendrieji reikalavimai:

      - Čiaupų konstrukcija turi atitikti LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ arba lygiaverčio reikalavimus.

      - Tiekėjas turi pasiūlyti čiaupus tiek flanšinius, tiek su privirinamais atvamzdžiais, o sujungimo su kitu vamzdynu galai turi būti nusklembti pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 3183:2013 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti transportavimo vamzdynais sistemoms“ arba lygiaverčius reikalavimus. Neizoliuoti atvamzdžių galai negali būti ilgesni kaip 150 mm. Flanšinės versijos atveju rekomenduojama pristatyti su atsakomaisiais flanšais, su sandarikliais ir jungiamųjų dalių komplektu. Visi teikiami uždarymo įtaisai turi būti su privirinamais galais.

    - Flanšai turi atitikti šiuos standartus:

      - Lietuvos standarto LST EN 1759-1:2005 „jungės ir jų jungtys. vamzdžių, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų pagal klasę, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieno jungės, kurių vardiniai dydžiai nuo NPS 1/2 iki NPS 24 arba lygiavertį;

      - Lietuvos standarto LST EN 1092-1:2007+A1:2013 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės“ arba lygiavertį.

    - Sandarikliai turi atitikti šiuos standartus ir reikalavimus:

      - Lietuvos standarto LST EN 12560-2:2014 „Jungės ir jų jungtys. Pažymėtos klasės jungių tarpiklių matmenys. 2 dalis. Spiraliniai plieninių jungių tarpikliai“ arba lygiavertį.

      - Naudoti daugiabriaunius sandariklius.

    - Jungiamieji elementai turi atitikti šiuos standartus ir reikalavimus:

      - Varžtai su sriegiu pagal Lietuvos standarto LST EN 1515-1:2000 „Jungės ir jų jungtys. Varžtiniai sujungimai. 1 dalis. Varžtinių sujungimų parinkimas“ arba ASME B16.5:2003;

      - Veržlės pagal Lietuvos standarto LST EN 1092-1:2007+A1:2013 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės“ arba ASME B16.5:2003 ir būtinos spyruoklinės poveržlės;

      - Būtina atsižvelgti į varžtų ir sriegių ilgį ir užtikrinti, kad min. 1,5 vijos būtų išsikišę virš veržlės;

      - Jungiamieji elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos galvaniniu būdu.

    - Sriegiai, srieginiai varžtai, veržlės turi atitikti šiuos standartus:

      - Lietuvos standarto LST EN 1515-2:2002 „Jungės ir jų jungtys. Varžtiniai sujungimai. 2 dalis. Plieninių jungių, žymimų PN, varžtų medžiagų klasifikavimas“;

      - Lietuvos standarto LST EN 1515-3:2005 „Jungės ir jų jungtys. Varžtiniai sujungimai. 3 dalis. plieninių jungių, žymimų pagal klasę, varžtų medžiagų klasifikavimas“;

    - Lietuvos standarto LST EN ISO 4016:2022 „Varžtai su šešiabriaune galvute. C klasės gaminiai (ISO 4016:2022)“ arba Lietuvos standarto LST EN ISO 898-1:2013 „Tvirtinimo detalių iš anglinio ir legiruotojo plieno mechaninės savybės. 1 dalis. Nurodytų klasių varžtai, sraigtai ir smeigės. Stambusis ir smulkusis sriegiai (ISO 898-1:2013)“ arba lygiaverčių reikalavimus ir turi atitikti vidutinę tikslumo klasę, žymimą raide B.

    - Kiekvienai varžtų, sriegių ir veržlių partijai gamintojas turi pateikti bent „2.2 tipo“ sertifikatą pagal Lietuvos standarto LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ arba lygiavertį standartą.

    - Čiaupai turi būti pagaminti projekte numatyto ilgio stiebu. Stiebo konstrukcija turi būti tvirta ir atlaikyti stiebą veikiančias jėgas. Abu stiebo galai turi būti flanšiniai.

    - Tiek čiaupai, tiek čiaupų stiebai turi turėti papildomą apsaugą, neleidžiančią dalims pasislinkti, veikiant sukimo jėgoms, ypač uždarymo bloko elementams (pvz., pleištai ar stabilizuojantys kaiščiai tarp stiebo, čiaupo, pavaros jungiamųjų flanšų).

    - Ant rutulinio čiaupo pailginto veleno turi būti atžymos (padalos) tiksliai čiaupo padėčiai nustatyti. Atžymos turi atitikti rutulinio čiaupo padėčiai UŽDARYTAS ir ATIDARYTAS (0° ir 90°). Rutulinio čiaupo įrengimas ir reguliavimas vykdomas pagal atžymas ant veleno per srieginę apžiūros kiaurymę čiaupo stiebe. Apžiūros kiaurymė eksploatavimo metu uždaroma akle. Apžiūros kiaurymė stiebe turi būti virš žemės lygio, patogiame eksploatuoti aukštyje.

    - Visi požeminiai čiaupai turi būti su montavimui skirtomis atramomis, kurios sujungtos į vieną plokštumą. Apatinėje plokštumos dalyje per visą plotą priklijuota dielektrinė (Tekstolito ar kitokios medžiagos) tarpinė, sauganti nuo izoliacijos praspaudimo, transportavimo ir instaliavimo metu.

    - Kamštinių čiaupų sklendės turi būti atidaromos/uždaromos per pavaros reduktorių. Ant kamštinių čiaupų pavaros turi būti sumontuota čiaupo padėties indikacija: atidaryta/uždaryta, neįtakojanti čiaupo sandarumo vandeniui. Kamštinio čiaupo stiebas turi būti sandari drėgmės patekimui į valdymo stiebą (waterproof version); medžiaga- anglinis plienas ASTM A 216 laipsnis WCB arba EN 10025 S 355 J2, čiaupo stiebo sandarinimas užtikrinamas paties čiaupo kamščio sandarinimo tepalu sistemos pagalba.

    - Rutulinio čiaupo korpusas turi būti pilnai suvirintas - neardomas, be flanšinių sujungimų. Čiaupo korpusas turi būti pagamintas iš ramaus stingimo plieno. Anglinis arba mažai legiruotas plienas turi būti rafinuoti. Korpuso gamybai turi būti naudojamas normalizuotas plienas. Apribojimai taikomi šiems cheminiams komponentams: anglis – 0.20 maks., siera – 0.010 maks., fosforas – 0.020 maks.

    - Rutuliniai čiaupai, kurių skersmuo DN≥150 mm, turi būti DBB (double-block-and bleed (angl.), dvigubas blokavimas ir išleidimas) tipo. Reikalavimas taikomas visiems rutuliniams čiaupams, kurių DN≥150, taip pat ir rutuliniams čiaupams kurie sumontuoti apvedimo linijoje.  Kūginiams čiaupams DBB sandarumo patikrinimas nėra atliekamas.

    - Prie kiekvieno rutulinio čiaupo turi būti metalo juostelė su nikelio, chromo arba stilito padengimo pavyzdžiu.

    - Požeminiai rutuliniai čiaupai turi būti su prapūtimo, drėgmės pašalinimo ir sandarinimo tepalo įpurškimo atvamzdžiais- papildomais čiaupais ant šių atvamzdžių. Čiaupams su dujiniais-hidrauliniais valdymo moduliais iš abejų čiaupo korpuso pusių turi būti numatyti papildomi atvamzdžiai valdymo modulio pajungimui su papildomais čiaupais ant šių atvamzdžių. Atvamzdžių prijungimas prie čiaupo korpuso – privirinant. Atvamzdžiai turi būti tokio ilgio, kad prapūtimą, drėgmės pašalinimą, valdymo modulio pajungimą bei tepalo įpurškimą būtų galima atlikti virš žemės (nereikėtų čiaupo atkasti).

    - Rutulinį čiaupą turi būti galima atidaryti ar uždaryti neišlyginus slėgių (atmosferinis/darbinis) prieš čiaupą ir už jo. Po čiaupo uždarymo (atidarymo) čiaupas turi išlikti sandarus.

  - Pagrindiniai čiaupo darbiniai parametrai:

    - Čiaupai turi būti suprojektuoti pagal Lietuvos standartų LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ ir LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, Cor.1:2009 modifikuotas)“ arba lygiaverčių reikalavimus:

    - Projektinė temperatūra:

      - Požeminei čiaupo daliai: Tproj. = -20°C+50°C (2 klasė pagal LST EN 14141);

      - Antžeminei čiaupo daliai: Tproj. = -35°C-+50°C (3 klasė pagal LST EN 14141).

      - Vardinis slėgis (VS) turi būti 64 barai.

    - Slėgio klasė pagal Lietuvos standarto LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, Cor.1:2009 modifikuotas)“ arba lygiaverčio reikalavimus.

    - Darbinė terpė – gamtinės dujos.

    - Srauto kryptis: pasirenkama.

    - Čiaupo atidarymas: pilno pralaidumo, tiek požeminiams, tiek antžeminiams rutuliniams čiaupams (įskaitant ir dujų paėmimo stovų čiaupus). Minimalus angos skersmuo turi būti ne mažesnis nei nurodytas Lietuvos standarto LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, Cor.1:2009 modifikuotas)“ standarto 1 lentelėje (pilno pralaidumo diametrams).

| Sąlyginis skersmuo (DN), mm | Pilno pralaidumo čiaupo minimalus angos skersmuo pagal slėgio klasę, mm |
| --- | --- |
|  | Nominalus slėgis (OP) 20- 100 bar (Slėgio klasė 150-600) |
| 50 | 49 |
| 80 | 74 |
| 100 | 100 |
| 150 | 150 |
| 200 | 201 |
| 250 | 252 |
| 300 | 303 |
| 350 | 334 |
| 400 | 385 |
| 450 | 436 |
| 500 | 487 |
| 550 | 538 |
| 700 | 684 |
| 800 | 779 |
| 1000 | 976 |
| 1200 | 1166 |

    - Čiaupai turi būti su apsauga nuo elektrostatinio krūvio.

    - Gamintojas eksploatacijos instrukcijoje ir priėmimo sertifikate turi nurodyti min. ir maks. leidžiamą sukimo momentą ir pradinį sukimo momentą (su pilna apkrova iš vienos pusės).

  - Sandarinimo sistemos:

    - Sandarinimo sistema turi užtikrinti uždorio A klasės sandarumą pagal Lietuvos standarto LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ arba lygiavertį. Užsakovas reikalauja atlikti čiaupų priėmimo ir garantinius bandymus, patvirtinančius čiaupų sandarumą šiose eksploatacijos etapuose.

    - Sumontuotos dujų įrangos priėmimo eksploatacijai etape – ISO 5208:2015 standarto „Pramoninės sklendės. Slėginiai metalinių sklendžių bandymai“ arba lygiaverčio reikalavimai A klasei – nėra matomų nutekėjimų. Bandymo metu būtina patikrinti, ar rutulinio čiaupo korpusas yra sandarus, dalyvaujant Užsakovui.

    - Eksploatacijos etapo metu, mėnesį prieš garantijos pabaigą – remiantis Lietuvos standarto LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ E priedu arba lygiaverčio standarto reikalavimus bei pagal čiaupų priėmimo kriterijus. Bandymų atlikimo būdas turi būti suderintas su Užsakovu.

    - Gamintojas kartu su pristatomais čiaupais privalo pateikti čiaupo rutulio sandarinimo elementų sandarumo matavimo čiaupo eksploatacijos metu instrukciją.

    - Būtinas čiaupo rutulio sandarinimo kompensavimas abiejose pusėse naudojant sandarinimo žiedus. Rutuliniai čiaupai turi būti su rutulio sandarinimo sistema abiejose pusėse su nutekėjimo išleidimu (dvigubas užblokavimas ir išleidimas). Sistema turi tinkamai veikti kraštinėse čiaupo padėtyse.

    - Rutulinių čiaupų sandarinimo tepalo įpurškimo sistema turi būti tinkama įpurškimo įrenginiams, kurių didžiausias darbinis slėgis 1000 barų. Sandarinimo atvamzdžio skersmens dydį turi nustatyti čiaupo gamintojas.

    - Rutulinio čiaupo sandarumas turi būti trijų pakopų: pirmoji pakopa - metalas/metalas; antroji pakopa - minkštasis sandariklis (negali būti tefloninis) ir trečioji pakopa - avarinė sandarinimo priemonė – tepalas. Būtinas čiaupo rutulio sandarinimo kompensavimas abiejose pusėse naudojant sandarinimo žiedus. Rutuliniai čiaupai turi būti su rutulio sandarinimo sistema abiejose pusėse su nutekėjimo išleidimu (dvigubas užblokavimas ir išleidimas). Sistema turi tinkamai veikti kraštinėse čiaupo padėtyse.

    - Rutuliniai čiaupai, kurių sąlyginis skersmuo 100 mm ir didesni turi būti su dviguba sandarinimo sistema, kurią sudaro metalas ir minkštas sandariklis (PMSS). Leidžiamas minkštas sandariklis su apsaugine sistema nuo suspaudimo, išpūtimo ar pasislinkimo.

    - Sąlyginio skersmens 100 mm ir didesni rutuliniai čiaupai turi būti su rutulio guoliu.

    - Rutulinių čiaupų su PMSS sandarinimo sistema atveju neleidžiama, kad metalinė sandarinimo sistema būtų realizuota tik naudojant minkšto sandariklio deformaciją. Reikalaujama, kad minkštas sandariklis turėtų savo kompensavimo sistemą sandariklio prispaudimo jėgai prie rutulio.

    - Būtina atsižvelgti bandymų metu:

      - sandariklių atsparumą greitai dujų dekompresijai (RGD);

      - dujų pašalinimo trukmė iš konkrečios dujų linijos dalies;

      - dujų pašalinimo trukmė iš tarpo tarp čiaupo korpuso ir rutulio (vandens pašalinimas arba dujų pašalinimas).

    - Rutuliniai čiaupai su rutulio sandarikliu turi turėti dvigubą sandarinimo sistemą (dvigubas stūmoklis) DPE (stūmoklio dvipusio veikimo efektas).

    - Čiaupų sandarikliai turi būti atsparūs eksploataciniams veiksmams, susijusiems su dujų vamzdynų servisu (valant ir naudojant diagnostinius stūmoklius).

    - Rutuliniams čiaupams su PMSS sandarinimu rutulio kompensaciniai žiedai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. Čiaupams su minkštu sandarikliu galima naudoti nikeliu arba chromu padengtus plieninius žiedus. Be to, būtina užtikrinti, kad metalų su skirtingu elektrocheminiu potencialu kontakto vietoje neatsirastų korozijos (pvz., žiedai – korpusas). Čiaupų gamintojo deklaracijoje turi būti nurodyta, kad plienas vadinamas nerūdijančiu plienu tuomet, kai jo sudėtyje yra min. 13% chromo.

    - Čiaupo ašys turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba apsaugotos chromo ar nikelio danga.

    - Čiaupo ašies sandarinimas:

      - Jei sąlyginis skersmuo didesnis nei 150 mm, turi būti naudojama bent 3 lygių sandarinimo sistema, atspari dideliam slėgiui, o vienas iš sandarinimo lygių turi būti paremtas lūpinio sandariklio (angl.- lip seal) principu. Papildomai ketvirtas sandarinimo lygis turi būti naudojamas kaip ugniai atsparus modulis.

      - 150 mm ir mažesnio sąlyginio skersmens čiaupams leidžiama naudoti 2 lygių aukštam slėgiui atsparius sandariklius. Papildomai trečias sandarinimo lygis turi būti naudojamas kaip ugniai atsparus modulis;

      - Užsakovas sankirtos „X“ sandarinimo žiedo tipo sandariklį laiko vienu nepriklausomu čiaupo ašies sandarinimo lygiu;

      - Turi būti užtikrinta papildomo sandarinimo galimybė įspaudžiant sandarinimo mišinį. Sandarinimo jungiamieji vamzdžiai iškelti virš žemės, pritvirtinti prie stiebo, gale sumontuoti uždarymo čiaupai, atitinkantys šio skyriaus 5.2 ir 5.3 punktų reikalavimus. Čiaupo gale sumontuota universali jungtis sandariklio įpurškimui ø22 mm nukreipta horizontaliai dalyje su atbuliniu čiaupu;

      - Čiaupo kotas turi būti apsaugotas nuo dujų ištekėjimo dėl vidinio slėgio.

    - Kamštinio čiaupo sandarinimo tepalo įpurškimo sistema turi būti tinkama įpurškimo įrenginiams, kurių didžiausias darbinis slėgis 1000 barų. Sandarinimo atvamzdžio skersmens dydį turi nustatyti čiaupo gamintojas.

    - Požeminiai kamštiniai čiaupai turi būti su sandarinimo tepalo įpurškimo atvamzdžiais ir papildomais čiaupais ant šių atvamzdžių. Atvamzdžių prijungimas prie čiaupo korpuso – privirinant.

    - Prie kiekvieno kamštinio čiaupo tiekti atsargai po penkis kilogramus sandarinimo tepalo, sandarinimo tepalas turi būti tinkamas kamštinių čiaupų sandarinimui pagal kamštinių čiaupų gamintojo rekomendacijas.

    - Kamštinis čiaupas turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ (arba lygiaverčio) reikalavimams kurio didžiausias leidžiamas nuotėkis pro lizdą pagal kiekvieną nuotėkio spartą, kubiniais milimetrais per sekundę, atitinka A spartą (nėra apžiūrint aptinkamo nuotėkio per visą bandymo trukmę).

    - Kamščio sandarinimas: pirmas laipsnis- metalas/metalas, antras laipsnis- tepalo įvedimas.

  - Mazgų atsparumas:

    - Visi rutulinio čiaupo mazgai turi būti atsparūs gamtinių dujų poveikiui, užteršimui, gamtinių dujų kondensatui, mišiniui su metanoliu, glikoliu, mineraline alyva, aromatiniais angliavandeniliais, o taip pat turi būti atsparūs staigiam dujų slėgio sumažėjimui ir slėgio-temperatūros santykio mažėjimui (atsižvelkite į temperatūrą, kai sandarikliai tampa trapūs). Polimerų ar elastomerų sandarikliai turi būti patikrinti pagal Lietuvos standarto LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ arba lygiavertį. AB „Amber Grid“ pasilieka teisę, pareikalavę, iš Tiekėjo gauti išsamią informaciją apie:

      - išsamų minkštų sandariklių aprašymą ir gamintojo pavadinimą bei prekinį pavadinimą, cheminę analizę, kietumą ir kitus sintetines medžiagas apibūdinančius parametrus.

      - trečiosios šalies ar sandariklio gamintojo išduotą panaudoto minkšto sandariklio atsparumo staigiam slėgio mažėjimui sertifikatą (patvirtinimą).

      - tarp čiaupo rutulio ir metalinių ar nemetalinių sandariklių dalių, o taip pat tepalo ir sandariklio terpėje negali būti galvaninių reakcijų ir korozijos.

  - Vandens pašalinimas iš korpuso:

    - 80 mm ir didesnio sąlyginio skersmens rutuliniai čiaupai su požeminiu korpusu turi turėti vandens pašalinimo iš korpuso sistemą, išvestą virš žemės ir pritvirtintą prie stiebo. Gale turi būti sumontuotas rutulinis čiaupas horizontalia kryptimi su ventiliavimo sriegiu bei apsauga nuo nekontroliuojamo dujų nutekėjimo;

    - 80 mm ir didesnio sąlyginio skersmens rutuliniai čiaupai su antžeminiu korpusu turi turėti jungiamuosius vamzdžius saugiam atidarymui (vandens pašalinimui ir dujų išleidimui);

    - Reikalavimai vandens pašalinimo sistemos jungiamiesiems vamzdžiams ir impulsų jungiamiesiems vamzdžiams:

      - Storasienis jungiamasis vamzdis (atvamzdis) turi būti privirintas prie korpuso.

      - Slėgio sumažinimo vamzdis ir impulsų vamzdis turi būti tvirtai prijungtas prie čiaupo – laikinas tvirtinimas neleidžiamas;

      - Apsauginis čiaupas ir impulsinių vamzdžių čiaupai sumontuoti ant stiebo, privirinti arba pritvirtinti ant vidinio sriegio ir uždaryti apsauginiu kamščiu. Čiaupų slėgio jėga turi būti ne mažesnė nei čiaupo jėga, kuriai jie apskaičiuoti ir jie turi būti pritaikyti atidarymui esant pilnam diferenciniam slėgiui;

      - Minimalus vandens išleidimo sistemos skersmuo turi būti nustatomas pagal 2 lentelę:

2 lentelė

| Čiaupo sąlyginis skersmuo (DN), mm | Vandens išleidimo sistemos sąlyginis skersmuo (DN), mm |
| --- | --- |
| 80 – 250 | 20 |
| 300 – 700 | 32 |
| 1000 – 1400 | 40 |

      - Apsauginio čiaupo ir impulsinių vamzdžių čiaupų kotai turi būti uždengti sandariomis, saugiomis aklėmis. Aklių stiprumas turi būti kaip ir čiaupų ir jie turi užtikrinti saugų veikimą čiaupo stiebo nesandarumo atveju.

      - Kamštinio čiaupo stiebas turi būti sandarus drėgmės patekimui į valdymo stiebą.

  - Čiaupo rutulio pripildymo sistema

    - Rutuliniuose čiaupuose turi būti įmontuota čiaupo rutulio sandariklio užpildymo sistema. Kiekviena sandarinimo sistemos pusė turi būti įrengiama atskirai.

    - Pripildymo sistemos sujungimo vamzdžiai turi būti prijungiami prie čiaupo stiebo, kurių galuose turi būti horizontaliai sumontuoti uždarymo čiaupai su dvigubais atbuliniais čiaupais, ant kurių galų turi būti įmontuotas universalus ø22 mm kaištis sandariklio įleidimui.

    - Sujungimo su rutulinio čiaupo korpusu vietose turi būti naudojami papildomi atbuliniai vožtuvai.

    - Čiaupo rutulio pripildymo sistema kartu su sandariklio įleidimo linijomis, turi būti suprojektuota taip, kad išlaikytų maksimalų čiaupo gamintojo rekomenduojamo įpurškimo prietaiso darbinį slėgį. Tačiau jis turi būti ne mažesnis nei 1,5 čiaupo slėgio vertės pagal Lietuvos standartą LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ arba lygiavertį.

    - Pripildymo sistema turi užtikrinti tolygų sandariklio paskirstymą į čiaupo lizdus.

  - Gaubtas (čiaupo korpusas)

    - Čiaupo korpusas būtų pagamintas su kaltais ar valcuotais elementais. Čiaupų su pilnai suvirintais korpusais visos pagrindinės korpuso jungtys turi būti suvirintieji sujungimai. Pagrindiniai suvirinti korpuso sujungimai turi būti paruošti mechaniniais ar pusiau automatiniais būdais (rankinis suvirinimas neleistinas). Leidžiamas rankinis sujungimų remontas ir papildomų elementų (pvz. sujungimo vamzdžių, rankenų, kakliukų ir t.t.) suvirinimas.

    - Čiaupuose, kurių sąlyginis skersmuo 200 mm ir didesnis, turi būti įmontuotos transportavimo rankenos, atraminis pagrindas.

    - Požeminis čiaupas turi būti montuojamas ant atraminių plokščių. Konstrukcija turi užtikrinti stabilią čiaupo atramą.

    - Čiaupo korpuso suvirintų sujungimų kietumas neturi viršyti 280HV - lydomuoju suvirinimų gautų sujungimų, karščio veikiamosiose zonose ir pagrindinėje medžiagoje. Nustatant suvirinimo technologiją, turi būti atliekamas kietumo bandymas.

    - Korpuso medžiaga:

      - turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo reikalavimus.

      - turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 1594:2024 „Dujų tiekimo sistemos. Daugiau kaip 16 bar didžiausio eksploatacinio slėgio vamzdynai. Funkciniai reikalavimai“, LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“, LST EN 12569:2020 „Pramoninės sklendės. Chemijos ir naftos chemijos technologinės įrangos sklendės. Reikalavimai ir bandymai“, LST EN 12516-1:2018 „Pramoninės sklendės. Projektinis apvalkalo stipris. 1 dalis. Lentelinis metodas, taikomas plieniniams sklendžių apvalkalams“ arba lygiaverčių reikalavimus.

      - suvirinimui paruoštų galų medžiaga (sujungimo vamzdžiai) turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ ir LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės“ standarto arba lygiaverčio reikalavimus.

      - Kamštinių čiaupų korpusas turi būti nepraleidžiantis vandens ir dujų pagal standarto LST EN ISO 15848-1:2015 „Pramoninės sklendės. Nenumatytai išleistų teršalų matavimo, bandymo ir patvirtinimo procedūros 1 dalis. Sklendžių tipo bandymų klasifikavimo sistema ir patvirtinimo procedūros (ISO 15848-1:2015)“ (arba lygiaverčio) reikalavimus.  Standartas turi atitikti projektinius keliamus temperatūrinius reikalavimus.

    - Pagrindinių korpuso elementų ir čiaupo rutulio medžiagos turi turėti:

      - mažesnio sąlyginio skersmens nei 200 mm čiaupams – priėmimo sertifikatas 3.1 pagal Lietuvos standarto LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ arba lygiavertį,

      - Čiaupai turi turėti – priėmimo sertifikatas 3.1 pagal Lietuvos standarto LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ arba lygiavertį,

      - kitos rutulinio čiaupo dalys turi turėti priėmimo sertifikatus 3.1 pagal Lietuvos standarto LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ arba lygiavertį.

      - Turi būti numatyta galimybė Užsakovo techniniams specialistams konkrečių projektų detaliose specifikacijose nurodyti kitus reikalavimus, susijusius su aukščiau nurodytais sertifikatais

    - Korpusas (gaubtas) su privirinimo galais turi būti pagamintas iš ramaus stingimo plieno.

    - Korpusas (gaubtas) pagamintas iš ramaus stingimo plieno su mažiausia standartine normatyvine takumo riba:

      - čiaupai iki 150 mm sąlyginio skersmens imtinai - Re≥240 MPa;

      - čiaupai nuo 150 mm iki 300 mm sąlyginio skersmens imtinai - Re≥290 MPa;

      - čiaupai nuo 300 mm iki 500 mm sąlyginio skersmens imtinai - Re≥355 MPa;

      - čiaupai, kurių sąlyginis skersmuo didesnis už 500 mm - Re≥415 MPa;

      - standartine normatyvine takumo riba Užsakovas laiko mažiausią tam tikro medžiagų standarte ar gaminio standarte nurodyto matmenų diapazono takumo ribą.

    - Negalima remontuoti kaltų ar valcuotų medžiagų (pvz. apdirbant paviršių ar suvirinant).

    - Suvirintų rutulinio čiaupo sujungimų remontas leidžiamas tik Lietuvos standarto LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ arba lygiaverčio nurodyta apimtimi. Sulydytų įtrūkusių siūlių remontas neleidžiamas.

    - Kamštinio čiaupo korpusas štampuotas, medžiaga- anglinis plienas ASTM A 216 laipsnis WCB arba EN 10025 S 355 J2.

    - Kamštinio čiaupo konstrukcija subalansuota slėgio atžvilgiu t.y padidėjęs slėgis prieš uždarytą čiaupą nepadidina čiaupo atidarymo momento, kamštis sandarinamas tepalu.

    - Kamštinių čiaupų korpusas turi būti nepraleidžiantis vandens (waterproof) ir dujų pagal standartą LST EN ISO 15848-1:2015 “Pramoninės sklendės. Nenumatytai išleistų teršalų matavimo, bandymo ir patvirtinimo procedūros 1 dalis. Sklendžių tipo bandymų klasifikavimo sistema ir patvirtinimo procedūros (ISO 15848-1:2015)“ arba lygiavertį.

  - Čiaupo uždoris:

    - Rutulys:

      - Rutulinio čiaupo uždoris-rutulys turi būti pagamintas iš anglinio plieno. Čiaupo rutulys turi būti gaminamas kalimo būdu (monolitas), suvirinti ar gręžti rutuliai nenaudojami. Negalima naudoti remontuotų ar atnaujintų rutulių. Rutulio paviršius turi būti apsaugotas chromavimo ar cheminio nikeliavimo būdu. Minimalus dangos storis turi būti ne mažesnis nei 25µm.

      - Mažiausias rutulio paviršiaus kietumas pagal Vikerso skalę ne mažesnis nei HV 900.

      - Jei čiaupas suprojektuotas taip, kad rutulys iš abiejų pusių laikosi ant kakliukų, reikia naudoti slydimo guolius be tepalo.

    - Kamštis:

      - Kamštinio čiaupo uždoris- kamštis turi būti vientisas, prisitaikantis, kūginio tipo, įprastos arba venturi konfigūracijos, pagamintas iš anglinio plieno ASTM A 216 laipsnis WCB arba EN 10025 S 355 J2, padengtas nikeliu ne elektrolitiniu būdu, su trinties eliminavimo PTFE padengimu.

      - Kamštinio čiaupo konstrukcija turi būti tinkama dujų slėgio reguliavimui-droseliavimui.

      - Mažiausias kamščio paviršiaus kietumas pagal Vikerso skalę ne mažesnis nei HV 600.

  - Čiaupo sujungimas su vamzdynu:

    - Tiekėjas turi pasiūlyti čiaupą, kurio korpuso ilgis:

      - Su suvirinimui paruoštomis jungtimis, ne ilgesnis nei pagal Lietuvos standartą LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, Cor.1:2009, modifikuotas)“ arba lygiavertį.

      - Su flanšiniais sujungimais pagal Lietuvos standartą LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, modifikuotas)“ arba lygiavertį.

    - Čiaupe turi būti sandūriniam suvirinimui paruoštos jungtys pagal Lietuvos standarte LST EN 12627:2018 „Pramoninės sklendės. Plieninių sklendžių sandūrinio suvirinimo galai“ arba lygiaverčiame nurodytus reikalavimus. Mechaninės suvirinimui paruoštų galų savybės turi būti išlaikytos pagal standarte nurodytus reikalavimus ir neturi būti žemesnės nei:

      - Čiaupų, kurių sąlyginis skersmuo 150 mm imtinai - Re≥240 MPa;

      - Čiaupų nuo 150 mm iki 300 mm sąlyginio skersmens imtinai - Re≥290 MPa;

      - Čiaupų nuo 300 mm iki 400 mm sąlyginio skersmens imtinai - Re≥355 MPa;

      - Čiaupų nuo 400 mm iki 500 mm sąlyginio skersmens imtinai - Re≥415 MPa;

      - Čiaupų, kurių sąlyginis skersmuo nuo 500 mm - Re≥450 MPa.

    - Standartine normatyvine takumo riba Užsakovas laiko mažiausią tam tikro medžiagų standarte ar gaminio standarte nurodyto matmenų diapazono takumo ribą.

    - Tiekėjas turi pasiūlyti čiaupus, kuriems storasienis jungiamasis vamzdis (atvamzdis) atitinka 3 lentelėje nurodytus čiaupų diametrus.

3 lentelė

| Sąlyginis skersmuo (DN), mm | d [mm] | Jungties tipas |
| --- | --- | --- |
| 150 | 45 | F-16 |
| 200 | 60 | F-16 |
| 250 | 80 | F-25 |
| 300 | 80 | F-25 |
| 350 | 110 | F-30 |
| 400 | 110 | F-30 |
| 500 | 110 | F-30 |
| 700 | 160 | F-40 |
| 800 | 160 | F-40 |
| 900 | 200 | F-48 |
| 1000 | 200 | F-48 |
| 1100 | 250 | F-60 |
| 1200 | 250 | F-60 |

Pastaba: Reikalavimas apibūdina tiekiamų uždarymo įtaisų su virinamais galais techninius reikalavimus. Jungiamieji vamzdžiai (atvamzdžiai), tai uždarymo įtaiso komponentai, per kuriuos įtaisas virinasi vamzdyne.

  - Čiaupo sujungimas su pavara

    - Rutuliniai čiaupai turi būti pritaikyti montuoti su pavaromis. Gamintojas turi komplektuoti pavaras su čiaupais.

    - Nepilno apsisukimo pavarų sujungimo velenai turi atitikti LST EN ISO 5211:2023 „Pramoninės sklendės. Pasukamųjų pavaros elementų prijungimas (ISO 5211:2023)“ arba lygiavertį.

    - Pavaros pleište turi būti 4 įpjovos (kas 90o), tam, kad būtų įmanomos įvairios pavaros mazgo padėtys.

    - Gamintojas deklaracijoje turi nurodyti didžiausią leistiną sukimo momentą, kuris būtų taikomas velenui, ir jis turi būti bent du kartus didesnis už didžiausią čiaupo atsidarymo/uždarymo sukimo momentą.

    - Čiaupo konstrukcija turi užtikrinti papildomų apkrovų, susijusių su ant stiebo sumontuotomis pavaromis, perdavimą. Stiebo struktūra - standi, atspari sąsūkos jėgoms, su iš abiejų pusių pritvirtintais sujungimo flanšais.

    - Čiaupo pavarose turi būti įmontuoti padėties indikatoriai, rodantys aptarnaujančiam personalui atidarymo ir uždarymo padėtis iš visų pusių.

    - Korpusų ir koto prailgintuvo padėtys turi būti pažymėtos taip, kad matytųsi čiaupo atidarymo ir uždarymo padėtys.

    - Čiaupai ar pavaros turi turėti čiaupą uždarančio prietaiso galinių padėčių ribotuvus.

    - Be to, įtaiso galios perdavimo sistemos turi atitikti standarte LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, modifikuotas) arba lygiaverčiame nurodytus reikalavimus.

    - Pavaros ir čiaupai turi būti pristatomi su priežiūros arba valdymo įranga.

    - Čiaupo su požeminiu korpusus stiebo aukščio pasirinkimas pagal: Brėžinys Nr. 1 – komplektas: čiaupas + rankinė pavara.

  - Patikra ir bandymai

    - Medžiagų ir suvirinimo siūlių neardomieji bandymai:

      - Neardomuosius bandymus atlikti pagal standarto LST EN ISO 9712:2022 „Neardomieji bandymai. Neardomųjų bandymų personalo kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas (ISO 9712:2021)“ arba lygiaverčio reikalavimus, pagal bandymų instrukciją, patvirtintą specialistų, turinčių tam tikro bandymo metodo 3-ą kategoriją.

    - Pagrindinės medžiagos neardomieji bandymai:

      - Čiaupams naudojami vamzdžiai ir metalinės plokštės turi būti 100% patikrinti dėl sluoksninių defektų pagal LST EN ISO 10893-9:2011 „Neardomieji plieninių vamzdžių bandymai. 9 dalis. Automatizuotas ultragarsinis juostų ir (arba) plokščių, naudojamų suvirinamiems plieniniams vamzdžiams gaminti, tyrimas sluoksniniams defektams aptikti (ISO 10893-9:2011)“ arba pagal standarto LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, modifikuotas)“ B.8 p. arba lygiaverčio reikalavimus.

    - Suvirinimo siūlių bandymai:

      - Visos čiaupo korpuso suvirinimo siūlės turi būti vizualiai patikrintos (VT – 100% siūlių);

      - Radiografiniai bandymai (RT) pagal LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ standarto 5.5.2 p. arba lygiaverčio reikalavimus arba LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, modifikuotas)“ standarto B10 arba lygiaverčio reikalavimus;

      - Ultragarsiniai bandymai (UT) pagal LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ standarto 5.5.2 p. arba lygiaverčio reikalavimus arba LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, modifikuotas)“ standarto B11 arba lygiaverčio reikalavimus;

      - Leidžiama atlikti mažesnių čiaupo korpuso atšakų VT bandymus, bandymus magnetinėmis dalelėmis (MT) ar bandymus skvarbiaisiais dažais (PT) pagal LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ standarto 5.5.2 p. arba lygiaverčio reikalavimus;

      - Privirinimo galų UT bandymai pagal LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ standarto 5.5.5 p. arba lygiaverčio reikalavimus.

    - Stiprumo ir sandarumo, veikimo bandymai:

      - F20 čiaupo veikimo bandymai pagal LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ standarto B.1 p. arba lygiaverčio reikalavimus.

      - Čiaupų veikimo, drėgmės pašalinimo, pripildymo ir ventiliavimo sistemų patikra pagal LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ standarto 5.1.7 p. arba lygiaverčio reikalavimus.

      - Čiaupo korpuso stiprumo ir sandarumo bandymai turi būti atlikti pagal LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ standarto 5.6 p. arba lygiaverčio reikalavimus. Stiprumo bandymo slėgis turi būti 1,5 karto didesnis už leidžiamą čiaupo darbinį slėgį. Bandymai turi būti atlikti visiškai surinktam čiaupui prieš padengiant jį apsaugine danga.

      - Čiaupo lizdų sandarumo bandymai turi būti atlikti pagal LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ standarto 5.8.1 p. arba lygiaverčio reikalavimus. Čiaupo lizdai turi užtikrinti korpuso A klasės sandarumą pagal LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ arba lygiaverčio su žemu ir aukštu slėgiu.

      - Atlikus stiprumo ir sandarumo bandymus, prieš transportavimą, čiaupus būtina ištuštinti ir, jei reikia, sutepti.

    - Kiti bandymai:

      - Čiaupams būtina atlikti antistatinius bandymus pagal LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, modifikuotas)“ standarto B.5 punkto arba lygiaverčio reikalavimus.

      - Čiaupo sukimo momentų tikslesniam atvaizdavimui, įvedant čiaupą į eksploatavimą, būtinos sukimo momentų diagramos su skirtingais slėgiais (nuo atmosferinio iki maksimalaus darbinio slėgio). Diagramos yra būtinos palyginti sukimo momentų charakteristikas čiaupo eksploatavimo metu ir sprendimų priėmimui dėl papildomų priemonių techninio aptarnavimo metu. Čiaupams būtina atlikti sukimo bandymus pagal LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, modifikuotas)“ standarto B.6 punkto arba lygiaverčio reikalavimus.

    - Apsauginės dangos:

      - Įrenginio požeminės dalies izoliacija (čiaupas + stiebas + čiaupo sandarumo patikrinimo ir sandariklio įleidimo sistema):

        - Požeminė įrenginio dalis turi būti padengta antikorozine danga pagal standarto LST EN 10290:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“ arba lygiavertis B mechaninio stiprumo klasės reikalavimus, tipas 3. Minimalus dangos storis 1,5 mm.

      - Įrenginys padengiamas antikorozine danga taikant beorę, karšto purškimo technologiją.

      - Požeminis čiaupas su stiebu iki pirmo flanšo ir čiaupo sandarumo patikrinimo ir sandariklio įleidimo atvamzdžiai turi būti padengti antikorozine danga. Stiebo ir čiaupo iki centro ilgis turi būti (X3+K, žr. 10 skyriuje). Čiaupo sandarumo patikrinimo ir sandariklio įleidimo atvamzdžių ilgis (X1, žr. 10 skyriuje).

      - Gamykloje turi būti atliktas kiekvieno čiaupo izoliavimo darbų kokybės patikrinimas, kurio metu atliekama:

        - Prilipimo jėgos matavimo bandymas. Reikalaujamas rezultatas - prilipimo jėga ne mažesnė kaip 7 MPa.

        - Izoliacinės dangos vientisumo patikrinimas aukšta įtampa. Tikrinimo įtampa ne mažesnė kaip 8V/µm. Reikalaujamas rezultatas – pramušimų nenustatyta.

      - Jungiamąsias dalis (alkūnes trišakius, perėjimus) galima naudoti dengtas antikorozine danga  gamykloje pagal standarto LST EN 10290:2003 reikalavimus, arba padengti juostine antikorozine danga darbo vietoje vadovaujantis LST EN 12068.

      - Pateikiami atliktų matavimo bandymų protokolai.

      - Antžeminių įrenginio dalių apsauga:

        - Čiaupo antžeminė dalis nuo pirmo flanšo (X2, žr. 10 skyrių) ir čiaupo sandarumo patikrinimo ir sandariklio įleidimo atvamzdžiai (20 cm nuo požeminės dalies izoliacijos) apsaugai nuo atmosferinės korozijos dengiama pagal LST EN ISO 12944-5:2020 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginių dažų sistemos“ standarto C4.07 sistemos reikalavimus:

          - Atmosferos korozingumo kategorija ne žemesnė kaip – C4;

          - Klimato tipas: šilta/šalta;

          - Ilgaamžiškumas: aukštas (H);

          - Atsparumas ultravioletinių spindulių poveikiui;

          - Minimalus dangos storis – 0,30 mm;

          - Spalva – RAL 1021;

          - Sodrios spalvos išliekamumas ne mažiau 15 metų.

          - Užtikrinti laikiną (iki čiaupo sumontavimo) neizoliuotų dalių ar kitų elementų padengimą antikorozinėmis dangomis, kurių veiksmingumas būtų ne trumpesnis kaip 24 mėnesius.

    - Priėmimo dokumentacija

      - CE sertifikatas, patvirtinantis čiaupų atitikimą slėginės įrangos direktyvos PED 2014/68/ES reikalavimams.

      - Suvirinimo kokybės sistemos sertifikatas pagal LST EN ISO 3834-2:2006 „Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės reikalavimai (ISO 3834-2:2005)” (visi reikalavimai) arba lygiavertį.

      - Sertifikatas, patvirtinantis, kad buvo įvykdyti visi čiaupo atsparumo ugniai reikalavimai pagal LST EN ISO 10497:2010 „Sklendžių bandymai. Atsparumo ugniai bandymų reikalavimai” arba lygiavertį.

      - Dokumentai pagal LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, modifikuotas)“ standarto 13 p. ir D priedą arba lygiavertį.

      - Atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad Gamintojas gamina čiaupus pagal LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ standarto reikalavimus arba lygiavertį.

      - Priėmimo sertifikatai, patvirtinantys teigiamas pradinių bandymų, konstrukcijos bandymų, slėginių bandymų išvadas ir čiaupų priėmimą:

        - čiaupai turi turėti – priėmimo sertifikatas 3.1 pagal LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ arba lygiavertį.

      - Priėmimo sertifikatai pagrindinio korpuso dalių ir rutulių gamyboje naudojamoms medžiagoms:

        - čiaupai turi turėti – priėmimo sertifikatas 3.1 pagal LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ arba lygiavertį,

      - Numatyta galimybė Užsakovo techniniams specialistams konkrečių projektų detaliose specifikacijose nurodyti kitus reikalavimus, susijusius su aukščiau nurodytais sertifikatais.

      - Konstrukciniai brėžiniai (sankirtos).

      - Techninė ir įrangos paleidimo dokumentacija (lietuvių k.). Kartu su įranga turi būti pateikiamos šios instrukcijos, techninė ir įrangos paleidimo dokumentacija: elektros ir mechaninių jungčių, valdymo sistemos bei techninės priežiūros aprašymai ir schemos, avarinės situacijų ir veiksmų joms pašalinti aprašymai, procedūros avarinio išjungimo atveju, visų dalių techniniai duomenys, surinkimo brėžiniai, duomenys apie medžiagas ir pan.

      - Instrukcijose turi būti nurodyti techninės priežiūros kriterijai bei intervalai, nurodyti objektai ir dalys, kuriems reikia atlikti techninės priežiūros darbus, informacija apie darbams reikalingus įrankius bei papildomą įrangą. Be to, turi būti nurodytos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos, kurios greitai nusidėvi (guminiai-techniniai gaminiai, nurodant jų matmenis ir medžiagų tipą) bei detalios montavimo instrukcijos.

      - Prieš pristatydamas prekes Tiekėjas turi pateikti techninės dokumentacijos komplektą lietuvių kalba (3 popierines kopijas ir 1 popierinę kopiją originalo kalba, jei ji nėra lietuvių k. bei 1 elektroninę kopiją (doc, pdf su paieškos funkcija, jpg)).

      - Ant čiaupų išorinės antžeminės dalies turi būti pritvirtinta identifikacinė/techninių duomenų lentelė, kurioje turi būti nurodyti šie techniniai duomenys:

        - rutulinio čiaupo sąlyginis skersmuo;

        - rutulinio čiaupo nominalus slėgis (OP);

        - gamintojo pavadinimas;

        - CE ženklas ir notifikuotos įstaigos numeris;

        - maksimali. leidžiama darbinė temperatūra;

        - projektinis slėgis, bar;

        - bandymo slėgis, bar;

        - čiaupo/medžiagų sandariklių rūšis/tipas;

        - rutulinio čiaupo korpuso medžiaga;

        - privirinamų galų medžiaga,

        - pagaminimo metai,

        - čiaupo identifikacinis numeris,

        - čiaupo svoris,

        - kokybės kontrolės ženklas,

        - čiaupo plieno klasė,

        - atitikties nacionaliniams ir tarptautiniams reikalavimams ženklas.

      - Duomenų lentelė turi būti pagaminta iš mechaniniam ir atmosferos poveikiui atsparios medžiagos (lipdukai neleidžiami) ir turi būti pritvirtinta prie čiaupo taip, kad nebūtų galima nuimti.

      - Ant kiekvieno požeminio čiaupo įpakavimo (rėmo) nerūdijančiojo plieno viela pritvirtinama atskira nerūdijančiojo plieno etiketė, kurioje nurodomas gaminio pavadinimas ir čiaupo stiebo pakuotės identifikacinis numeris.

      - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo savo sąskaita teikti atsargines ir eksploatacines dalis, būtinas tinkamam čiaupų ir pavarų veikimui, kiek tai susiję su per garantinį laikotarpį paaiškėjusių defektų pašalinimu. Atsarginės ir eksploatacinės dalys turi būti ne blogesnės kokybės, nei nustatyta šioje techninėje specifikacijoje.

      - Tiekėjas turi užtikrinti, kad originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima būtų įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo čiaupo įsigijimo dienos.

    - Sandėliavimas ir pristatymas

      - Reikalavimai, susiję su personalu, prietaisais bei apsauga nuo transportuojamų čiaupų apgadinimo turi būti nurodyti Gamintojo dokumentacijoje.

      - Tiekėjas atsako už tai, kad čiaupai (su pavaromis) nebūtų apgadinti pakrovimo, transportavimo ir iškrovimo metu.

      - Transportavimo metu čiaupų galai turi būti apsaugoti plastikiniais arba mediniais kaiščiais.

      - Čiaupai turi būti pristatyti padėtyje „atidaryta“. Čiaupų sandarinimo sistemos vidinės dalys turi būti apsaugotos, kad į jas nepatektų nešvarumų. Transportavimo ir laikymo metu čiaupai turi būti apsaugoti, kad nebūtų apgadinta išorinė antikorozinė danga. Draudžiama į čiaupą dėti plienines ir aštrias dalis, kurios galėtų apgadinti jį.

      - Keliant čiaupą, būtina naudoti kėlimo juostas. Kėlimo juostos turi būti parinktos atsižvelgiant į svorį, kokybę ir tinkamumą numatytam veikimui. Kėlimo juostas turi turėti Tiekėjas.

      - Siekiant apsaugoti, kad čiaupai ir pavaros nebūtų apgadintos kėlimo metu ir kad nebūtų pažeista antikorozinė danga, Gamintojas turi pažymėti juostų tvirtinimo vietas ant čiaupo bei nurodyti jas techninėje dokumentacijoje. Pavaros laikikliai skirti tik montavimui prie čiaupo flanšo, todėl draudžiama šiuos laikiklius naudoti viso komplekto (čiaupas + pavara) transportavimui/kėlimui.

      - Jei vienoje pakuotėje transportuojami keli čiaupai, būtina naudoti apsaugines medžiagas, kurios neleistų čiaupams apgadinti vienas kito.

      - Čiaupai turi būti supakuoti ant medinių padėklų arba medinėse dėžėse. Padėklai/dėžės turi būti pritaikyti krovinių kėlimui transportavimo metu bei sandėliavimui ir turi apsaugoti čiaupus nuo atsitiktinių apgadinimų. Gamintojas turi nurodyti tinkamą čiaupo transportavimo bei sandėliavimo padėtį (vertikali/horizontali).

      - Visi čiaupai turi būti pristatyti taip, kad neliestų žemės ir būtų apsaugoti nuo atmosferos sąlygų poveikio bei apgadinimų. Čiaupai turi būti pristatyti originalioje pakuotėje.

      - Čiaupai turi būti transportuojami padėtyje „atidaryta“. Privirinami galai ir perėjimai turi būti apsaugoti plastikiniais dangteliais.

      - Čiaupo lizdų žiedų plyšiai (tarpeliai) transportavimo metu turi būti apsaugoti lipnia juosta.

    - Reikalavimai dujiniai-hidraulinei uždarymo įtaiso pavarai ir valdymo moduliui

      - Pavara

        - Čiaupas turi būti valdomas dujine-hidrauline (DH) pavara su valdymo moduliu.

        - Dujinė-hidraulinė pavara turi būti Scotch Yoke arba lygiaverčio tipo.

        - Dviejų cilindrų (dujinio ir hidraulinio) pavara yra skirta pakeisti valdymo dujų arba hidraulinio tepalo slėgį rotaciniu judesiu ir užtikrinti čiaupo uždarymą ir atidarymą. Valdymo dujų padavimas turi būti užtikrintas iš atvamzdžių čiaupo korpuse.

      - Valdymo modulis

        - Valdymo modulio paskirtis yra impulsinių (valdymo) dujų arba hidraulinio skysčio padavimas į DH pavarą tikslu atidaryti/uždaryti čiaupą. Pneumatiniame režime modulio energijos šaltinis-dujų slėgio jėga darbiniame vamzdyje; distancinis valdymas – per savaiminės saugos grandinės EEx ia elektrinio signalo lygį, gaunamą iš telemetrijos sistemos ir perduodamą į elektromagnetinius vožtuvus. Valdymas elektriniais impulsais nepriimtinas.

        - Valdymo modulio konstrukcija turi užtikrinti rankinio čiaupo valdymo galimybę (atidaryti/uždaryti) hidrauliniu būdu, kai dujotiekyje yra slėgis ir kai nėra slėgio.

        - Reikalavimai modulio konstrukcijai:

          - Valdymo modulis montuojamas sandarioje (ne mažiau nei IP65 (iki kiaurymių gręžimo)) rakinamoje (turi būti naudojamas raktas, analogiškas „Rittal“ gamintojo spintų raktu) spintoje iš nerūdijančio plieno, kuri užtikrina vidinės įrangos apsaugą nuo atmosferos poveikių. Spinta tvirtinama prie pavaros;

          - Valdymo modulio konstrukcija (kaip dujinės taip ir hidraulinės dalies) modulinio išpildymo. Valdymo modulio komponentams (slėgio reguliatorius, filtras, hidraulinio skysčio siurblys, atbuliniai vožtuvai ir kt.) sujungimui panaudoti kuo mažiau jungiamųjų elementų: vamzdelių, alkūnių, perėjimų ir pan.;

          - Konstrukcija turi užtikrinti impulsinių dujų padavimą iš abiejų čiaupo pusių be papildomų rankinio perjungimo komponentų (turi būti numatyti atbuliau vožtuvai) ir sistemos nudujinimą techninio aptarnavimo metu. Konstrukcija turi užtikrinti atbulinių vožtuvų veikimo patikrinimo galimybę;

          - Visi pneumatinės ir hidraulinės sistemos impulsiniai vamzdeliai, čiaupai, perėjimai, alkūnės turi būti iš nerūdijančio plieno ir metrinio standarto. Nerūdijančio plieno impulsinių vamzdelių storis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 mm.

          - Valdymo modulio spintos viršuje ir apačioje turi būti sumontuoti ventiliacijos filtrai, kad būtų užtikrinta oro cirkuliacija. Ventiliacijos filtrai turi būti apsaugoti nuo vabzdžių ir neleisti krituliams patekti į spintą.

          - Spintoje prie filtrų, slėgio reguliatorių, apsauginių išmetimo vožtuvų turi būti lentelės su įrangos suderinimo parametrais. Turi būti numatyta apsauginių išmetimo vožtuvo suveikimo slėgio patikrinimo galimybė, be papildomo slėgio šaltinio. Apsauginio išmetimo vožtuvo aktyvavimas turi būti atliekamas padidinant slėgį dujų slėgio reguliatoriuje.

          - Spintoje turi būti pritvirtinta (arba įdėta į vidaus dokumentų kišenę) valdymo modulio principinė schema (elektrinė ir pneumatinė-hidraulinė), bei trumpa vartotojo instrukcija;

          - Spintoje prie perjungimo elementų turi būti užrašai lietuvių kalba apie jų padėčių paskirtį;

          - Spinta neturi trukdyti čiaupo ir pavaros techniniam aptarnavimui;

          - Modulio konstrukcija turi užtikrinti minimalius periodinio techninio aptarnavimo poreikius;

        - Bendrieji reikalavimai modulio aplinkai ir įrangos išpildymui:

          - Valdymo (impulsinių) dujų slėgis – 15...54 bar;

          - Paduodamų impulsinių dujų temperatūra - 20...+35°C;

          - Visų valdymo modulio komponentų ir įrenginių aplinkos temperatūros diapazonas: -35...+35 °C;

          - Viduje sprogimui pavojinga terpė zona 1, medžiagų grupė II pagal Lietuvos standarto LST EN 60079-10-1:2021 „Sprogiosios atmosferos. 10-1 dalis. Zonų klasifikavimas. Sprogiosios dujų atmosferos (IEC 60079-10-1:2020)“ (arba lygiaverčio standarto);

          - Spintos išorėje sprogimui pavojinga terpė zona 2 medžiagų grupė II pagal Lietuvos standarto LST EN 60079-10-1:2021 „Sprogiosios atmosferos. 10-1 dalis. Zonų klasifikavimas. Sprogiosios dujų atmosferos (IEC 60079-10-1:2020)“ (arba lygiaverčio standarto).

        - Preliminari valdymo modulio įranga ir reikalavimai jai:

          - Atbulinis vožtuvas (arba jų sistema) impulsinių dujų padavimui iš abiejų čiaupo pusių, užtikrinantis dujų pratekėjimo blokavimą aplink čiaupą esant slėgio skirtumui;

          - Kombinuotas mechaninis ir drėgmės filtras su galimybe prapūsti filtrą, tūris ne mažiau 200 ml. Negalima filtre naudoti silikagelį ar kitas drėgmę sugeriančias medžiagas. Filtro elementas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ir turi būti skirtas valymui nuo teršalų naudojant chemines medžiagas. Filtro elemento filtravimo lygis turi atitikti slėgio reguliatoriaus įėjimo dujų valymo lygio reikalavimus.

          - Skysčiu užpildytas manometras (slėgio matavimui prieš reguliatorių);

          - Dujų slėgio reguliatoriaus srauto pralaidumas turi atitikti pneumatinio pavaros cilindro parametrus. Slėgio reguliatorius turi turėti tokį išėjimo slėgių diapazoną, kad galima būtų patikrinti apsauginio išmetimo vožtuvo suveikimą;

          - Apsauginis išmetimo vožtuvas (Išmetimas turi būti vykdomas ne į spintos vidų);

          - Elektrokontaktinis manometras (slėgio matavimui po reguliatoriaus bei MIN ir MAX signalų atidavimui į telemetrijos sistema, EEx ia išpildymo);

          - Elektromagnetiniai vožtuvai (2 vnt.) su rankiniu valdymu (normaliai uždarytas, 3/2 pozicijos, EEx ia IIC, valdymo srovė ≤ 45 mA, įtampa 24 VDC (max 28 VDC) valdymas įtampos lygiu). Turi būti suderinami su solenoido draiveriu KFDO-SD2-Ex1.1045, Pepperl+Fuchs (arba lygiaverčiu);

          - Numatyti čiaupo atidarymo/uždarymo greičio reguliavimo galimybę;

          - Skysčiu užpildytas manometras hidraulinio skysčio slėgio matavimui;

          - Rankinis tepalo siurblys, talpa tepalo atsargai. Numatyti kondensato iš tepalo sistemos nuleidimo galimybę;

          - Filtrai ventiliacijos linijoms;

          - Durų atidarymo daviklis EEx d, „sauso“ kontakto tipo, įjungtas į EEx ia grandinę;

          - EEx e komutacinė dėžutė (-ės) (pajungimo gnybtai signalams: „Atidaryti“, „Uždaryti“, „Atidarytas“, „Uždarytas“, „Modulio spintos durys atidarytos“, „Valdymas iš modulio įjungtas“, „Valdymo slėgis MIN“, „Valdymo slėgis MAX“);

          - Perjungiklis EEx ia (arba EEx d, EEx e) tipo atjungiantis signalines grandines nuo elektromagnetinių vožtuvų ir turintis atjungimą indikuojančius kontaktus;

          - EEx e sandarikliai spintoje kabelių įvadui;

          - Signalams į telemetrijos sistemą paduoti ir valdymo signalams gauti bus naudojami du 9x0,75 kabeliai LiYCY/EB-O 7x0,75. Numatyti tinkamus sandariklius;

          - 2 atsarginiai sandarinimo elementų (visų tarpinių) komplektai.

        - Reikalavimai įrangos sertifikavimui ir dokumentacijai. Prieš valdymo modulio tiekimą turi būti pateiktas žemiau pateiktas dokumentacijos komplektas:

          - Modulio funkcinė schema su sunumeruotais ir išvardintais visais pneumatinės, hidraulinės ir elektrinės dalių komponentais.

          - Techninės informacijos ir sertifikatų segtuvas, kuriame sutinkamai su p. 5.15.9.2.5 numeracijos eilės tvarka turi būti pateikta dokumentacija:

            - elektrinės dalies komponentams –komponento gamintojo duomenų lapas (datasheet) ir ATEX sertifikatas. Jei duomenų lapas yra bendras komponentų serijai, jame turi būti pažymėtas konkretus panaudotas komponentas;

            - visiems (be išimčių) pneumatinės dalies komponentams - komponento gamintojo duomenų lapas (datasheet) bei patvirtinimas, kad komponentas skirtas gamtinių dujų terpei. Kiekvienam komponentui privalo būti nurodytas jo gamintojo užsakymo kodas (viešai skelbiamas). Jei duomenų lapas yra bendras komponentų serijai, jame turi būti pažymėtas konkretus panaudotas komponentas;

            - hidraulinės dalies komponentams - komponento gamintojo duomenų lapas (datasheet). Kiekvienam komponentui privalo būti nurodytas jo gamintojo užsakymo kodas (viešai skelbiamas). Jei duomenų lapas yra bendras komponentų serijai, jame turi būti pažymėtas konkretus panaudotas komponentas;

          - elektrinė sujungimų schema;

          - gamyklinio valdymo modulio išbandymo protokolas (FAT protokolas). Gamyklinių bandymų metu numatyti pneumatinės dalies dujų nuotėkių nebuvimo bandymus naudojant metaną. Teigiamu bandymų rezultatu bus laikomas dujų nuotėkių neaptikimas naudojant Severin EX-TEC580 (ar lygiavertį) dujų analizatorių Structure application režimu (0...4000 ppm diapazonas).

          - vartotojo instrukcija lietuvių kalba bei jos pagrindu padaryta trumpa valdymo instrukcija, kuri įdedama į modulio kišenę.

      - Mechaninis/elektrinis padėties indikatorius-signalizatorius

        - Prie pavaros korpuso iš viršaus turi būti pritvirtintas mechaninis/elektrinis padėties (atidaryta/uždaryta) indikatorius-signalizatorius;

        - Indikatoriaus-signalizatoriaus EEx d tipo elektrinio bloko konstrukcija turi būti atspari vandens ir drėgmės patekimui. Apsaugos klasė ne žemesnė IP65. Indikatoriaus-signalizatoriaus galinės padėties signalai turi būti NC (Normal Closed), „sauso“ kontakto tipo. Bus įjungti į EEx ia grandines.

        - Mechaninė padėties nurodymo rodyklė turi būti tokios konstrukcijos, kad išvengti pažeidimo dėl sniego ir ledo sluoksnio. Lipdukų panaudojimas padėties žymėjimui neleidžiamas.

        - Kabelis iš indikatoriaus elektrinio bloko turi būti pajungtas į valdymo modulio sujungimo dėžutę.

        - Užrašai apie čiaupo padėtį turi būti lietuvių kalba.

      - Pageidaujamos DH valdymo modulio schemos (galima siūlyti ir kitus lygiaverčio funkcionalumo variantus):

# REIKALAVIMAI PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES PROJEKTAVIMUI

  - Suprojektuoti uždarymo įtaisų prijungimą prie Perkančiojo subjekto telemetrijos (SCADA) informacinės sistemos (toliau SCADA IS, SCADA). Perkantysis subjektas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos registrą kaip Esminis subjektas, o su pirkimo objektu susijusi telemetrijos įranga naudojama reikšmingų ryšių ir informacinių sistemų (RIS) aplinkoje, užtikrinant kritiškai svarbių funkcijų vykdymą. Atsižvelgiant į tai, esamos telemetrijos įrangos elektrinių sujungimų schemos, duomenų perdavimo kanalų konfigūracijos informacija, telemetrijos valdiklių programos bei kita jautri informacija Rangovui bus pateikiama tik po sutarties pasirašymo.

  - Telemetrijos sistemos įranga užtikrina uždarymo įtaisų aikštelės technologinės įrangos darbo parametrų kaupimą ir perdavimą, darbo parametrų kontrolę, aliarminių signalų formavimą (analoginės signalams 2 lygių - perspėjimo ir avarija) ir perdavimą į Perkančiojo subjekto Sistemos valdymo centro SCADA sistemą.

  - Į telemetrijos sistemą turi būti perduodami duomenys – dujų slėgis prieš uždarymo įtaisą, dujų slėgis už uždarymo įtaiso, uždarymo įtaiso padėtis (atidaryta/uždaryta), uždarymo įtaiso valdymo režimas (nuotolinis arba rankinis), valdymo modulio durų atidarymo faktas, DH valdymo modulio EKM suveikimai.

  - Turi būti uždarymo įtaiso atidarymo/uždarymo nuotoliniu būdu funkcija.

  - Suprojektuoti telemetrijos sistemos slėgio matavimo ir atvaizdavimo mazgą. Pageidaujama konstrukcija schematiškai parodyta žemiau pateiktame paveiksle.

  - Numatyti 2 vnt. dujų paėmimo stovus, iš vienos ir iš kitos uždarymo įtaiso pusės. Jei iš vienos telemetrijos sistemos įrangos kontroliuojami du ir daugiau uždarymo įtaisų, optimizuoti slėgio matavimo taškų skaičių, išvengiant jų dubliavimo. Dujų paėmimo stovuose be slėgio jutiklių numatyti tik manometrinius čiaupus ir manometrus.

  - Jei keičiamas uždarymo įtaisas yra ne toliau kaip už 300 m (skaičiuojant pagal kabelio ilgį) nuo esamos ar naujai įrengdamos kito keičiamo uždarymo įtaiso telemetrijos sistemos centrinės įrangos (spintos), uždarymo įtaisų valdymą ir parametrų kontrolę projektuoti iš vienos telemetrijos sistemos centrinės įrangos. Jei naujo uždarymo įtaiso valdymui bus naudojama esama telemetrijos sistemos centrinė įranga, numatyti telemetrijos spintos papildymą reikiamai komponentais ir esamo telemetrijos valdiklio SCADAPack 350/357 keitimą, nes gamintojas nutraukė jo palaikymą. Perkantysis subjektas 2026-2028 metais planuoja pakeisti visus, naudojamus dujų perdavimo sistemoje, telemetrijos valdiklius naujos kartos valdikliais. Jei projekto vykdymo metu projekto objektuose jau bus pakeisti valdikliai, Perkantysis subjektas atsisakys jų keitimo darbų, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

  - Nauja telemetrijos sistemos įranga turi būti montuojama 800x1200x400 mm (arba didesnėje) spintoje (apsaugos klasė ne mažiau IP65), spinta montuojama metaliniame (cinkuotas, miltelinis dažymas) 1600x1600x2000 mm (arba didesniame) rakiname konteineryje (ne potencialiai sprogioje aplinkoje). Konteinerio konstrukcija turi būti atspari vandalizmui. Konteinerio durų atidarymo identifikavimui įrengiamas magnetokontaktinis daviklis, namelio vidus kontroliuojamas dviejų technologijų (PIR+MW) arba dvigubu PIR judesio davikliu. Visų projektuojamų telemetrijos konteinerių raktai turi būti vienodi.

  - Visi telemetrijos spintos vidinio montažo laidai ir kabeliai išdėstomi naudojant montažinius instaliacinius perforuotus uždengimus PVC kanalus. Jei bus pajungiami signalai iš potencialiai sprogių aplinkų, montažo sprendiniai turi būti projektuojami pagal LST EN 60079-14 standarto reikalavimus.

  - Telemetrijos sistemos įrangą turi sudaro pagrindinis valdiklis, duomenų perdavimo GSM/IP tinklu įranga (UMTC/HSDPA/LTE modemas/maršrutizatorius su 2 SIM kortelėmis), daviklių sistema, pagalbinė įranga.

  - Reikalavimai telemetrijos valdikliui:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Procesoriai | Dual ARM Cortex A7 ARM Cortex M3 ≥500 MHz Linux Edge aplikacijoms: Dual ARM Cortex A7 ARM Cortex M3 |
|  | Atmintis | ≥4 MB Static RAM su rezerviniu maitinimu iš baterijos; ≥256 MB NAND Flash ROM, ≥256 MB DDR3 RAM Linux Edge aplikacijoms: ≥1 GB NAND Flash ROM, ≥1GB DDR3 RAM |
|  | „Log“ dydis | iki 1 mln. įvykių naudojant vidinę failų sistemą, iki 250 mln. įvykių naudojant išorinę atmintį |
|  | MODBUS Server įtaisų | ≥150 |
|  | Vidinė failų sistema | Apie 70 MB Linux Edge aplikacijoms: iki 500 MB vidinė saugykla vartotojo aplikacijoms ir duomenims; |
|  | Komunikaciniai prievadai | ≥2 RS 232/485 portai; ≥2 RS 485 portai; ≥4 10/100Base-T RJ45 Ethernet portas; ≥3 USB 2.0 portai, iki 32 GB; ≥1 MicroSD iki 32 GB kortelės portas |
|  | Įėjimai/išėjimai | ≥12 analoginių įėjimų {0(4)-20 mA, 0-5V} (≥4 12 bitų rezoliucijos, (≥4 24 bitų rezoliucijos); ≥20 skaitmeninių įėjimų; ≥12 skaitmeninių išėjimų, įėjimų/išėjimų būsenos "LED" indikacija; |
|  | Maitinimo įtampa, ne siauriau | 12...30 V DC (paleidimo įtampa 10...11,5 V DC, išsijungimo įtampa 9...10 V DC) |
|  | Naudojamas galingumas, ne daugiau | 6 W |
|  | Maksimalus galingumas, ne daugiau | 10,5 W |
|  | Programinė įranga programavimui/konfigūravimui | Taip, su 5-iomis IEC 61131-3 programavimo kalbomis bei galimybe taikyti C++ programavimo kalbą |
|  | Duomenų perdavimo į SCADA sistemą protokolai | DNP3, MODBUS RTU, MODBUS TCP |
|  | Matmenys, PxHxG, ne daugiau | 145 mm x 170 mm H x 90 mm |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra, ne siauriau | -40°C...+70°C |
|  | Santykinė oro drėgmė, ne siauriau | 5...95% be kondensacijos |

  - Jei telemetrijos valdiklyje nepakanka signalinių įėjimų/išėjimų, numatyti papildomą telemetrijos valdiklio kombinuotą įėjimų/išėjimų modulį, kurio techninės specifikacijos yra pateiktos žemiau:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Suderinamumas su telemetrijos valdikliu | Taip, vieno gamintojo, gamintojo patvirtintas |
|  | Diskretinių įėjimų kiekis | ≥16 |
|  | Diskretinių įėjimų indikacija | ≥16 šviesos diodų |
|  | Diskretinių įėjimų tipinė įtampa | 12 arba 24 VDC |
|  | Diskretinių įėjimų viršįtampis | Iki 36 VDC |
|  | Diskretinių įėjimų srovė | ≤1,2 mA esant įtampai 12 VDC ≤2,4 mA esant įtampai 24 VDC |
|  | Diskretinių išėjimų kiekis | ≥10 |
|  | Diskretinių išėjimų indikacija | ≥10 šviesos diodų |
|  | Diskretinių išėjimų tipas | reliniai, sauso kontakto |
|  | Diskretinių išėjimų maksimali įtampa ir srovė | 2 A, 30 VDC |
|  | Analoginių įėjimų kiekis | ≥8 |
|  | Analoginių įėjimų tipas | Programiškai konfigūruojamas: 0…20 mA 4…20 mA 0…5 Vdc 1…5 Vdc |
|  | Analoginių įėjimų rezoliucija | ≥24-bitų diskretizacija ≤1 μA rezoliucija 20 mA diapazone |
|  | Analoginių įėjimų signalų paklaidos, ne daugiau | ±0.1% skalės esant iki 25 °C temperatūrai ±0.2% skalės esant didesnei temperatūrai |
|  | Analoginių įėjimų galvaninė izoliacija | Ne mažiau 250 VAC / 350 VDC |
|  | Analoginių išėjimų kiekis | ≥2 |
|  | Analoginių išėjimų srovės diapazonas | 0...20 mA 4...20 mA |
|  | Analoginių išėjimų rezoliucija | ≥12-bitų |
|  | Analoginių išėjimų apkrovos | 12 VDC: 0…400 Ω 24 VDC: 0…1000 Ω 30 VDC: 250…1300 Ω |
|  | Analoginių išėjimų signalų paklaidos, ne daugiau | ±0.15% skalės esant iki 25 °C temperatūrai ±0.35% skalės esant didesnei temperatūrai |
| - \ | Maitinimo įtampa | 14...29 VDC |
|  | Suvartojamas galingumas | Ne daugiau 1,2 W |
|  | Montavimas | Ant 35 mm DIN bėgelio |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra, ne siauriau | -40ºC...+70ºC |
|  | Santykinė oro drėgmė, ne siauriau | 5...95% be kondensacijos |

  - Telemetrijos valdikliai turi būti pateikti su įdiegta naujausia gamintojo siūloma programine-aparatine įranga (firmware).

  - Projekte numatyti, kad Telemetrijos valdiklių konfigūravimo darbus atliks Perkantysis subjektas pagal kitas savo sutartis.

  - Telemetrijos valdiklis turi formuoti avarinius pranešimus (dviejų lygių) pasikeitus dujų slėgiui (įėjime arba/ir išėjime), pasikeitus uždarymo įtaiso padėties daviklio būsenai, atidarius uždarymo įtaiso valdymo modulio duris, perjungus uždarymo įtaiso valdymo režimą iš vietinio į nuotolinį ir atgal, suveikus DH valdymo modulio EKM, atidarius konteinerio, kuriame sumontuota telemetrijos sistemos įranga, duris arba pajudėjus konteineryje, dingus pagrindinei (230 V AC) maitinimo įtampai, nutrūkus elektros grandinei. Turi būti formuojami aliarminiai signalai esant dideliam slėgo kritimo greičiui.

  - Telemetrijos valdiklis turi būti konfigūruojamas iš Sistemos valdymo centro ir lokaliai per Ethernet, RS232/485 arba USB sąsają. Duomenų perdavimas į SCADA IS vykdomas, naudojant IP tinklą, DNP3 duomenų perdavimo protokolu.

  - Valdikliu kontroliuojami parametrai turi būti kaupiami valdiklio atmintyje formatuojant LOG‘ą pagal standartinį DNP3 protokolo funkcionalumą. Dingus ryšiui su SCADA sistema, o vėliau jam atsiradus, duomenys iš LOG‘o turi būti perduoti į SCADA, užpildyti nenuskaitytą duomenų masyvą, tai užtikrinant duomenų vientisumą.

  - Užtikrinti prieigos prie telemetrijos valdiklio konfigūravimo režimo autentifikavimą iš Perkančiojo subjekto Active Directory.

  - Realizuoti duomenų įrašymo į telemetrijos valdiklį komandų pasirašymą, taip užtikrinant valdymo komandų vientisumą.

  - Telemetrijos sistemos įranga turi būti maitinama iš atskiro maitinimo šaltinio ir privalo turėti akumuliatorius rezerviniam maitinimui (ne trumpesniam kaip 120 val. laikui) dingus pagrindinio maitinimo šaltinio įtampai. Maitinimo sistema turi būti su automatiniu apkrovos atjungimu nukritus maitinimo įtampai žemiau nustatyto lygio (lygis turi būti nustatomas rankiniu būdu).

  - Elektros maitinimo, ryšio grandinės bei ilgos (į kitas uždarymo įtaisų aikšteles ar objektus) signalinės linijos turi būti apsaugotos nuo viršįtampių.

  - Numatyti termostatu valdomą telemetrijos įrangos spintos erdvės pašildymą, nukritus temperatūrai žemiau +5°C.

  - Telemetrijos sistemos valdiklis turi būti prijungtas prie centrinės SCADA sistemos Yokogawa Collaborative Information Server (CI server) , atliekant reikiamus konfigūravimo bei programavimo darbus (objekte ir Sistemos valdymo centre). Projekte numatyti, kad SCADA IS objekto (uždarymo įtaisų aikštelės) konfigūravimo darbus atliks Perkantysis subjektas pagal kitas savo sutartis. Telemetrijos valdiklio programa turi būti parašyta funkcinių blokų ir Ladder Logic programavimo kalbomis ir kitomis IEC 61131-3 programavimo priemonėmis.

  - Telemetrijos sistemos veikimas iki Objekto pridavimo turi būti ištestuotas. Testavimo metu turi būti atliktas visų analoginių ir diskretinių signalų testavimas nuo pirminių daviklių iki atvaizdavimo SCADA IS vizualizacijoje, valdymo signalų testavimas nuo SCADA IS vizualizacijos iki vykdymo technologinės įrangos. Turi būti patikrintas visų signalų aliarminių ir perspėjimo ribų LL-L-H-HH pranešimų į SCADA IS perdavimas ir vaizdavimas. Turi būti patikrintas parametrų nuskaitymas iš visų intelektualių matavimo priemonių. Turi būti patikrintas LOG‘ų formavimas ir nuskaitymas.

  - Projekte numatyti, kad Rangovas turi pateikti visą programinę įrangą, reikalingą telemetrijos valdiklių aptarnavimui, konfigūravimui, programavimui, įskaitant ir valdiklių kriptografines ir/arba saugumo funkcijas, jei tokių yra. Programinė įranga turi būti naujausios gamintojo siūlomos versijos. Rangovas įsipareigoja Perkančiojo subjekto specialistams padėti įdiegti programinę įrangą Perkančiojo subjekto kompiuterinėse darbo vietose ir aktyvuoti licencijas. Visa reikalinga programinė įranga privalo turėti galimybę aktyvuoti licencijas ir pilnai veikti „offline“ režimu, t.y. be ryšio su Internetu. Programinės įrangos diegimo paketai turi būti pateikti USB arba DVD laikmenoje, arba nuoroda į gamintojo Internetinį puslapį, leidžiantį atsisiųsti PĮ. Licencijos, jų aktyvacijos kodai privalo būti pateikti šifruotame archyve, USB, CD/DVD laikmenose, arba informacinių ryšių priemonėmis. Archyvų šifravimo raktai privalo būti pateikti atskiru, iš anksto su Perkančiuoju subjektu suderintu kanalu ar laikmena, skirtinga nei archyvas.

  - Reikalavimai projektinei ir darbų dokumentacijai:

- Procesų valdymo ir automatizacijos projektą sudaro: dokumentų žiniaraštis, normatyvinių dokumentų sąrašas, aiškinamasis raštas, telemetrijos valdiklio signalų sąrašas (konfidencialus dokumentas), sąnaudų žiniaraštis, techninės specifikacijos, telekomunikacijų struktūrinė schema (rengiama, suderinus su Perkočiojo subjekto specialistais), telemetrijos įrangos struktūrinė schema(rengiama, suderinus su Perkočiojo subjekto specialistais), telemetrijos dalies elektrinių sujungimų schema (konfidencialus dokumentas), spintos bendras vaizdas, kabelių trasų planas. Visi projekto dokumentais turi būti pateikti redaguojamais formatais: *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.vsd. Papildomai 1 egz. turi būti pateikiamas Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriui.

- Projekte numatyti reikalavimus užbaigimo dokumentacijai: Telemetrijos sistemos įrengimo darbus apliekančios įmonės ir tos įmonės darbuotojų kvalifikacijos dokumentacija, komponentų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, komponentų gamintojo dokumentacija (techninės charakteristikos (data sheet), instaliavimo ir eksploatacijos instrukcijos, ATEX sertifikatai (įrangai sumontuotai potencialiai sprogiose patalpose)), Telemetrijos valdiklio programinės įrangos dokumentacija, matavimo prietaisų patikros liudijimai, išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinis + jo USB (DWG ir ESRI Shapefile formatu). Viso turi būti parengta: 1. Elektroninis dokumentacijos komplektas; 2. Vienas popierinis dokumentacijos komplektas (originalas). 3. Vienas popierinis dokumentacijos komplektas (kopija) perduodamas Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriui.

- Projekte numatyti reikalavimus programinės įrangos išpildomajai dokumentacijai. Programinė įranga, sukurta Sutarties vykdymo metu, yra Perkančiojo subjekto nuosavybė, programines įrangos išeities kodai (tekstai) Perkančiojo subjekto specialistų bus talpinami į specializuotą programinės įrangos saugyklą. Privalomas sukompiliuotų ir nesukompiliuotų su komentarais failų pateikimas bei MS Excel lentelės su telemetrijos valdiklio signalais ir adresais (registrais). Elektroninė programinės įrangos dokumentacija turi būti perduodama elektroniniu šifruotu kanalu, suderintu su Perkančiojo subjekto specialistais. Duomenys ir šifravimo raktas turi būti perduodami skirtingais informacijos perdavimo kanalais. Perkantysis subjektas po Objekto testavimo pasilieka sau teisę patikrinti pateiktą programinę įrangą, savarankiškai ją įrašant į telemetrijos valdiklį. Jei bus aptikti telemetrijos sistemos veikimo netikslumai ir klaidos, Telemetrijos valdiklių programavimo paslaugų tiekėjas privalo savo sąskaita organizuoti programinės įrangos ištaisymą ir pakartotinį Objekto testavimą.

# REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS DALIES PROJEKTAVIMUI

  - Elektrotechnikos dalies Projektas turi būti parengtas vadovaujantis, šiomis techninėmis specifikacijomis ir galiojančių teisės aktų, tačiau neapsiribojant, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 galiojančios suvestinės redakcijos, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 galiojančios suvestinės redakcijos, Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 galiojančios suvestinės redakcijos, Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija) galiojančios suvestinės redakcijos, Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) galiojančios suvestinės redakcijos, o taip pat Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, galiojančios suvestinės redakcijos reikalavimais.

  - Naujų uždarymo įtaisų aikštelėms suprojektuoti naują, pasyviąją žaibosaugos sistemą ir jos įžeminimo kontūrus. Žaibosaugos sistema turi tenkinti STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693, reikalavimus.

  - Suprojektuoti žemėje montuojamus reikiamo aukščio strypinius (stiebinius) žaibolaidžius, jų konstrukcijas numatyti iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno metalo. Aikštelėse projektuojant žaibosaugos sistemas, jei įmanoma, žaibolaidžius projektuoti kaip nesudėtingus statinius, numatant reikiamą jų kiekį. Žaibolaidžiai turi būti projektuojami UĮ aikštelės teritorijoje.

  - Projektuotojas turi įvertinti objekto grunto savybes ir, jei reikia, suprojektuoti kito tipo įžeminimo įrenginius. Žaibolaidžio įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 10 omų. Visus kontūrus sujungti į vieną kontūrą, kurio atstojamoji varža neturi viršyti 10 omų. Apsauginis įžeminimo kontūras su žaibolaidžių įžeminimo kontūru turi būti sujungtas reviziniame PVC šulinėlyje per atskiriamąjį iškroviklį. Šulinėlio dangtis turi būti rakinamas varžtais.

  - Naujų uždarymo įtaisų aikštelių elektros įrenginių ir metalinių konstrukcijų įžeminimui suprojektuoti ir įrengti naujus apsauginio įžeminimo kontūrus.

  - Žaibolaidžio ir apsauginio įžeminimo kontūrus projektuoti iš įgilintų variuotų elektrodų sujungtų cinkuota plienine juosta. Projekte numatyti po žeme montuojamų įžeminimo elektrodų ir įžeminimo juostos sujungimą egzoterminio suvirinimo būdu. Žemėje montuojamų cinkuoto plieno juostų sujungimą „juosta – juosta“ atlikti suvirinimo būdu. Suvirinus, juostų sujungimo vietoje atstatyti cinkuotą dangą panaudojant purškiamą cinką ir sujungimo vietą papildomai apvynioti specialia antikorozine izoliacine juosta.

  - Apsaugai nuo statinio krūvio, numatyti naujo aptvaro bei vartų įžeminimą ir prijungimą prie apsauginio įžeminimo kontūro. Visu aptvaro perimetru, apie 30 cm atstumu nuo žemės paviršiaus, prie kiekvieno tvoros stulpelio pritvirtinti Ø 8 mm2 cinkuoto plieno vielą ir ne mažiau kaip dvejose vietose prijungti prie apsauginio įžeminimo kontūro. Vielą prie stulpelių tvirtinti panaudojant cinkuoto plieno arba nerūdijančio plieno varžtus su nulaužiamomis veržlėmis. Tarp veržlės ir tvoros stulpelio turi būti dedama cinkuoto plieno graverinė poveržlė. Pereinamosios varžos užtikrinimui, cinkuoto plieno varžtine jungtimi, prijungti vielą prie kiekvieno tvoros segmento. Jungties prijungimo vietoje, tvoros segmentą dengiančią plastizolio dangą nuskusti, tą vietą padengti purškiamu cinku ir sumontuoti jungtį. Išmatuoti pereinamąją varžą. Cinkuoto plieno vielą tvirtinti vidinėje tvoros pusėje. Vartus įžeminti naudojant karšto cinkavimo plieno lanksčias jungtis.

  - Suprojektuoti uždarymo įtaisų aikštelėje esančių elektros įrenginių ir atraminių metalinių konstrukcijų prijungimą prie naujo apsauginio įžeminimo kontūro cinkuoto plieno juostomis.

  - UĮ aikštelėse, dujų vamzdyno flanšų pereinamosios varžos užtikrinimui, turi būti suprojektuotos ir įrengtos įžeminimo jungtys. Įžeminimo jungtys turi būti sumontuotos gerai prieinamoje ir matomoje flanšo pusėje. Flanšų įžeminimo būdą bei technologiją būtina suderinti su Perkančiuoju subjektu. Katodiškai nesaugomas antžeminis dujų vamzdynas, iki izoliuojančių movų, turi būti prijungtas prie apsauginio įžeminimo kontūro.

  - Jei uždarymo įtaiso kontrolė ir valdymas bus realizuojamas iš šalia esančio Perkančiojo subjekto kitame objekte esančios telemetrijos įrangos, tuomet, projektuojamos uždarymo įtaiso aikštelės ir Perkančiojo subjekto kito esamo objekto apsauginio įžeminimo kontūrai turi būti sujungti varžtine jungtimi PVC reviziniame šulinėlyje. PVC revizinį šulinėlį projektuoti uždarymo įtaiso teritorijoje.

  - Jei projektuojamas naujas telemetrijos įrangos konteineris, jo viduje ant dešinės sienos (žiūrint pro duris) turi būti suprojektuotas ne žemiau IP65 reikiamo dydžio plastikinis elektros skydas automatinių išjungiklių, kirtiklių ir srovės nuotėkio relių montavimui. Telemetrijos įrangos konteineryje turi būti įrengtas vidaus LED apšvietimas, vidaus kištukinis lizdas ir išorėje ant konteinerio sienos ne žemiau IP 65 kištukinis lizdas. Visa telemetrijos konteinerio vidaus kabelių elektros instaliacija turi būti įrengta metaliniuose karšto cinkavimo kanaluose.

  - Visuose elektros skydeliuose turi būti numatyta 30 % laisvos vietos ir 30 % rezervinių automatinių išjungiklių galimiems praplėtimams.

  - MD atšakos į Kužių DSS UĮ 1-II pakeičiant telemetrijos įrangos konteinerį, panaudoti UĮ 1-II esamą elektros paskirstymo skydą su jame esančiais komutaciniais aparatais, kištukinius lizdus ir vidaus apšvietimo įrangą. Pakeitus konteinerį, perkeliamos vidaus elektros įrenginių  pajungimui naudoti naujus reikiamus elektros kabelius. Perkeliamo esamo elektros paskirstymo skydelio pajungimui iki, už aikštelės tvoros esamos, komercinės apskaitos spintos (KAS) pajungimui, pakloti naują reikiamą įvadinį elektros kabelį ir jį pajungti į KAS.

  - Įžeminti perkeltą MD atšakos į Kužių DSS UĮ 1-II telemetrijos įrangos konteinerį ir jame sumontuotus elektros įrenginius.

  - Visi AC 230 V kištukiniai lizdai turi būti jungiami per srovės nuotėkio reles.

  - Naujus elektros jėgos kabelius ir įžeminimo kontūrus projektuoti ant naujos topografinės nuotraukos su požeminėmis komunikacijomis.

  - Elektrotechnikos dalies projektą sudaro: dokumentų žiniaraštis, normatyvinių dokumentų sąrašas, aiškinamasis raštas, kabelių žurnalas (jei projektuojami), sąnaudų žiniaraštis, techninės specifikacijos, elektros maitinimo schemos (jei projektuojamos), žaibosaugos įrenginių brėžiniai ir planai, kabelių trasų planas (jei projektuojamos). Papildomai pateikti vieną atspausdintą egzempliorių Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriui (nuskanuotas darbo projektas su visais suderinimais).

  - Projektą suderinti su visomis suinteresuotomis organizacijomis ir žemės savininkais.

  - Visiems projektiniams sprendiniams turi būti gautas Perkančiojo subjekto pritarimas. Parengtas Projektas turi būti Perkančiojo subjekto raštiškai patvirtintas.

  - Projekte numatyti reikalavimus išpildomajai dokumentacijai: elektrotechnikos dalies dokumentacija turi būti susegta išardomuose segtuvuose, kurią sudaro: dokumentacijos rejestras, rangovo ir rangovo darbuotojų kvalifikaciją įrodančių atestatų ir pažymėjimų kopijos, patvirtinto elektrotechnikos projekto kopija, įrangos ir komponentų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, įrangos ir komponentų gamintojo dokumentacija (techninių charakteristikų duomenų lapai „data sheet“, instaliavimo ir eksploatacijos (naudojimo) instrukcijos, ATEX sertifikatai (įrangai sumontuotai potencialiai sprogiose patalpose)), atliktų matavimų protokolai, inžinerinių tinklų planas. Eksploatacijos (naudojimo) instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba. Papildomai pateikti Išpildomosios dokumentacijos vieną egzempliorių Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriui (su pridėta USB laikmena, į ją įkeltais dokumentacijos failais).

# REIKALAVIMAI VAMZDYNŲ APSAUGOS NUO KOROZIJOS PROJEKTAVIMUI

  - Reikalavimai pasyviosios apsaugos nuo korozijos projektavimui

- Vamzdynų apsaugos nuo korozijos įrenginiai turi būti projektuojami vadovaujantis Lietuvos standartais LST EN 12068:2001 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“, LST EN 10290:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“, LST EN ISO 12944-5:2019 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginių dažų sistemos (ISO 12944-5:2019)“, LST EN 50162:2005 „Apsauga nuo korozijos, kurią sukelia nuolatinės srovės sistemų klaidžiojančiosios srovės“, LST EN ISO 21809-1:2019 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemose, išorinės dangos. 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai) (ISO 21809-1:2018)“, LST EN ISO 8504-2:2019 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Paviršiaus paruošimo metodai. 2 dalis. Abrazyvinis srautinis valymas (ISO 8504-2:2019)“, LST EN ISO 21809-3:2016 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemose, išorinės dangos. 3 dalis. Darbų vietoje suvirintų jungčių dangos (ISO 21809-3:2016)“ arba lygiaverčių standartų reikalavimais.

- Įvertinus gruntų agresyvumą darbų atlikimo vietose, turi būti numatyta izoliacinės dangos sistema gebanti pasipriešinti grunto agresyvumui.

- Suvirinimo siūlių (PE+PUR), fasoninių dalių, dujotiekio perėjimams iš požeminės į antžeminę dalį (virš žemės 25 cm) izoliavimui turi būti numatyta izoliacinė danga pagal LST EN 10290:2003 standarto B klasė, tipas 3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Dujotiekių su gruoblėtais paviršiais izoliavimui numatyti purškiamą izoliacinę dangą pagal LST EN 10290:2003 standarto B klasės, tipas 3 reikalavimus.

- Numatyti izoliacinės dangos pakeitimą prie technologinių kiaurymių.

- Atkastas ir perizoliuojamas dujotiekis turi būti užpiltas vietiniu biriu gruntu, nesant galimybei – atvežtiniu. Detalizuoti užpilamo grunto charakteristikas nurodant leistinas maksimalias kietųjų dalelių frakcijas. Numatyti priemones riedulių atskyrimui iš vietinio grunto.

  - Reikalavimai aktyviosios apsaugos nuo korozijos sistemos įrenginių projektavimui.

    - Aktyviosios apsaugos nuo korozijos įrenginiai turi būti projektuojami vadovaujantis Lietuvos Standartais: LST EN 12954:2019 „Užkastų arba panardintų metalinių konstrukcijų katodinė apsauga. Bendrieji principai ir jų taikymas vamzdynams“; LST EN ISO 18086-2018 „Metalų ir lydinių korozija. Kintamosios srovės sukeltos korozijos nustatymas. Apsaugos kriterijai“; LST EN 14505:2005 „Katodinė kompleksinių struktūrų apsauga“; LST EN 50443:2012 „Elektromagnetinių trukdžių, kuriuos sukelia aukštosios kintamosios įtampos geležinkelio traukos sistemos ir (arba) aukštosios kintamosios įtampos maitinimo sistemos, poveikis vamzdynams“; LST EN 50162:2005 „Apsauga nuo korozijos, kurią sukelia nuolatinės srovės sistemų klaidžiojančiosios srovės“ ir kitais susijusiais standartais.

    - Suprojektuoti esamų kontrolės matavimo kolonėlių ir jų funkcijų atstatymą.

    - Įvertinti papildomų kontrolės matavimų kolonėlių poreikį.

    - Čiaupų aikštelėse dujotiekius, kurie saugomi katodiškai atskirai, atskirti izoliuojančiomis jungtimis.

    - Virš izoliuojančių jungčių įrengti kontrolės matavimo kolonėles.

    - Izoliuojančioms jungtims suprojektuoti Ex išpildymo iškroviklius, saugančius įrenginį nuo žaibo ar kitų el. iškrovų.

# REIKALAVIMAI BIM TAIKYMUI

  - Tiekėjas atsakingas už kartu su Projektais pateikiamo BIM (angl. Building information modeling) modelio vystymą Užsakovo suteikiamoje bendroje duomenų aplinkoje DALUX, atliekant tai visuose Darbų etapuose bei stadijose ir jo perdavimą Užsakovui (Perkančiajam subjektui) pilnai užbaigus Darbus.

  - Užsakovo informacijos reikalavimai (toliau – EIR (angl. Employers Information Requirements) statinio informacinio modelio (BIM) rengimui / vystymui pateikiami šios techninės specifikacijos priede Nr.1 „Užsakovo informacijos reikalavimai” (pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą patvirtintą 2024 m. rugpjūčio 5 d.  Nr. D1-259 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Užsakovo informacijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“). Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) yra dokumentas, apibūdinantis Užsakovo keliamus reikalavimus statinio gyvavimo ciklui (planavimui, projektavimui, statybai ir naudojimui), taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM), atsižvelgiant į galiojančius LR teisės aktų reikalavimus, Statytojo (Užsakovo) poreikius bei statinio specifiką. Tiekėjas teikdamas pasiūlymo dokumentus turi užpildyti prie techninės specifikacijos priedo Nr.1 „Užsakovo informacijos reikalavimai” pridedamą formą „Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas“.

  - Tiekėjas privalo paskirti BIM koordinatorių, kuris turi parengti ir su Užsakovui suderinti statinio informacinio modeliavimo projekto detalų vykdymo planą  (toliau – BEP (angl. BIM Execution Plan)) visam projektui (su Užsakovu suderintais principais arba pagal Užsakovo pateiktą šabloną), įvertinant visus EIR dokumente iškeltus Užsakovo BIM reikalavimus bei suderinti su Užsakovu ir detalizuoti erdvinio informacijos modelio, katalogų ir projekto dokumentų failų struktūrą visam projektui bei informacijai valdyti. BEP turi būti atnaujinamas ir papildomas bei detalizuojamas kiekvienos statinio projekto stadijos pradžioje ir pagal poreikį, pildomas ar atnaujinamas projekto eigoje. BEP rengiamas prieš pradedant kurti modelį, bet ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo sutarties pasirašymo, t.y. iki projektavimo darbų pradžios.

  - Tiekėjo rengiamo BEP dokumento sudėtis turi apimti (bet neapsiriboti) šią įgyvendinimo projekto informaciją: duomenys apie projektą, informacija apie dokumentą, standartai ir nuorodos, santrumpos ir specifinė terminologija, projekto kontaktiniai asmenys ir jų teisės, projekto dalyvių atsakomybės (atsakomybių matrica ir organizacinė/komunikacinė schema), projekto ir BIM tikslai, BIM taikymo atvejai, tyrinėjimų informacija, projektavimo rezultatai ir jų generavimas iš modelio, modelio/-ių tipai/turinys ir failų formatai, BIM koordinavimo pasitarimai, duomenų perdavimas/dalinimasis ir pavadinimai, modelio detalumas LOI/LOD/LOIN, sąnaudų ir kiekių gavimas, kokybės kontrolė ir bendradarbiavimas, modelio/informacijos koordinavimas ir nesuderinamumų/sankirtų paieška, modelio/informacijos klasifikavimo sistema, duomenų tikrinimo procesas/aprašas ir vertinimas, projekto vietos koordinatės ir altitudės, modelio tikslumas/tolerancijos ir mato vienetai, projekto/BIM modelio/bylų ir failų struktūra, programinės įrangos sąrašas ir k.t. Rengiant BEP dokumentą, taip pat turi būti įtraukti Priede Nr. 2. „Standartizuotų ir adaptuotų LOI/LOD reikalavimų projektų konkursams aprašas“ nurodyti reikalavimai, aprašantys informacijos detalumo (LOD) ir informacijos pateikimo (LOI) standartus, skirtus taikyti projektų konkursams, jų vykdymui ir BIM projekto tikslų įgyvendinimui.

  - Rengiant statinio informacinį modelį (BIM modelį), kiekvienoje projekto stadijoje, turi būti privalomai laikomasi tokio eiliškumo (toliau išvardyti papunkčiai nurodo projekto rengimo eiliškumą, todėl nėra detalizuojamas ir aiškinamas kiekvienas punktas atskirai, o terminai „suderintos apimties rezultatų poreikį“, „įvairūs“ reiškia visus skaičiavimus, analizes, kurios susijusios su Projekto parengimu. Pavyzdžiui, tam tikroje projekto rengimo stadijoje atliekami skaičiavimai ir pan. Kokius būtent skaičiavimus ir analizes reikia atlikti nurodo Projekto rengimo Projekto vadovas arba kaip tai apibrėžia Statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir k.t.):

    - Prieš pradedant rengti atitinkamą projekto stadijos statinio projekto dalį, būtina suderinti su Užsakovu, modelio apimtį, detalumą, 3D geometrinę modelio dalį, visą informaciją nurodant aktualiame BEP (statinio informacinio modeliavimo projekto detaliame vykdymo plane);

    - Į modelį įvedama ir (ar) susiejama reikiamos apimties ir detalumo (tikslumo) informacija;

    - Atliekami įvairūs suderintos apimties skaičiavimai ir analizė, išspręsti nesuderinamumo klausimai, įgyvendinti kiti BIM taikymo būdai;

    - Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, generuojami iš BIM modelio bei neatsiejami nuo jo, o jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi būti galimybė automatiškai pergeneruoti brėžinius ir valdyti visą kitą dokumentaciją;

    - Pagal suderintos apimties rezultatų poreikį, rengiami projekto dokumentai;

  - Visos suderintos apimties ir detalumo BIM modelio bei projekto dalys (dujotiekio, sklypo, susisiekimo, melioracijos (sausinimo) sistemų inžinerinių sistemų ir kt. pagal galiojančius STR reikalavimus reikalingus sėkmingam Projekto įgyvendinimui), turi būti pateiktos Užsakovui toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje LKS -94 ir Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07.

  - Tiekėjo pateikiamas Projektas ir kiekvienoje projektavimo stadijoje sudarytas BIM modelis bus naudojamas visų projekto stadijų pasiruošimui (detaliau žiūrėti šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Užsakovo informacijos reikalavimai”) ir BIM bus taikomas visame statinio gyvavimo cikle (SGC): planavimo, projektavimo, statybos bei naudojimo etapuose. Todėl modeliavimo metu turi būti numatyta, kad statinio informaciniame modelyje palaipsniui ir nuosekliai bus sukurta reikiamų sistemų ir elementų geometrija ir atributinė informacija, įskaitant (bet neapsiribojant): sistemų ir elementų klasifikavimą, vietą modelyje, pavadinimus, numeraciją, medžiagiškumą, savybes, specifinius reikalavimus, kitą būtiną projektinę/statybinę informaciją, kurią privaloma pateikti projekte ir toliau taikyti statybos bei naudojimo etapo metu.

  - BIM modelis perduodamas Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus tarpusavio elementų susikirtimus numato techninio projekto rengėjas – Projektavimo projekto vadovas, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. Projektavimo darbų Projekto vadovas, identifikuoja statinio informacinio modeliavimo projekto detaliame vykdymo plane (BEP) neleistinus elementų tarpusavio susikirtimus. Užsakovas esant poreikiui nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane nurodytiems neleistiniems elementų tarpusavio susikirtimams. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal atkarpas, sistemas, elementus ir pan.

  - Užsakovas suteiks prieigą Tiekėjo atstovams prie Užsakovo suteikiamos bendrosios duomenų aplinkos DALUX, pagal atskirą Tiekėjo/Projektuotojo/Rangovo vadovo įsakymu patvirtintą ir Užsakovui perduotą atsakingų darbuotojų sąrašą. Bendroji duomenų aplinka (CDE – angl. Common Data Environment) bus naudojama kaip centrinė informacijos saugykla (suformuota debesijos principu), kurioje laikoma informacija apie projektą – projekto dokumentacija, grafinis modelis ir negrafiniai aprašai (tekstai, aprašai, protokolai, sąnaudų žiniaraščiai ir kt.), kurią reikės naudoti peržiūrėti, derinti, tvirtinti ir stebėti visą erdvinį statinio informacinį modelį, iš jo formuojamus projektinius sprendinius, dokumentus ir rezultatus per visą BIM taikymo laikotarpį, bus vykdomas statybos darbų kokybės kontrolės užtikrinimas bei užbaigimo dokumentų derinimas/tvirtinimas ir perdavimas Užsakovui.

  - Tiekėjo atsakingų asmenų BIM taikymo susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 savaites. Kiekvieno susitikimo metu turi būti pateikti BIM modelio kūrimo rezultatai.

  - Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi užtikrinti kolizijų patikros ataskaitos pateikimą Užsakovui ne rečiau nei 1 kartą į 2-4 kalendorines savaites. Ataskaitos forma derinama su Užsakovu statinio informacinio modeliavimo projekto detalaus vykdymo plano (BEP) rengimo metu.

  - Tiekėjas turi numatyti mokymus priskirtiems darbuotojams darbui prie CDE aplinkos.

  - Tiekėjas turi saugiai naudoti CDE aplinką. Saugumo reikalavimai apibrėžiami standarte LST EN ISO/IEC 27001:2017.

  - CDE aplinkos funkcionalumas turi būti naudojamas Tiekėjo atliekamų statybos darbų kokybės kontrolei užtikrinti statybos darbų metu (taikant internetines naršyklės ir mobilią aplikaciją).

# REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI IR STATYBOS DARBŲ DOKUMENTACIJAI

  - Darbai turi būti vykdomi pagal šioje Techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus, parengtą Projektą, SLD, numatytas sąlygas, apimtis bei Darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos plane numatytas sąlygas. Tiekėjas prisiima riziką atlikti visus darbus ir suteikti visas su jais susijusias paslaugas, reikalingas tam, kad būtų įgyvendinti Projekte numatyti sprendiniai.

  - Tiekėjas turės atlikti prieš statybos darbus pranešima apie darbų pradžia per „Infostatyba“ sistemą bei gauti visus būtinus patvirtinimus, kad gali pradėti statybos darbus.

  - Prieš atlikdamas bet kokius darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objektų apsaugos zonoje, Tiekėjas privalo pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti raštišką AB „Amber Grid“ sutikimą atlikti darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte/įrenginyje ar jo apsaugos zonoje.

  - Visa įranga turi būti įteisinta naudoti Lietuvos Respublikoje arba ES šalyse ir atitikti norminio teisės akto Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija), reikalavimus.

  - Tiekėjas iki statybos darbų pradžios turi pasiūlyti statybos saugos ir sveikatos koordinatorių.

  - Tiekėjas iki statybos darbų pradžios turi parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu Darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos planą. Planas turi apimti visus darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos statybvietėje (-ėse) planus ir procedūras, jame turi būti atsižvelgiama į visas rizikas ir pavojus darbų metu. Planas turi įgyvendinti šiuos tikslus:

    - apsaugoti visų Projekte dalyvaujančių asmenų gyvybę ir sveikatą;

    - išvengti žalos aplinkai, nuosavybei, medžiagoms, ištekliams ir įrangai;

    - siekti, kad nelaimingi atsitikimai, incidentai bei aplinkosaugos pažeidimai netrukdytų Projekto eigai, statybos, derinimo, paleidimo darbams, vėlesnių veiksmų vykdymui ir įrenginių eksploatavimui. Reikalaujama struktūra šio plano parengimui pateikta Techninės specifikacijos 2 priede.

  - Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 3 punkto bei statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848, nuostatomis, iki statybos darbų pradžios privalo: a) pateikti Perkančiajam subjektui Tiekėjo patvirtintas statybos taisykles, taip pat b) parengti statybos darbų technologijos projektą.

  - Statybvietės nužymėjimo darbai ir su jais susijusios paslaugos. Prieš pradėdamas darbus, Tiekėjas privalo dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovams, aiškiai nužymėti statybos darbų zonos ribas bei šalia esančių magistralinių dujotiekių trasas.

  - Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Tiekėjas privalo įsigyti elektroninį (-ius) statybos darbų žurnalą (-us), Perkančiojo subjekto vardu (pagal suteiktus įgaliojimus) jį (juos) tinkamai užpildyti ir perduoti juo (jais) naudotis Perkančiajam subjektui bei pats juo (jais) naudotis vykdant pirkimo objekto (jo atskirų dalių) statybos darbus (Darbus);

  - Už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinio statybos metu atsako Tiekėjas, užbaigus kiekvienos pirkimo objekto dalies statybos darbus kartu su statybos užbaigimo aktu Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti elektroninį statybos darbų žurnalą (suteikti prieigas prie elektroninio statybos darbų žurnalo archyvo ar kitu elektroninio statybos darbų žurnalo paslaugų teikėjo numatytu būdu);

  - Tiekėjas atsakingas už tinkamą, savalaikį ir saugų statybos darbų organizavimą, įskaitant visus statybvietės ir kitos statybos organizavimui naudojamos teritorijos parengimo bei sutvarkymo (atstatymo) darbus. Tiekėjas turi atsižvelgti ir į šiuos reikalavimus:

    - Prieš pradėdamas darbus, Tiekėjas privalo nufotografuoti ir užfiksuoti esamą privažiavimo kelių, kuriais statybos metu planuojama, kad važinės Tiekėjo transportas, būklę. Po 1 komplektą nuotraukų (.jpg arba .jpeg formatu) perduodama Perkančiajam subjektui ir atitinkamai savivaldybei, jei savivaldybė bus išreiškusi tokį pageidavimą. Už privažiavimo kelių būklę ir jos atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus atsakingas Tiekėjas;

    - Prieš pradėdamas darbus, Tiekėjas privalo nufotografuoti ir užfiksuoti (aprašyti bei pažymėti planuose (schemose)) esamus apsemtus, drėgnus žemės plotus, kad būtų nustatyta esama melioracijos-drenažo sistemos būklė. Po 1 komplektą nuotraukų (.jpg arba .jpeg formatu) perduodama Perkančiajam subjektui ir atitinkamai savivaldybei (reikalavimas taikomas, jei bus vykdomi Darbai minėtose teritorijose);

  - Tiekėjas privalo naudotis (samdyti) LR norminių teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugomis, siekiant įvertinti esamo dujotiekio metalo būklę, t. y. pilnai ištirti metalo struktūrą tose vietose, kuriose bus įrengiamos laikinos apvadinės linijos, laikinos sklendės, prijungiamas pastatytas dujotiekis prie veikiančio ir pan. Tiekėjas yra atsakingas už visų šių tyrimų atlikimo organizavimą.

  - Tiekėjas privalo atlikti kitus su pirkimo objektu ir Projekto įgyvendinimu susijusius darbus bei paslaugas, kurie nebuvo numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga atlikti siekiant užbaigti statybą.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Perkančiajam subjektui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Tiekėjo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas į lietuvių kalbą.

  - Tiekėjas privalo dalyvauti Perkančiojo subjekto organizuojamuose paslaugų vykdymo pasitarimuose Perkančiojo subjekto nurodytu metu, protokoluoti pasitarimus. Pasitarimuose Tiekėjas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Paslaugų vykdymo progresą procentine išraiška (pvz. atnaujinant grafiką), su Paslaugų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Tiekėjas arba Perkantysis subjektas  privalo ne vėliau kaip per 2 d. d.  po pasitarimo parengti ir pateikti Perkančiajam subjektui arba Tiekėjui pasitarimo protokolą. Protokolo forma parengiama ir suderinama su Perkančiuoju subjektu per protingą terminą.

  - Tiekėjas vykdydamas Darbus privalo rengti ir teikti Perkančiajam subjektui kiekvienos ateinančios savaitės numatomų vykdyti statybos darbų planą (-us) su techninės priežiūros poreikiu, taip pat savaitines, mėnesines ataskaitas dėl įvykdytų Darbų pagal su Perkančiuoju subjektu iki Darbų vykdymo pradžios suderintas ir patvirtintas formas.

  - Visus Darbų vykdymo metu žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims darbais padarytus nuostolius (jeigu tokių būtų), kurių žemės sklypų savininkams ir/ar valdytojams nekompensavo Perkantysis subjektas pagal sutartis dėl servituto ir / ar Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ir kompensavimo, Tiekėjas atlygina savo sąskaita pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  - Tiekėjas taip pat privalo vykdyti (organizuoti) visus informavimo apie projektą veiksmus (įskaitant, statytojo (Perkančiojo subjekto) vardu), kaip tai numatyta LR statybos įstatyme.

  - Papildomai tam, kas yra numatyta pirkimo sutartyje, Tiekėjas turi atlikti (organizuoti) visuomenės ir (arba) žemės sklypų savininkų, patikėtinių ir (ar) naudotojų, jei reikia, kitų trečiųjų asmenų informavimo darbus, apie numatomų darbų pradžią Tiekėjas privalo informuoti atitinkamų savivaldybių atstovus, visuomenę ir žemės sklypų savininkus, patikėtinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trečiuosius asmenis terminais ir sąlygomis, nurodytomis projekte, pirkimo sutartyje ir /arba teisės aktų nuostatose. Jeigu pirkimo sutartyje nustatyta tvarka bus pakeistas Darbų vykdymo grafikas, informavimo procesas asmenims, kiek tai susiję su tokio pakeitimo sukeliamomis pasekmėmis, turi būti atliktas pakartotinai, nurodant aktualius darbų vykdymo terminus.

  - Jeigu atitinkamuose reikalavimuose yra nurodyta, kad Tiekėjas yra atsakingas už atitinkamų darbų (paslaugų) atlikimo organizavimą, tokiais atvejais turi būti įsivertinęs ir prievolę apmokėti (atsiskaityti) už tokių darbų (paslaugų) atlikimą, įskaitant visų jiems atlikti sutikimų ir leidimų gavimą.

  - Tuo atveju, jei šių Techninės specifikacijos ir Techninio darbo projekto (arba kiekvieno iš jų atskirai) reikalavimuose būtų neatitikimų (prieštaravimų), Tiekėjas turi vadovautis šios Techninės specifikacijos reikalavimais, išskyrus atvejus, kai reikalavimai susiję su pagrindiniais statinio rodikliais ir (arba) esminiais Techninio darbo projekto sprendiniais, pagal kuriuos yra gauti SLD.

# REIKALAVIMAI BENDRASTATYBINIAMS DARBAMS

  - Tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą ir saugų vietos gyventojų, žemės sklypų savininkų ir kitų trečiųjų asmenų patekimo bei susisiekimo galimybių išsaugojimą statybos darbų metu. Esant poreikiui, Tiekėjas turi įrengti laikinus privažiavimus, pervažas, takus ar kitas susisiekimo priemones, užtikrinančias privažiavimą prie žemės sklypų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės ūkio naudmenų, taip pat specialiųjų tarnybų patekimą.

  - Tiekėjas yra atsakingas už privažiavimo kelių būklę ir jos atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus.

  - Tiekėjas privalo sutvarkyti (atstatyti pažeistas) ir (ar) įrengti naujas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas (jų dalis), atkuriant jų funkcionavimą ir projektinius parametrus (reikalavimas taikomas, jei tokie pažeidimai atsiranda vykdant darbus).

# REIKALAVIMAI DUJOTIEKIO DALIES DARBAMS

  - Tiekėjas turės atlikti visus darbus, būtinus pirkimo objektui (jo dalims) pastatyti ir užbaigti.

  - Tiekėjas turi užtikrinti vamzdžių, įrangos suvirinimo ir vamzdyno klojimo darbų kokybę.

  - Tiekėjas prieš užsakant gaminti (tiekti) įrenginį, įrenginio dalį, čiaupą, medžiagą, fasoninę detalę, vamzdžius, sandarumo, tvirtinimo detales  (toliau – dalys) turi suderinti su Užsakovu gamybos procedūros specifikaciją, tipinį tikrinimo ir bandymų planą, kokybės kontrolės procedūrų aprašą. Rangovas po suderinimo perduoda gamybos (tiekimo) užsakymą ir dokumentaciją gamintojui (Tiekėjui). Gamybos (Tiekimo) metu Užsakovas pasilieka teisę, nepatirdamas išlaidų, patikrinti bet kokius darbus Rangovo (arba Gamintojo/Tiekėjo ar bet kurio Subrangovo) patalpose. Pagaminus (patiekus) dalys Rangovas turi užtikrinti savo patalpose arba Užsakovo objekte tinkamą dalių apžiūrą, užtikrinti dalių prieinamumą matavimams ir identifikacijai, pateikti visą reikalingą dokumentaciją dalių įvadinei kontrolei. Rangovas organizuoja ir užtikrina tinkama dalių įvadinės kontroles apžiūros aktų užpildymą ir apiforminimą. Gavės pastabas dėl dalių netinkamos kokybes turi nedelsiant imtis priemonių užtikrinti dalių tinkamą kokybę/ arba pakeisti dalys.

  - Tiekėjas turi įvertinti ir šiuos reikalavimus:

    - Tiekėjas atsakingas už suvirinimo siūlių radiografinę kontrolę (RT), siūlių izoliavimo darbus bei visų siūlių (kiekvienos iš jų) ir kitos įrangos suvirinimo darbų vykdymo kontrolės organizavimą;

    - Tiekėjo suvirintų siūlių kokybės tikrinimo negali vykdyti jam pavaldi laboratorija, t. y. siūlių radiografinę kontrolę, tikrinimą gali atlikti tik Tiekėjui nuosavybės teise nepriklausanti laboratorija;

    - Dėl nustatytų defektų suvirinimo siūlė negali būti taisoma daugiau kaip du kartus. Tokia siūlė privalo būti išpjauta ir suvirinta iš naujo. Perkančiajam subjektui nustačius, kad siūlė buvo taisyta daugiau kaip 2 kartus, darbų vadovas ar statybos vadovas davęs nurodymą suvirintojams taisyti daugiau nei du kartus privalo būti nušalintas nuo suvirinimo darbų visam statybos laikotarpiui. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad nušalintas darbų vadovas ar statybos vadovas nebevadovautų suvirinimo darbams, ir turi pasitelkti kitus darbuotojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją;

    - Tiekėjas turi būti įdiegęs Lietuvos standartą LST EN ISO 3834-2:2021 „Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės reikalavimai“;

    - Suvirinimo darbų koordinavimui Tiekėjas turi paskirti bent vieną suvirinimo koordinatorių, kurio funkcijos ir atsakomybė atitinka Lietuvos standartą LST EN ISO 14731:2019 „Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė“;

    - Tiekėjas parengia suvirinimo procedūrų aprašus (SPA)  ir pateikia tvirtinti užsakovui. Kartu su SPA pateikiami ir suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai (SPPP);

    - Tiekėjas parengia suvirinimo planą ir suvirinimo kokybės kontrolės planą bei pateikia Užsakovui suderinimui. Tiekėjas turi organizuoti LR teisės aktais įgaliotos akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto paslaugas, dėl garantinių sandūrų kokybės patikrinimo ir aktų pasirašymo;

    - Visos suvirinimo sandūrų radiografinės plėvelės turi būti suskaitmenintos priimtinu grafiniu formatu pagal standarto LST EN ISO 14096-2:2020 „Neardomieji bandymai. Radiografinių plėvelių skaitmeninio apdorojimo sistemų įvertinimas. 2 dalis. Mažiausieji reikalavimai“ 1 lentelės reikalavimus DS klasei ir aiškiai identifikuotos/struktūrizuotos pagal siūlių schemą ir suvirinimo žurnalą;

    - Tiekėjas privalo naudotis (samdyti) LR norminių teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugomis, siekiant įvertinti esamo dujotiekio metalo būklę, t. y. pilnai ištirti metalo struktūrą tose vietose, kuriose bus montuojami technologiniai atvamzdžiai, dujotiekio stabdymo procedūroms atlikti. Tiekėjas yra atsakingas už visų šių tyrimų atlikimo organizavimą;

    - Izoliavimo darbų vykdymo laikotarpis turi būti suderintas su Užsakovu, įvertinant dujų srautus izoliuojamame vamzdyne. Izoliavimo darbai negali būti vykdomi esant žemiau 3 °C rasos taško temperatūrai.

  - Izoliavimo darbus turi atlikti specialistai, apmokyti ir atestuoti tokius darbus atlikti.

  - Tiekėjas darbų metu privalės pildyti būtiną statybinę dokumentaciją pagal LR Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, apsaugos nuo korozijos dalies bandymų ir matavimų protokolus, kurių pavyzdines formas pateiks Perkantysis subjektas po pirkimo sutarties pasirašymo.

  - Suvirintų ir izoliuotų vamzdynų užpylimo žemėmis darbai turi būti atliekami naudojant specialias saugos priemones ir (arba) techniką, kad būtų apsaugotas vamzdynas ir vamzdyno danga nuo pažeidimų.

  - Tiekėjas turi atlikti vamzdyno išvalymą, bandymus (pneumatinis arba hidraulinis) ir nusausinimą.

  - Tiekėjo darbams priskirtini vamzdyno, kitų statinių ir įrenginių ženklinimo (pagal tuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus) darbai.

  - Tiekėjas privalo imtis visų būtinų papildomų priemonių, kad statybvietėje Tiekėjo vykdomų bet kurių sutartinių darbų metu būtų apsaugotas šalimais esantis magistralinis dujotiekis.

  - Tiekėjas privalo pilnai atsakyti ir turės padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Tiekėjo ar subtiekėjų kaltės.

  - Magistralinio dujotiekio stabdymo darbai organizuojami objektuose Eil. Nr. 1išvardintuose bendros pirkimo apimties 1-oje lentelėje. Darbų tikslas sustabdyti magistralinį dujotiekį viename taške, ir išlaikyti veikiančią pagrindinę perdavimo sistemos vamzdyno dalį. Apvedimo linijos planuoti nereikia, nes gamtinių dujų perdavimų DSS vartotojams, pasirūpins Užsakovas.

  - Užsakovas turi teise atsisakyti dujotiekio stabdymo paslaugų, numatytuose objektuose, kuriuose vamzdyno diametras ≤ DN 300. Objektuose, kuriuose vamzdyno diametras > DN 300, stabdymo paslaugą turės organizuoti Tiekėjas.

  - Tiekėjas atsakingas už veikiančio dujotiekio stabdymo, nenutraukiant dujų perdavimo pagrindiniuose dujotiekiuose, darbų organizavimą. Privalo pasirūpinti darbams įgyvendinti reikalingomis priemonėmis: specialios paskirties įranga, įrangos pristatymu į objektą, technologiniais atvamzdžiais ir atvamzdžių privirinimą darbo vietoje, įrangos prijungimo-montavimo darbus, magistralinio dujotiekio stabdymą bei paleidimą, įrangos atjungimą-demontavimą, technologinių atvamzdžių uždarymą ir padengimą antikorozine danga.

  - Tiekėjas organizuodamas darbus, pagal esamą situaciją perdavimo sistemos objekte, turi parinkti tinkamo diametro technologinius atvamzdžius, ir jų kiekį. Paruošti atvamzdžių išdėstymo ir privirinimo schemą. Suderinti su Užsakovu.

  - Dujotiekio stabdymo darbams Tiekėjas gali pasitelkti Subrangovą.

  - Už atvamzdžių privirinimo prie veikiančio dujotiekio darbų atlikimą ir darbų kokybę atsakingas Tiekėjas.

  - Tiekėjas savo jėgomis organizuoja, privažiavimo kelių paruošimą, žemės kasimo darbus, iškasų paruošimą, antikorozinės dangos valymą, vamzdyno metalo ištyrimą virinamoje vietoje, atvamzdžių privirinimą, suvirinimo darbų kontrolę.

  - Visomis specialiai įrangai skirtomis transportuoti, prijungti-montuoti, operuoti priemonėmis objekte, Tiekėjas turi pasirūpinti pats.

  - Tiekėjas atsakingas už dujotiekio ruožo stabdymą numatytame taške.

  - Atlikus dujotiekio stabdymo darbus, Užsakovas atsakingas už gamtinių dujų slėgio mažinimą atjungtame dujotiekyje iki atmosferinio, ir rekonstruojamo dujotiekio dujų-oro mišinio pašalinimo procedūras.

  - Po slėgio mažinimo, Tiekėjas turi užtikrinti, kad per sumontuotus stabdymo elementus, dujos nepatektų į atjungto vamzdyno dalį, kurioje vykdomi suvirinimo darbai.

  - Užbaigus dujotiekio suvirinimo darbus, Tiekėjas paduoda per savo įrangos dujas iš veikiančio dujotiekio pusės, atjungto dujotiekio ruožo prapūtimui dujomis, bei užpildymui iki darbinio slėgio.

  - Užpildžius dujotiekį dujomis, Tiekėjas turi ištraukti įrangos stabdymo elementą ir paleisti dujotiekį į darbą.

  - Tiekėjas turi išmontuoti įrangos stabdymo elementus, sumontuoti vidines akles į technologinius atvamzdžius, išmontuoti laikinuosius uždarymo įtaisus, uždengti technologinių atvamzdžių dangčius.

  - Tiekėjas turi užtikrinti atvamzdžių sandarumą.

  - Tiekėjas turi užtikrinti atvamzdžių padengimą antikorozine danga.

# REIKALAVIMAI PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES DARBAMS

  - Pagal Projektuotojo parengtą ir Perkančiojo subjekto raštiškai patvirtintą PVA Projekto dalį, Tiekėjas turi atlikti jame numatytus, o taip pat visus nenumatytus darbus, kurių būtinybė paaiškės projekto įgyvendinimo metu, ir kurie reikalingi Projekto tikslui pasiekti. Telemetrijos valdiklių konfigūravimo darbus atliks Perkantysis subjektas pagal kitas savo sutartis. SCADA IS objekto (uždarymo įtaisų aikštelės) konfigūravimo darbus atliks Perkantysis subjektas pagal kitas savo sutartis

# REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNINĖS DALIES DARBAMS

  - Pagal Projektuotojo parengtą ir Perkančiojo subjekto raštiškai patvirtintą Elektrotechninės dalies Projektą, Tiekėjas turi atlikti jame numatytus, o taip pat visus nenumatytus darbus, kurių būtinybė paaiškės Projekto įgyvendinimo metu, ir kurie reikalingi Projekto tikslui pasiekti.

  - Tiekėjas turi įsivertinti ir atlikti reikalingus elektrotechnikos dalies įrengimo darbus bei kitų, su šiais darbais susijusių paslaugų atlikimą ir jų apmokėjimą.

  - Prieš montavimo darbų pradžią turi būti atlikta įvadinė kontrolė dėl Tiekėjo siūlomų ir planuojamų sumontuoti įrenginių, gaminių ir medžiagų. Tiekėjas su Perkančiuoju subjektu turi suderinti ir gauti jo raštišką pritarimą pasirašant įvadinės kontrolės aktą (-us) dėl Tiekėjo siūlomų ir planuojamų sumontuoti įrenginių, gaminių ir medžiagų. Tiekėjui draudžiama sumontuoti įrenginius, gaminius ir medžiagas negavus raštiško Perkančiojo subjekto pritarimo - nepasirašiusius įvadinės kontrolės akto (-ų). Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto pasirašyti įvadinės kontrolės aktai turi būti įsegti į atliktų darbų išpildomąją elektrotechninės dalies dokumentaciją.

  - Kiekvienas prietaisas ir įrenginys turi būti pažymėtas markiravimo lentelėje pagal principinės schemos puslapį ir prietaiso (įrenginio) poziciją.

  - Atlikti Projekte numatytus apsaugos nuo žaibo įrenginių ir įžeminimo įrenginių įrengimo darbus.

  - Jei reikalinga, atlikti kitus, Projekto dalyse, suprojektuotos įrangos 400 V arba 230 V AC elektros maitinimo ir įžeminimo darbus.

Reikalavimai atliktų elektrotechnikos darbų išpildomajai dokumentacijai

  - Visa atliktų elektrotechnikos darbų išpildomoji dokumentacija turi būti sukomplektuota viename dokumentacijos tome ir Perkančiajam subjektui pateikiama elektroninėje USB laikmenoje, bei atspausdinta vienu egzemplioriumi lietuvių kalba ir susegta išardomame segtuve. Papildomai vieną atspausdintą egzempliorių ir USB laikmeną su visais dokumentacijos redaguojamais failais (*.doc/docx, *.vsd/vsdx, *.dwg) pateikti Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriui.

  - Perkančiajam subjektui pateikiamą Elektrotechnikos dalies išpildomąją dokumentaciją sudaro: pateikiamų dokumentų rejestras, Tiekėjo ir Tiekėjo darbuotojų kvalifikacijos dokumentacija - Tiekėjo ir Tiekėjo darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančių atestatų ir pažymėjimų kopijos, patvirtinto elektrotechnikos projekto kopija ,objektuose sumontuotų įrenginių, gaminių ir medžiagų pasirašyti įvadinės kontrolės aktai, sumontuotų įrenginių, gaminių ir panaudotų medžiagų bei komponentų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, taip pat jų gamintojų dokumentacija (techninių charakteristikų duomenų lapai („data sheet“), įrenginių montavimo ir (ar) eksploatacijos (naudojimo) instrukcijos lietuvių kalba (jei reikalinga), elektros tiekimo schemos (redaguojamos *dwg ir (ar) *.vsd/vsdx formatuose, bei pasirašytos neredaguojamos *.pdf formate), ATEX sertifikatai (įrangai sumontuotai potencialiai sprogiose patalpose), atliktų bandymų bei matavimų protokolai, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasai, išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinis, įrengtų komunikacijų inžinerinių tinklų planai (redaguojamame *dwg. ir pasirašyti neredaguojamame *.pdf formate). Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinis ir inžinerinių tinklų planai turi atitikti galiojančius geodezijos ir kartografijos techninius reikalavimus, pateikiamas skaitmeniniais variantais DWG ir ESRI SHAPE formatu.

  - Tiekėjas, kai to reikalauja teisės aktai arba projektiniai sprendiniai, privalo savo sąskaita parengti ir (ar) patikslinti kitos paskirties inžinerinių statinių ir žemės sklypų kadastro duomenų bylas.

# STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

  - Statytojas (Perkantysis subjektas) organizuoja (įskaitant apmokėjimą) statinio statybos techninę priežiūrą, o melioracijos statinių techninę priežiūra vykdo Tiekėjas, kaip nurodyta 15.6 punkte. Perkantysis subjektas pateiks Tiekėjui informaciją apie statinio statybos techninę priežiūrą vykdysiančių atsakingų asmenų (vadovų ir specialistų) paskyrimą bei šių atsakingų asmenų kontaktinius duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi nusimatyti statybos darbų techninę priežiūrą melioracijos statiniams, jeigu tokia bus reikalinga.

  - Tiekėjas Atliktų darbų aktą pateikia ne vėliau kaip einamojo mėn. 25 d.

  - Tiekėjas vykdydamas rangos darbus kiekvieną savaitę privalo pateikti sekančios savaitės darbų planą ir statinio statybos techninės priežiūros poreikį.

  - Tiekėjas turi nusimatyti ir užtikrinti, kad vykdant darbus statybų aikštelėje nuolat būtų statinio statybos vadovas.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad El. statybos darbų žurnalas būtų pildomas pastoviai t. y. kiekvieną diena po atliktų darbų. Už šio žurnalo įsigijimą ir sukūrimą atsakingas Tiekėjas.

  - Tiekėjas turi užtikrinti atestuoto melioracijos sistemų techninės priežiūros specialisto dalyvavimą, kuris vykdytų melioracijos projekto sprendinių įgyvendinimo techninę priežiūrą bei pasirašinėtų statybos darbų žurnale už atliktus darbus.

  - Tiekėjas turi užtikrinti projektinių sprendinių įgyvendinimą nepažeidžiant nustatytų Specialiųjų sąlygų (įskaitant ir servitutus), tačiau jei, dėl objektyvių techninių ar teisinių aplinkybių projektinių sprendinių įgyvendinti nepažeidžiant nustatytų Specialiųjų sąlygų (ir/ar servitutų) nepavyksta Tiekėjas apie tai nedelsiant turi informuoti bei suderinti tolimesnių veiksmų planą (atsižvelgiant į 3.1.1. p. (įskaitant, bet neapsiribojant)) su Statytoju.

# REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI

  - Statinio projektų vykdymo priežiūra statybos metu (planuojama, kad rangos darbai vyks 2027-2028 metais, pratęsus galutinius statybos darbų atlikimo terminus, atitinkamai turi būti pratęstas ir statinio projektų vykdymo priežiūros statybos metu teikimas), taip pat, esant poreikiui, savalaikis Projekto sprendinių koregavimas.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti atliekama kaip numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimai pilna apimtimi bei pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus.

  - Statinio projekto  priežiūros komandą turi sudaryti bent du   atestuoti specialistai statinio projekto priežiūros vadovas bei statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas dujotiekio daliai.

  - Projekto vykdymo priežiūros komandos paskyrimas - įsakymas nuo perkančiosios organizacijos pasikreipimo turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 5 d. d.

  - Po projekto vykdymo priežiūros komandos paskyrimo per 10 d. d. turi būti pateiktas  ir suderintas su perkančiąja organizacija kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas, kuriame nurodomas apsilankymų statybvietėje periodiškumas, atsakingi asmenys, planuojami tikrinti darbai, sprendiniai, medžiagos bei kita aktuali informacija.

  - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos atlikti darbai aktuojami proporcingai pagal Tiekėjo atliktų darbų verte.

  - Aktuojant projekto vykdymo priežiūros paslaugą prie akto turi būti pridėta ir ataskaita už aktuojamą laikotarpį.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos formą susiderinti su perkančiąją organizacija po projekto vykdymo priežiūros komandos paskyrimo.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros komanda turi dalyvauti medžiagų įvadinėje kontrolėje pilna apimtimi įgyvendinant STR 1.06.2016,, Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus  statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašo ketvirto skirsnio 92.4 p. pareigą ,, drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius)“ bei surašyti apžiūros aktą jį pasirašyti ir pateikti perkančiosios organizacijos projektų vadovui.

  - Projekte turi būti numatyta, kad Projektuotojas privalo dalyvauti vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje.

# BAIGIAMIEJI DARBAI

  - Tiekėjas turi organizuoti LR teisės aktais įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugų, siekiant įvertinti pastatyto dujotiekio ir jo įrenginių techninę būklę ir pateikti šios tikrinimo įstaigos išvadas dėl įrenginių tinkamumo pradėti juos naudoti, teikimą.

  - Tiekėjas turi atlikti statybos dokumentų komplektavimą, įskaitant:

    - dujotiekio uždarymo įtaisų, elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių ir kitos pagrindinės įrangos (filtrų, skaitiklių, ir kt.) techninius pasus, kokybės ir išbandymo sertifikatus, patikros protokolus ir sertifikatus, kalibravimo liudijimus ir kitą svarbią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. Įrangos eksploatavimo, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijas lietuvių kalba;

    - statybos produktų sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas lietuvių kalba;

    - Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui statybos ir išpildomąją dokumentaciją (kuri prieš teikimą derinimui su savivaldybe turi būti gavusi Perkančiojo subjekto pritarimą/derinimą per bendrą duomenų aplinką DALUX), į kurią įeina pilno tūrinio topografiniai planai (su visa topografinių planų sudarymo dokumentacija pagal GKTR 1.01:2023, įskaitant užpildyti aiškinamojo rašto dokumentai, darbų užsakymo forma), naujai nutiestų ir esamų inžinerinių tinklų planas (su visa inžinerinių tinklų planų sudarymo dokumentacija pagal GKTR 2.01:2023). Inžinerinių tinklų planai ir topografiniai planai turi būtu pateikti pdf formatu, o išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys turi būti sudarytas vadovaujantis GKTR 3.01:2023 reikalavimais (įskaitant bet neapsiribojant x, y, z koordinatėmis) ir ESRI SHAPE formatu  (LKS –94 sistemoje ir LAS 07 sistemoje)  su užpildytais atributais pagal Priedas Nr.3 pateiktą lentelę Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajam subjektui skaitmenines bylas originaliais formatais (*.dwg, ESRI SHAPE , *.doc, ir pan.)

  - Tiekėjas turi atlikti  statinio (-ių) ir / ar pastato (-ų) ir / ar žemės sklypo (-ų), kuriuose šie statiniai ar pastatai yra (įskaitant ir statinio (-ių), pastato (-ų) griovimą (-us)), kadastro duomenų tikslinimą ir/ar sudaryti naujas kadastro duomenų bylas, įskaitant patikslintų ar naujai nustatytų kadastro duomenų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre. Tuo tikslu Tiekėjas turi atlikti visas kadastro duomenų nustatymo su išankstine kadastro tvarkytojo atliekama patikra (prieš teikiant išankstinei patikrai kadastro duomenų bylos turi būti gavusios Perkančiojo subjekto pritarimą/derinimą)  ir turto vertės nustatymu procedūras kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534. Kadastro duomenų bylos Perkančiajam subjektui pateikiamos dviem egzemplioriais (originalo bylos pilnos apimties kopija *.pdf (ar lygiaverčiu formatu) ir bylos planų *.dwg (ar lygiaverčiu formatu), perduodami įrašyti į laikmenas (USB (ar lygiavertes)) arba siunčiant elektroniniu paštu ar pateikiant kitomis su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis - per Užsakovo suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX). Atliekant viso statinio ar pastato kadastro duomenų tikslinimą, Perkantysis subjektas Tiekėjui pateikia statinio ar pastato, esančio už darbų zonos ribų koordinates ar išpildomąsias nuotraukas ar erdvinių duomenų rinkinių informaciją (jei tokią informaciją Užsakovas turi).

  - Tiekėjas turi sudaryti naujai įrengtų, pajungtų prie esamų veikiančių dujotiekių ir neužkastų dujotiekių įrenginių bei jų priklausinių ortofotografinį planą (ang. orthomosaic), kurio aprėpties ribos yra darbų zona (projektavimo riba) ir 10 metrų juosta aplink ją. Teritorijose, kuriose aprėpties ribos persidengia, turi būti sudaromas vienas, neišskaidytas dalimis, ortofotografinis planas. Ortofotografinis planas gali būti skaidomas dalimis iš anksto tai suderinus su Perkančiuoju subjektu. Ortofotografinis planas turi būti geografiškai orientuotas LKS-94 koordinačių sistemoje, ortofotografinio plano tikslumas vietovėje - 4 ≤ cm, ortofotografinio plano gardelės detalumas vietovėje (angl. Ground sample distance) - ≤ 1 cm/1 pix, sudarytas ortofotografinis planas turi būti ryškus, neišsiliejusių ir originalių spalvų, sudarytas ortofotografinis planas pateikiamas TIFF arba SID formatais, įrašytas į laikmenas (USB (ar lygiavertes)) arba  pateikiant kitomis su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis.

  - Parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti magistralinio dujotiekio vamzdyno bei slėginių indų techninius pasus.

  - Tiekėjas turi organizuoti statinių statybos užbaigimo procedūras ir gauti statybos darbų užbaigimo aktą (-us) ir užbaigimo deklaracijas pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Lietuvos Respublikos institucijoms pareikalavus, Tiekėjas privalės savo sąskaita remiantis LR galiojančiais teisės aktais atlikti triukšmo matavimus, modeliavimą ir/ar skaičiavimus.

  - Tiekėjas privalo užpildyti, sukomplektuoti visus privalomus dokumentus dėl darbų užbaigimo akto gavimo ir užbaigimo deklaracijas, kaip tai numatyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintame aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, Perkantysis subjektas turi tik pasirašyti parengtą (-us) prašymą (-us) išduoti statybos užbaigimo aktą (-us) ar užbaigimo deklaracija.

  - Tiekėjas atsakingas už statybos užbaigimo komisijų darbo koordinavimą bei nesudėtingų ir neypatingų statinių užbaigimą su deklaracijomis eksperto patvirtinimu.

  - Tiekėjas privalo operatyviai ištaisyti visus nustatytus trūkumus kaip tai numatyta pirkimo sutartyje.

  - Įkelti į informacinę sistemą „Infostatyba“ visus būtinus dokumentus, siekiant užbaigti statybą ir gauti statybos užbaigimo aktą (-us) ir užbaigimo deklaracijas pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Tiekėjas visą statybos ir eksploatavimui būtiną dokumentaciją (Tiekėjo gautus leidimus, tyrinėjimų ataskaitas, bandymų, matavimų protokolus, sertifikatus, deklaracijas, instrukcijas, ekspertų išvadas (esant poreikiui) ar pan. pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis turi pateikti popierinėje (1 egzempliorių) ir skaitmeninėje formose (jei reikalavimuose nenurodyta kitaip, skaitmeninė forma gali būti siunčiama pirkimo sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais, įrašyta į USB ar CD laikmeną ir per Užsakovo suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX). Skaitmeninė forma turi visiškai atitikti popierinę versiją ir turi sutapti su dokumentų sudėties žiniaraščiu.

  - Tiekėjas parengęs inžinerinio tinklo planą kartu turi pateikti peržiūrai (derinimui) parengto inžinerinio tinko plano ir objekto projektinės padėties palyginimą dwg formatu, kur būtų nurodyti minimalūs ir maksimalūs statybos (įrengimo) darbų nuokrypiai nuo projektinės padėties.

  - MD vamzdyno kreivėse (netiesiuose ruožuose) matavimo dažnis turi būti toks, kad išmatuoto inžinerinio tinklo padėties paklaida būtų ne didesnė kaip 10 cm.

  - Tiekėjas pateikia statybų užbaigimo dokumentus statytojo padaliniu, kuris eksploatuos pastatytą statinį-įrenginį.

  - Tiekėjas gavęs statybų užbaigimo aktą, užbaigimo deklaracijas apie pasikeitusias (sumažėjusias / išnykusias) Specialiąsias sąlygas turi informuoti (įskaitant dokumentų, erdvinių duomenų ir kt., dokumentų / duomenų parengimą reikalingą sklandžiam procesui užtikrinti) trečiuosius asmenis, kaip tai numato SŽNSĮ 11 str. nuostatos.

  - Tiekėjas pataiso visas pateiktas pastabas ir galutinę versiją su USB pateikia statytojui.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Užsakovo informacijos reikalavimai

Priedas Nr. 2. Standartizuotų ir adaptuotų LOI-LOD reikalavimų projektų konkursams aprašas

Priedas Nr. 3. Atributiniu laukų sąrašas

Priedas Nr. 4. Minimalūs inf. saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui