## INZINIERINIU SISTEMU PRIEZIURA
|  |  | V10UYE |  | V10UHP | V10UHA | V10UEA, V10UEB, V10UHA, V50UHX, V10UEX, V50UCB, V50UCX, V50UYX | V10UBA | V50UBA | V50UGD | V50USG | V10UCL, V20UCL
|  |  | 83H1g | 82H1g | 80P2g | 84P1g | 79P6g | 78P3g | 85P4b | 81P1b | 86H1/g
|  |  | 106 | 108 | 107 | 102 | 101 | 103 | 104 | 105 | 114
Eil. Nr. | Atliekami priežiūros darbai | Periodiškumas | Apsaugos postas | Avarinio dušo pastatas | Dūmų kondensatoriaus pastatas | Garo turbinų pastatas | Kogeneracinė jegainė | Skirstyklos pastatas | Skirstyklos pastatas | Vandens ir kondensato valymo įrenginių pastatas | Priešgaisrinė siurblinė | Automatikos pastatai V10UCL, V20UCL,
1. | ELEKTROS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA (Valdymo patalpos su biurais (V50UCB), Laiptinė ( V50UCX) Laiptinė ( V50UYX), (jėgos, vidaus instaliacinių sistemų, elektros skydinių ir kitų elektros tinklų bei įrenginių priežiūra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | Įvadinių ir paskirstomųjų skydų termovizinę patikra: ar nekaista laidai, automatiniai išjungėjai, ar neatsiveržę kontaktai, ar nėra nesuderintų prisijungimų ir pašalinių objektų skydeliuose (pastatui V50UCB - administracinis pastatas) | Pagal poreikį | bar: 5
1.2 | Instaliacinių kanalų ir atvirai paklotų kabelių apžiūra: ar tvarkingi, ar nėra nuimti lovelių dangteliai, ar ant lovelių ir trasų nesimato pašalinių daiktų, ar nepažeistas tvirtinimas (pastatui V50UCB - administracinis pastatas) | Pagal poreikį | bar: 5
1.3 | Aptarnaujamų elektrinių įrenginių apžiūra ir veikimo patikrinimas, lempų bendrojo ir avarinio apšvietimo šviestuvuose keitimas, jei reikia (pastatui V50UCB - administracinis pastatas) | Pagal poreikį | bar: 5
1.4 | Paskirstymo skydų kontaktų suveržimas (pastatui V50UCB - administracinis pastatas) | Pagal poreikį | bar: 5
1.5 | Atvirai praklotų laidų ir kabelių stovio patikrinimas (ar nepažeista izoliacija, ar nekaista ir t.t.) (pastatui V50UCB - administracinis pastatas) | Pagal poreikį | bar: 5
1.6 | Apšvietimo technikos jungimo prietaisų (jungikliai, paleidimo relės, kontaktoriai) veikimo patikrinimas, smulkus remontas (iki 0,5 val.) (pastatui V50UCB - administracinis pastatas) | Pagal poreikį | bar: 5
1.7 | Šviestuvų tvirtinimo elementų būkles patikrinimas, smulkus remontas (iki 0,5val) (pastatui V50UCB - administracinis pastatas) | Pagal poreikį | bar: 5
1.8 | Apšvietimo prietaisų lempų keitimas (medžiagos apmokamos papildomai) | Pagal poreikį | bar: 1 to 9
1.9 | Rozečių tvirtinimo būkles patikrinimas, vizualinis patikrinimas, ar nepasvilę kontaktai (pastatui V50UCB - administracinis pastatas) | Pagal poreikį | bar: 5
1.10 | Įžeminimo kontakto patikrinimas (pastatui V50UCB - administracinis pastatas) | Pagal poreikį | bar: 5
1.11 | Užrašų, schemų, perspėjimo lipdukų atnaujinimas | Pagal poreikį | bar: 5
1.12 | Evakuacinių šviesinių išėjimo krypties ženklų tikrinimas | Pagal poreikį | bar: 1 to 9
1.13 | Elektros ūkio priežiūros/gedimų šalinimo žurnalo pildymas (pastatui V50UCB - administracinis pastatas) | Nuolat | bar: 5
1.14 | Elektrinių radiatorių, naudojamu patalpų šildymui priežiūra (eksploatavimas); | 1 kartą per metus | bar: 1 to 2; 5 to 7; 9
1.15 | Elektrinių radiatorių, naudojamu patalpų šildymui pasiruošymas šildymo sezonui (valymas, veikimo tikrinimas) ; | 1 kartą per metus | bar: 1 to 2; 5 to 7; 9
Elektrofizinai matavimai:
1.2.1 | Elektros instaliacijos, įžeminimo įrenginių elektrofiziniai matavimai (pagal poreikį) | Pagal poreikį | bar: 1 to 9
2 | VEDINIMO SISTEMOS
Vedinimo inžinierinių sistemų pagal šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės LR Energetikos ministro įsakymu 2021--04-07, Nr. 1-111.
2.1 | Vizualine vedinimo įrenginių apžiūra ir automatikos parametrų nustatymo patikrinimas | 4 kartus per metus | bar: 1 to 9
2.2 | Gaubtų, liukų, gravitacinių žaliuzių, grotelių, apsauginių tinklelių, difuzorių ir kitų panašių vedinimo dalių sandarumo patikrinimas, smulkus remontas | 1 kartus per metus | bar: 1 to 9
2.3 | Gaubtų, liukų, gravitacinių žaliuzių, grotelių, apsauginių tinklelių, difuzorių ir kitų panašių vedinimo dalių valymas | 1 kartus per metus | bar: 1 to 9
2.4 | Vedinimo filtrų pakeitimas, vėdinimo kameros sausas valymas, keičiant filtrus- medžiagos apmokamos pagal atskirą susitarimą | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8
2.5 | Vedinimo filtrų pakeitimas, vėdinimo kameros sausas valymas, keičiant filtrus- medžiagos apmokamos pagal atskirą susitarimą | Pagal poreikį | bar: 1; 3 to 8
2.6 | Automatinių sklendžių ir pavarų veikimo patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8
2.7 | Variklio vibracijas slopinančių atramų patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1 to 9
2.8 | Vedinimo kamerų patikrinimas, | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8
2.9 | Ventiliatorių, vejo turbinų švaros ir subalansavimo patikrinimas, ir jei reikia, ašies išvalymas vietoje | 2 kartus per metus | bar: 5
2.10 | Vandenilio ventiliatorių švaros ir subalansavimo patikrinimas, ir jei reikia, ašies išvalymas vietoje | 2 kartus per metus | bar: 7
2.11 | Variklio diržų sureguliavimas, esant poreikiui, diržų nusidėvėjimo patikrinimas, keitimas (pagal poreikį) | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8
2.12 | Variklio guolių patikrinimas ir sutepimas, jei reikia | 2 kartus per metus | bar: 1 to 9
2.13 | Šildytuvų cirkuliacinių siurblių, šilumos atgavimo ir aušinimo veikimo patikrinimas (siurbliai, kurie naudojami vedinimo sistemoje) | 2 kartus per metus | bar: 4 to 5; 8
2.14 | Kondensato nubėgimo patikrinimas, pravalymas | Pagal poreikį | bar: 1; 3 to 8
2.15 | Įrangos veikimo patikrinimas pašaliniams garsams | 2 kartus per metus | bar: 1 to 9
2.16 | Reikalingos dokumentacijos pildymas | Aptarnavimo metu | bar: 1 to 9
3 | ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS
3.1 | Nutekėjimų patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.2 | Įrangos nuotėkių patikrinimas, remiantis 2006 ES dekretu | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.3 | Elektros, kontroles ir saugos įrangos patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.4 | Fazes sroves ir įtampos matavimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.5 | Elektros laidų ir sujungimų patikrinimas ir paveržimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.6 | Valdymo įrangos būkles patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.7 | Kondensacijos slėgio palaikymo nustatymo patikrinimas ir sureguliavimas, jei reikia | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.8 | Kontroles ir valdymo prietaisų patikrinimas, reguliavimo įtaisų nustatymo atitikimas užduotiems parametrams. | 4 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.9 | Kontrolerio būkles ir nustatymų patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.10 | Išorės blokų aušintuvų, bendras būkles, sujungimų, švarumo patikrinimas, valymas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.11 | Išorės blokų aušintuvų švarumo patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.12 | Išorės blokų aušintuvų ventiliatorių guolių patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.13 | Išorės blokų aušintuvų bendras būkles ir sujungimų patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.14 | Kompresorių veikimo patikrinimas (triukšmas, vibracija) | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.15 | Kompresorių veikimo slėgių patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.16 | Kompresorių karterio šildymo elementų (rezistorių) veikimo patikrinimas | 2 kartus per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.17 | Freono papildymas( medžiagos apmokamos papildomai) | pagal poreikį | bar: 1; 3 to 8; 10
3.18 | Vamzdynų ir vamzdynų elementų tepalo nutekėjimų patikrinimas | 1 kartą per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.19 | Vamzdynų ir vamzdynų elementų izoliacijos būkles patikrinimas, sutvarkymas | 1 kartą per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.20 | Kondensato nubėgimo siurbliukų veikimo patikrinimas | 1 kartą per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.21 | Vidaus blokų oro filtrų praplovimas, dezinfekcija, keitimas(pagal poreikį)- medžiagos apmokamos pagal atskirą susitarimą | 1 kartą per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.22 | Kondensato nubėgimo siurbliukų keitimas- medžiagos apmokamos pagal atskirą susitarimą | pagal poreikį | bar: 1; 3 to 8; 10
3.23 | Apsauginių vožtuvų patikrinimas | 1 kartą per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.24 | XOP precizinių oro kondicionierių (7 vnt. Montair XOP) Išorės blokų aušintuvų praplovimas | 1 kartą per metus | bar: 7
3.25 | Rittal tipo oro kondicionierių (11 vnt. Rittal SK3384500) techninis aptarnavimas | 4 kartus per metus | bar: 6; 10
3.26 | Išorės blokų aušintuvų praplovimas | 1 kartą per metus | bar: 1; 3 to 8; 10
3.27 | Reikalingos dokumentacijos pildymas | Aptarnavimo metu | bar: 1; 3 to 8; 10
3.28 | OAM ataskaitos pateikimas | 1 kartą per metus iki 02.28 | bar: 1; 3 to 8; 10
4 | ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS
Šildymo ir kašto vandens inžinierinių sistemų pagal šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės LR Energetikos ministro įsakymu 2021--04-07, Nr. 1-111 or pagal šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą LR ministro įsakymu 2009-00-26 , Nr. 1-229 patikrinimas, apimant šias priemones:
4.2 | Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:
4.2.1 | Šildymo sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas); | 1 kartą per 2 savaitės šildymo sezono metu | bar: 5; 8
4.2.2 | Karšto vandens sistemos vamzdynų magistralių, atšakų, stovų buklės tikrinims, karšto vandens temperaturos tiekimo kontrolė (eksploatavimas); | 1 kartą per 2 savaitės | bar: 1 to 3; 5; 7 to 8
4.2.3 | Šilumnešio temperatūrų kontrolė/palyginimas su grafiku, pareguliavimas/; | 1 kartą per 2 savaitės šildymo sezono metu | bar: 4 to 5; 8
4.2.4 | Šilumos izoliacijos priežiūra (eksploatavimas); | 1 kartą per metus | bar: 4 to 5; 8
4.2.5 | Šildymo prietaisų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas); | 1 kartą per metus | bar: 4 to 5; 8
4.2.6 | Vamzdynų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas). | 1 kartą per metus | bar: 4 to 5; 8
4.3 | Pastatų šilumos punktų komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:
4.3.1 | Šilumokaičių priežiūra (eksploatavimas); | 1 kartą per 2 savaitės šildymo sezono metu | bar: 4 to 5; 8
4.3.2 | Siurblių priežiūra (eksploatavimas); | 1 kartą per 2 savaitės šildymo sezono metu | bar: 5; 8
4.3.3 | Kontrolės matavimo prietaisų (KMP) priežiūra (eksploatavimas); | 1 kartą per 2 savaitės šildymo sezono metu | bar: 5; 8
4.3.4 | Valdymo ir uždarymo armatūros priežiūra (eksploatavimas); | 1 kartą per 2 savaitės šildymo sezono metu | bar: 4 to 5; 8
4.3.5 | Filtrų ir purvo rinktuvų priežiūra (eksploatavimas); | 1 kartą per 2 savaitės šildymo sezono metu | bar: 4 to 5; 8
4.3.6 | Automatizuoto šilumos modulio reguliatoriaus priežiūra (eksploatavimas); | 1 kartą per 2 savaitės šildymo sezono metu | bar: 5; 8
4.3.7 | Telemetrinės sistemos priežiūra (eksploatavimas). | 1 kartą per 2 savaitės šildymo sezono metu | bar: 5; 8
4.3.8 | Vienos ar visų pastato šilumos paskirstymo sistemų apžiūra, gedimų fiksavimas | 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu | bar: 5; 8
4.3.9 | Šildymo sistemos magistralių ir stovų jungčių prie magistralių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra | 1 kartą per 2 savaitės šildymo sezono metu | bar: 5; 8
4.3.10 | Šilumos įrenginių reguliavimas ir derinimas, valymas, tepimas, susidėvėjusių detalių keitimas ir kitų smulkių defektų šalinimas | 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metui | bar: 4 to 5; 8
4.3.11 | Šilumokaičių sandarumo tikrinimas | 4 kartus per metus | bar: 4 to 5; 8
| Užrašų, perspėjimo lipdukų atnaujinimas, komplektavimas pagal reikalavimus | Aptarnavimo metu | bar: 4 to 5; 8
4.3.12 | Šilumos punkto elektros /automatikos/ įrangos profilaktinis patikrinimas | 1 kartą per mėnesį | bar: 5; 8
4.4 | Reikalingos dokumentacijos pildymas | Aptarnavimo metu | bar: 4 to 5; 8
4.4 | Paruošimas šildymo sezonui
4.4.1 | Šildymo sistemos hidropneumatinis praplovimas | pagal poreiki, bet ne rečiau kaip kas 4 metai | bar: 5; 8
4.4.2 | Šilumokaičių praplovimas vandeniu ar naudojant chemikalus | pagal poreiki, bet ne rečiau kaip kas 4 metai | bar: 5; 8
4.4.3 | Aklių montavimas /išėmimas | 1 kartą per metus | bar: 5; 8
4.4.4 | Pastato šildymo sistemos paleidimas | 1 kartą per metus | bar: 5; 8
4.4.5 | Purvo rinktuvų valymas | 1 kartą per metus | bar: 5; 8
4.4.6 | Slėgio perkryčio ir debito įvadinių reguliatorių nustatymų patikrinimas | 1 kartą per metus | bar: 5; 8
4.4.7 | Šildymo (vedinimo, karšto vandens, grindinio šildymo) sistemos hidrauliniai bandymai | 1 kartą per metus | bar: 4 to 5; 8
4.4.8 | Šildymo sistemos drenavimas, užpildymas, nuorinimas | 1 kartą per metus | bar: 4 to 5; 8
4.4.9 | Valdiklių programų patikrinimas, koregavimas | pagal poreikį | bar: 5; 8
4.4.10 | Išsiplėtimo indų būkles kontrole | 1 kartą per metus | bar: 5; 8
4.4.11 | Kontroles-matavimo prietaisų nuėmimas patikrai /montavimas po patikros (manometrų patikra apmokama pagal atskirą susitarimą) | 1 kartą per metus, | bar: 5; 8
4.4.12 | Manometrų kranelių prasukimas | 1 kartą per metus | bar: 5; 8
4.4.13 | Pagrindinių įrengimų duomenų /charakteristikų/ išrašymas antkortelių | 1 kartą per metus | bar: 5; 8
4.4.14 | Priežiūros žurnalų ir bandymų aktų pildymas | 1 kartą per metus | bar: 4 to 5; 8
5 | VANDENTIEKIO-NUOTEKŲ SISTEMOS
Pastato vidaus vandentiekio ir nuotekų ir nuotekų inžinierinių sistemų pagal LR galiojančius teisės aktus, aplinkoasaugos ir įrangos gamintojo reikalavimus patikrinimas, apimant šias priemones:
5.1 | Šalto ir karšto vandens sistemų vandentiekio vamzdynų išorinė apžiūra (patikrinama buklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai) | 1 kartą per 3 mėnesius | bar: 1 to 3; 5; 7 to 8
5.2 | Buitinių nuotekų vandens sistemų vamzdynų išorinė apžiūra (patikrinama buklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai) | 1 kartą per 3 mėnesius | bar: 1 to 3; 5; 7 to 8
5.2 | Buitinio, lietaus ir gaisrinio vandens sistemų lauko šulinių apžiūra (18 šulinių) | 1 kartą per metus | bar: 1 to 3; 5; 7 to 8
5.3 | Santechninių prietaisų išorinė apžiūra, veikimo patikrinimas | 1 kartą per 3 mėnesius | bar: 1 to 3; 5; 7 to 8
5.5 | Lietaus vandens surinkimo šulinėlių ir šulinių nuotekų sistemos apžiūra (104 vnt.) | 2 kartus per metus | bar: 1 to 3; 5; 7 to 8
5.6 | Lauko nuotekų tinklų praplovimas | pagal poreikį | bar: 1 to 3; 5; 7 to 8
5.7 | Lietaus lietvamzdžių revizijų ir latakų valymas | 2 kartus per metus | bar: 1 to 3; 5; 7 to 8
5.8 | Stogo įlajų valymas | 2 kartus per metus | bar: 1 to 3; 5; 7 to 8
5.9 | Vandens filtrų keitimas | pagal poreikį | bar: 5
6 | GAISRO GESINIMO SISTEMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
6.1 | Gaisro gesinimo inžinierinių sistemų pagal BPST 2013- 07-31 Nr. 1-199 patikrinimas, apimant šias priemones:
6.1.1 | 1. Patikrinami valdymo pultai ir kabeliai; 2. Apžiūrimi vamzdynai, siurbliai, priešgaisrinės sklendės; 3. Patikrinamos šviesos indikacijos veikimas valdymo pultuose; 4. Automatinio pulto valdymo jungiklių padėties patikrinimas; 5. Slėgio vamzdynuose patikrinimas pagal manometrų parodymus; | 1 kartą per 3 mėnesius | bar: 1 to 9
6.1.2 | Sistemos veikimo patikrinimas rankinių režimu (gaisrinių siurblių, elektrifikuotų ir mechaninių sklendžių prasukimas, veikimo patikrinimas) | 1 kartą per metus | bar: 5
6.1.1 | Gaisrinių žarnų hidraulinis bandymas ir perkantavimas (135 vnt). | 1 kartą per metus | bar: 5
6.1.2 | Gesintuvų techninis patikrinimas (esant poreikiui užpildymas gesinamąja medžiaga pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinis pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) (132 gesintuvai (9 angliarugštiniai - 5 kg, 4 angliarugštiniai - 20 kg. ; 1 Miltelinis - 25kg; 118 - 6 kg Milteliniai) | 1 kartą per metus | bar: 1 to 9
6.1.6 | Priešgaisrinės inžinerinės įrangos ir inžinerinių sistemų, skirtu apsaugoti nuo gaisro, ugnies bei dūmų plitimosi sustabdymo ir saugiai evakavimo(si) ir gelbėjimo darbams atlikti: vandens užuolaidos, automatiškai uždaromi priešgaisrinės įrangos, automatinių valdymo įrenginių patikrinimas | 1 kartą per metus | bar: 5
6.1.6 | Vidaus gaisrinio vandentiekio patikrinimas/praplovimas, vandens iš kiekvieno gaisrinio čiaupo nuleidimas | 1 kartą per metus | bar: 5
6.1.6 | Gaisrinės įrangos įžemiklių patikrinamas | 1 kartą per metus | bar: 1 to 9
6.1.6 | Elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimo patikra | 1 kartą per metus | bar: 1 to 9
6.1.6 | Informacijos ženklų užtikrinimas | 1 kartą per metus | bar: 1 to 9
6.1.6 | Lauko hidrantų (4 vnt.) patikrinamas | 2 kartus per metus | bar: 5
6.1.6 | Priežiūros žurnalų ir bandymų aktų pildymas | sutarties galiojimo laikotarpiui | bar: 5
6.1.6 | Už sistemų techninė priežiūrą atsakingo specialisto skyrimas | sutarties galiojimo laikotarpiui | bar: 5
6.2 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų pagal BPST 2013- 07-31 Nr. 1-199 patikrinimas, apimant šias priemones:
6.2.1 | Gaisrinės centralės, gaisrinių detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų, garsinimo ir šviesinio signalizavimo įtaisų , kabelių apžiūra | pagal poreikį | bar: 1; 5
6.2.1 | Testinis tikrinimas: 1. Dūmų/temperatūrinų daviklių daviklių išvalymas ir suveikimo tikrinimas; 2. Sirenų suveikimo tikrinimas; 3. Kompleksinis signalizacijos bandymas apimant išorinius įrenginius; 4. Akumuliatoriaus talpos patikrinimas atjungus įtampą; 5. Gaisrinės automatikos (ne signalizacijos) priežiūra (siurbliai, sklendės, gaisrinės automatikos skydai ir kt.). | 1 kartą per 3 mėnesius | bar: 1; 5
6.2.3 | Priežiūros žurnalų ir bandymų aktų pildymas | sutarties galiojimo laikotarpiui | bar: 1; 5
6.2.4 | Už sistemų techninė priežiūrą atsakingo specialisto skyrimas | sutarties galiojimo laikotarpiui | bar: 1; 5
6.3 | Dūmų šalinimo ir CO2 dūmų šalinimo sistemų pagal BPST 2013- 07-31 Nr. 1-199 patikrinimas, apimant šias priemones:
6.3.1 | Sistemos veikimo patikrinimas rankinių režimu (dūmų salinimo ir viršsliegio ventiliatorių prasukimas/uždarymas, ugnies ir dūmų vožtuvų atidarymas/uždarimas)(pastatui V50UCB - administracinis pastatas, laiptinės V50UCX, V50UYX, V50UHX) | 1 kartą per metus | bar: 5
6.3.2 | Priežiūros žurnalų ir bandymų aktų pildymas | sutarties galiojimo laikotarpiui | bar: 5
6.3.3 | Už sistemų techninė priežiūrą atsakingo specialisto skyrimas | sutarties galiojimo laikotarpiui | bar: 5
6.4 | Gesinimo dujomis sistemos pagal GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJAS 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251 patikrinimas, apimant šias priemones:
6.4.1 | 1. Patikrinami valdymo pultai ir kabeliai; 2. Apžiūrimi vamzdynai, siurbliai, priešgaisrinės sklendės; 3. Patikrinamos šviesos indikacijos veikimas valdymo pultuose; 4. Automatinio pulto valdymo jungiklių padėties patikrinimas; 5. Slėgio vamzdynuose patikrinimas pagal manometrų parodymus; 6. FM dujų balionų turio tikrinimas/sverimas . | Pagal 6.4 punkto rekomendasijas | bar: 5
6.4.2 | Priežiūros žurnalų ir bandymų aktų pildymas | sutarties galiojimo laikotarpiui | bar: 5
6.4.3 | Už sistemų techninė priežiūrą atsakingo specialisto skyrimas | sutarties galiojimo laikotarpiui | bar: 5
6.5 | Gaisrinio vandentiekio siurblinės sistemos pagal GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJAS 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251 patikrinimas, apimant šias priemones:
6.5.1 | 1. Patikrinami valdymo pultai ir kabeliai; 2. Apžiūrimi vamzdynai, siurbliai, priešgaisrinės sklendės; 3. Patikrinamos šviesos indikacijos veikimas valdymo pultuose; 4. Automatinio pulto valdymo jungiklių padėties patikrinimas; 5. Slėgio vamzdynuose patikrinimas pagal manometrų parodymus; 6. Sistemos veikimo patikrinimas rankinių režimu. | Pagal 6.4 punkto rekomendasijas | bar: 9
6.5.2 | Priežiūros žurnalų ir bandymų aktų pildymas | sutarties galiojimo laikotarpiui | bar: 9
6.5.3 | Už sistemų techninė priežiūrą atsakingo specialisto skyrimas | sutarties galiojimo laikotarpiui | bar: 9
7 | KITI
7.1 | Lietaus lietvamzdžių revizijų valymas | 2 kartą per metus | bar: 5
7.2 | Lietaus lietvamzdžių ir latakų valymas | 2 kartą per metus | bar: 5
7.3 | Evakuacijos planų patikra, atnaujinimas( pagal poreikį- po pakeitimų) | 1 kartą per metus | bar: 5
| Patalpų aptarnaujamas plotas | m² | 30.38 | 6.91 | 405.85 | 4423.23 | 5754.69 | 457.45 | 2533.38 | 1033 | 72.51 | 72.51
| Patalpų aptarnaujamas tūris | m3 | 181 | 48 | 2301 | 56665 | 143066 | 3207 | 18300 | 7839 | 430 | 430
| Statinio kategorija | m3 | I grupės nesudėtingas | I grupės nesudėtingas | Neypatingas | Ypatingas | Ypatingas | Neypatingas | Ypatingas | Ypatingas | II grupės nesudėtingas | II grupės nesudėtingas
Teikiamos paslaugos atitinka visus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų galiojančių norminių dokumentų keliamus reikalavimus tokio pobūdžio objektams, įrangos gamintojų nurodymus ir rekomendacijas. Periodinė įrangos priežiūra atliekama nurodytu periodiškumu, tačiau jei pagal įrangos tiekėjo ar gamintojo reikalavimus nurodomas priežiūros periodiškumas dažnesnis nei nurodyta, tuomet priežiūra atliekama pagal tiekėjo ar gamintojo nustatytus periodiškumus. Periodine priežiūra atliekama sutartyje numatytu periodiškumu +/- 1 mėn. nuo praeitos periodines priežiūros, ar sistemų sumontavimo. Periodinės priežiūros metu: – paruošiama periodines priežiūros ataskaita; – su užsakovo kontaktiniu asmeniu peržiūrimi visi būtini pakeitimai, kurie atsirado vykdant periodinę priežiūrą. Įrangos sąrašas gali būti atnaujintas pirminio priežiūros apsilankymo metu, tokiu atveju jis pakeis ankstesnį prie sutarties pridėtą įrangos sąrašą.

## Šiluma (hidden)
Eil. Nr. | Priežiūros | Šildymo ir karšto vandens sistemos kontrolė ir parametrų reguliavimas | Techninė apžiūra |  | Būsenos atkūrimas
lygis
|  |  | Stebėjimas | Priežiūra
1. | Prevencinė priežiūra | Parametrų kontrolė ir valdymas, efektyvus sistemos veikimas | Kasmetinė, | Pagal gamintojo ir projektuotojo instrukcijas, kitas taisykles (tepimas, plovimas, hidrauliniai ir šiluminiai bandymai ir pan.) | Planinis keitimas, taisymas (smulkus remontas)
sezoninė, neeilinė apžiūra
2. | Korekcinė priežiūra | Parametrų atkūrimas | Periodinis, nuolatinis ar priežastinis stebėjimas | Kaip ir prevencinės priežiūros atveju, bet gedimui pasireiškus (jį pastebėjus, nustačius, nurodžius) | Keitimas dėl netinkamumo, remontas
3. | Avarijų likvidavimas | 4-as veiksmas. | 3-as veiksmas. | 2-as veiksmas. | 1-as veiksmas.
|  | Parametrų atkūrimas | Stebėjimas | Paleidimas, derinimas, priežiūra | Lokalizavimas, remontas, keitimas
27. Už pastatų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbus mokama vadovaujantis teisės aktų (šio Aprašo 1 priedo 1, 3, 23 punktai) ir pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo sudarytų su Prižiūrėtoju pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutarčių nuostatomis, neviršijant savivaldybės tarybos nustatytų maksimalių pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifų.

## elektra (hidden)
Eil. Nr. | DARBO PAVADINIMAS | PERIODIŠKUMAS |  |  |  | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | Liftų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Stacionarių elektrinių viryklių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Skalbyklų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Kilnojamųjų šviestuvų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Šviesinių išėjimo krypties ženklų tikrinimas | Apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio įžeminimo kontūrų varžos matavimas | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | Skirstomieji įrenginiai, skydai ir srovelaidžiai izoliacijos varžos matavimas | Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose įrenginiuose, kai grandys atjungtos izoliacijos varžos matavimas | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės mašinų žadinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė 50 V kintamosios srovės įtampa ir 75 V nuolatinės srovės įtampa bei žemesnė ) izoliacijos varžos matavimas | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) | Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | Elektrinių, pastočių, linijų, oro linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas | Vidaus elektros instaliacijos saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Automatinių išjungiklių bandymas, pramušamųjų saugiklių būklės tikrinimas | Vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, esančių elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas
1. | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus | Eil. Nr. | DARBO PAVADINIMAS | PERIODIŠKUMAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 24. | 25. | 24. | 25. | 29. | 30.
2. | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus (Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus) | 1. | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | Liftų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Stacionarių elektrinių viryklių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Skalbyklų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Kilnojamųjų šviestuvų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Šviesinių išėjimo krypties ženklų tikrinimas | Apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio įžeminimo kontūrų varžos matavimas | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | Skirstomieji įrenginiai, skydai ir srovelaidžiai izoliacijos varžos matavimas | Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose įrenginiuose, kai grandys atjungtos izoliacijos varžos matavimas | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės mašinų žadinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė 50 V kintamosios srovės įtampa ir 75 V nuolatinės srovės įtampa bei žemesnė ) izoliacijos varžos matavimas | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) | Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | Elektrinių, pastočių, linijų, oro linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas | Vidaus elektros instaliacijos saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Automatinių išjungiklių bandymas, pramušamųjų saugiklių būklės tikrinimas | Vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, esančių elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas | Elektros įrenginių priežiūra
5. | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus | 2. | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus (Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus) | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus (Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus) | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 3 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 12 metų | 1 kartą per 12 metų | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus | 1 kartą per 6 metus, sumontavus ir permontavus | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus, | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 1 metus | Prieš prijungimą prie elektros energijos šaltinio | NUOLATOS
7. | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus | 3. | Liftų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
9. | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus | 4. | Stacionarių elektrinių viryklių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
12. | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | 1 kartą per 3 metus | 5. | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
15. | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus | 6. | Skalbyklų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
18. | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | 1 kartą per 12 metų | 7. | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
21. | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus, sumontavus ir permontavus | 8. | Kilnojamųjų šviestuvų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
25. | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | 1 kartą per 1 metus | 9. | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
29. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas | Prieš prijungimą prie elektros energijos šaltinio | 10. | Šviesinių išėjimo krypties ženklų tikrinimas | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 11. | Apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio įžeminimo kontūrų varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 12. | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | 1 kartą per 3 metus
|  |  | 13. | Skirstomieji įrenginiai, skydai ir srovelaidžiai izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 14. | Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose įrenginiuose, kai grandys atjungtos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 15. | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 16. | Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės mašinų žadinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 17. | Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė 50 V kintamosios srovės įtampa ir 75 V nuolatinės srovės įtampa bei žemesnė ) izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 18. | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | 1 kartą per 12 metų
|  |  | 19. | P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) | 1 kartą per 12 metų
|  |  | 20. | Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus
|  |  | 21. | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus, sumontavus ir permontavus
|  |  | 22. | Elektrinių, pastočių, linijų, oro linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus,
|  |  | 24. | Vidaus elektros instaliacijos saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 25. | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 24. | Automatinių išjungiklių bandymas, pramušamųjų saugiklių būklės tikrinimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 25. | Vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, esančių elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas. | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 29. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas | Prieš prijungimą prie elektros energijos šaltinio
|  |  | 30. | Elektros įrenginių priežiūra | NUOLATOS
Note on AE6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 patvirtintu norminiu dokumentu „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ (toliau - EĮBNA) 26.1 p.
Note on AF6: IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AG6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AH6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <.. Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AI6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AJ6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AK6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AL6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AM6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AN6: 53. Virš durų evakuaciniuose išėjimuose iš viešbučių, gydymo įstaigų ir kitų patalpų, kuriose gali tilpti 50 ir daugiau žmonių, bei parduotuvių prekybos salių, kurių plotas 50 m2 ir daugiau, turi būti įrengti šviesiniai išėjimo krypties ženklai, tvirtinami 2 – 2,5 m virš grindų. Šie ženklai, dingus elektros įtampai, turi šviesti ne trumpiau kaip 1 val., o jų akumuliatoriai turi būti tikrinami ne rečiau kaip kartą per metus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis ( toliau – BGST) p. 53.
Note on AO6: BENDROSIOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS V. ELEKTROS ĮRENGINIAI, JŲ APSAUGA NUO ŽAIBO IR STATINIO ELEKTROS KRŪVIO 134. Pastatų ir įrenginių apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Įžeminimo kontūrų varža prietaisais turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per metus. BGST p. 134.
Note on AP6: 28.4. P, R, M. Elektrinių, pastočių, linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas. <... Oro linijose varža matuojama taip: b) kai yra iki 1000 V įtampa: - atramose su įžeminimais žaibosaugai - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - atramose su pakartotiniu nulinio laidininko įžeminimu - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - pasirinktinai 2% visų įžemintųjų atramų, kurios yra gyvenvietėse, ir vietose, kuriose yra aktyvus ar didelės savitosios varžos gruntas - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; Vartotojų įžeminimo įrenginių varža matuojama taip: - iki 1000 V elektros įrenginių 1 kartą per 3 metus;...>. EĮBNA p. 28.4.
Note on AQ6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AR6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AS6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AT6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AU6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AV6: 28.1. P. Įžeminimo įrenginių elementų įrengimo tikrinimas Įžeminimo įrenginių elementai tikrinami kol dar nepripilta grunto ir neprijungti natūralieji įžemintuvai ir įžeminamieji elementai (įrenginiai, konstrukcijos, statiniai).Įžeminimo įrenginio elementų skerspjūvis ir varža turi būti tokie, kaip nurodyti Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse. 28.2. P, R, M. Jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas Tikrinant jungtys padaužomos plaktuku ir apžiūrima, ar nėra įtrūkių ar visiškai nutrūkusių jungčių bei kitų defektų. Išmatuota pereinamoji varža turi būti ne didesnė kaip 0,05 ). Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, taip pat natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių juos suremontavus ar rekonstravus grandinės ir kontaktinės jungtys tikrinamos ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų. EĮBNA p. 28.2.
Note on AW6: 28.5. P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) Prisilietimo įtampa matuojama įžeminimo įrenginį sumontavus, permontavus ir suremontavus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų. Matuojama, kai prijungiami natūralieji įžemintuvai ir oro linijų trosai. EĮBNA p. 28.5.
Note on AX6: 28.8. P, R, M. Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas iki 1000V įrenginiuose TN tinklo sistemoje Galingiausių ir tolimiausių elektros vartotojų fazė-nulis grandinės varža matuojama taip: specialiais prietaisais tiesiogiai matuojama vienfazio trumpojo jungimo į korpusą arba nulinį laidą srovė arba matuojama fazė-nulis grandinės varža bei apskaičiuojama vienfazio trumpojo jungimo srovė. Vienfazio trumpojo jungimo į korpusą arba nulinį laidą srovė turi priversti patikimai veikti apsaugą pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Fazė-nulis grandinės varža turi būti matuojama prijungus naujus vartotojus ar pasikeitus schemai. Eksploatuojant fazė-nulis grandinės varža matuojama įmonės techninio vadovo nurodymu. EĮBNA p. 28.8.
Note on AY6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> 29.1. P, R, M. Izoliacijos varžos matavimas Kabelių izoliacijos varža matuojama 2000-2500 V megommetru. Iki 1000 V galios kabelių izoliacijos varža prieš eksploatavimą turi būti ne mažesnė kaip 1,0 M, o eksploatuojant - kaip 0,5 M. EĮBNA p. 26.1. p. 29.1.
Note on AZ6: 28.4. P, R, M. Elektrinių, pastočių, linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas. <... Oro linijose varža matuojama taip: b) kai yra iki 1000 V įtampa: - atramose su įžeminimais žaibosaugai - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - atramose su pakartotiniu nulinio laidininko įžeminimu - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - pasirinktinai 2% visų įžemintųjų atramų, kurios yra gyvenvietėse, ir vietose, kuriose yra aktyvus ar didelės savitosios varžos gruntas - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; Vartotojų įžeminimo įrenginių varža matuojama taip: - iki 1000 V elektros įrenginių 1 kartą per 3 metus;...>. EĮBNA p. 28.4.
Note on BA6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <...3) Izoliacijos varža matuojama (išėmus saugiklius) tarp gretimų saugiklių arba tarp kiekvieno laido ir žemės bei taip atskirų laidų. Matuojant galios grandines elektros imtuvai, aparatai ir prietaisai turi būti atjungti. Matuojant apšvietimo grandines lempos turi būti išsuktos, o rozetės, jungtukai ir grupiniai skydeliai prijungti. Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus..>EĮBNA p. 26.1.
Note on BB6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <...3) Izoliacijos varža matuojama (išėmus saugiklius) tarp gretimų saugiklių arba tarp kiekvieno laido ir žemės bei taip atskirų laidų. Matuojant galios grandines elektros imtuvai, aparatai ir prietaisai turi būti atjungti. Matuojant apšvietimo grandines lempos turi būti išsuktos, o rozetės, jungtukai ir grupiniai skydeliai prijungti. Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus. EĮBNA p. 26.1.
Note on BC6: 23.3. P, R, T. Bandymas 50 Hz dažnio įtampa Įvadų ir pervadinių izoliatorių, bandomų atskirai ar po įmontavimo..>. Eksploatuojant 50 Hz dažnio įtampa bandoma įmonės techninio vadovo nurodymu. Įvadai, įmontuoti į galios transformatorius, bandomi tada, kai bandomos tų transformatorių apvijos. EĮBNA p. 23.3. 28.7. P, R, A. Įrenginių iki 1000 V pramušamųjų saugiklių tikrinimas Būklė tikrinama ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Pramušamieji saugikliai turi būti tvarkingi ir atitikti vardinę elektros įrenginio įtampą. EĮBNA p. 28.7.
Note on BD6: 11.1. darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai organizuoja profesinės rizikos vertinimą. Įvertinus naudojamų cheminių medžiagų ir jų preparatų, darbo priemonių, technologinių procesų keliamą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai bei pavojingas vietas pagal klasifikavimo požymius, nurodytus šių Nuostatų 1 priede, darbdaviui atstovaujantis asmuo organizuoja vietų įmonėje ir jos padaliniuose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, klasifikavimą į zonas, kaip nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Pavojingų vietų klasifikavimas turi būti atliekamas kvalifikuoto personalo, išmanančio sprogiųjų medžiagų savybes, gamybos procesą ir technologinę bei elektros įrangą, dalyvaujant saugos ir sveikatos apsaugos specialistams, projektuotojams ir kitam inžineriniam bei eksploataciniam personalui. Pavojingų vietų klasifikavimo procedūra turi būti atliekama vadovaujantis Tarptautinės elektrotechnikos komisijos standartu LST EN 60079-10:2003 atliktų skaičiavimų, įvertinančių vietos sąlygas, pagrinduLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-262. patvirtintais Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai (toliau – DDPSASN) p.11.1. 1.1. Šios normos ir apimtys turi būti taikomos elektrinėms, elektros tinklams ir elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, tačiau jos neprivalomos buitiniams elektros energijos vartotojams, eksploatuojant elektros įrenginius. Šios normos turi būti taikomos pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant. Taip pat, turi būti taikomos ir tos gamintojo nurodytos elektros įrenginių naudojimo instrukcijos, kurių nėra šiose normose. Eksploatuojant elektros įrenginius, įmonių techniniai vadovai, atsižvelgiant į vietos sąlygas gali keisti bandymo normas ir metodus, jei tai nepablogina dirbančiųjų ar aplinkinių saugumo, nesumažina įrenginių patikimumo bei neprieštarauja gamintojų naudojimo dokumentuose pateiktiems reikalavimams. EĮBNA p1.1.
Note on BE6: 1. Pripažįstant tinkamais naudoti naujus, rekonstruotus ar kapitališkai suremontuotus elektros įrenginius, prieš tai būtina juos išbandyti, atlikti matavimus arba patikrinti. 320. Prieš pripažįstant iki 400 kV įtampos elektros įrenginius tinkamais naudoti, turi būti atliekami elektros įrenginių bandymai ir matavimai. Bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis normatyviniais dokumentais. Būtina atsižvelgti į gamintojų rekomendacijas ir instrukcijas, kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Jeigu gamintojų arba vietos teisės aktuose yra nurodyti kitokie (griežtesni) įrenginių bandymų normų ir apimčių reikalavimai, reikia vadovautis jais. 321. Pagaminti elektros įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo, taikant nurodytus jo techniniuose dokumentuose ar griežtesnius reikalavimus. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (toliau – EĮĮT ) p. 25; 320; 321.