Sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS – Generatorių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

REIKALAVIMAI:

1. Pirkimo objektas

Perkamos generatoriaus Zenessis ZEN 145 TI (serijos Nr. EGR2025710) periodinės techninės priežiūros paslaugos, atliekamos pagal gamintojo techninius reikalavimus ir nustatytus aptarnavimo intervalus.

2. Bendrieji reikalavimai

- Paslaugas privalo atlikti įgaliotas servisas arba gamintojo autorizuotas techninės priežiūros partneris (pateikti patvirtinančius dokumentus).

- Techninė priežiūra turi būti atliekama laikantis generatoriaus gamintojo instrukcijų, naudojant tinkamas eksploatacines medžiagas ir atsargines dalis.

- Visi atlikti darbai turi būti fiksuojami techninės priežiūros aktuose ir generatoriaus aptarnavimo istorijoje.

- Po kiekvienos techninės priežiūros turi būti pateikiama atliktų darbų ataskaita.

3. Techninės priežiūros darbų apimtis

3.1. Filtrų priežiūra

- Alyvos filtro ir degalų filtro keitimas: kas 250 motovalandų arba kas 6 mėnesius.

- Oro filtro priežiūra: valymas kas 250 motovalandų arba kas 6 mėnesius; keitimas kas 500 motovalandų arba kas 12 mėnesių.

3.2. Variklio alyvos sistema

- Variklio alyvos (15W40 tipo) patikra ir papildymas: kas 250 motovalandų arba kas 6 mėnesius.

- Variklio alyvos keitimas: kas 500 motovalandų arba kas 12 mėnesių.

3.3. Aušinimo sistema

- Antifrizo (G12, rožinės spalvos tipo) patikra ir papildymas: kas 250 ir 500 motovalandų arba kas 6 ir 12 mėnesių.

- Antifrizo keitimas: kas 1000 motovalandų arba kas 24 mėnesius.

3.4. Diržų priežiūra

- Generatoriaus ir variklio diržų patikra bei reguliavimas: kas 250 motovalandų.

- Diržų keitimas: kas 2000 motovalandų arba kas 24 mėnesius.

3.5. Degalų sistemos patikra

- Kiekvieno generatoriaus apsilankymo metu privaloma: patikrinti degalų kokybę bake; esant juodiems dūmams arba žiemos sezono metu naudoti degalų priedus, jei tai leidžia variklio gamintojas.

3.6. Žarnų ir vamzdynų patikra

- Kiekvienos apžiūros metu turi būti: tikrinamos žarnos, vamzdžiai ir alkūnės; vertinama, ar nėra įtrūkimų; tikrinamas ir, jei reikia, atliekamas sujungimų priveržimas.

3.7. Variklio reguliavimo darbai

- Kas 500 motovalandų turi būti atliekama: purkštukų patikra ir reguliavimas; vožtuvų tarpų (tolerancijų) tikrinimas ir reguliavimas; visų variklio varžtų patikra ir priveržimas.

3.8. Elektros sistemos patikra

- Kiekvienos generatoriaus apžiūros metu privaloma: patikrinti visą laidų instaliaciją; atlikti akumuliatoriaus testą; patikrinti akumuliatoriaus įkrovimo sistemą.

3.9. Tvirtinimo elementų patikra

- Kiekvienos apžiūros metu turi būti: patikrintos generatoriaus ir variklio tvirtinimo pagalvės; įvertinta jų būklė ir priveržimas.

3.10. Generatoriaus parametrų patikra

- Kiekvienos apžiūros metu turi būti patikrinti: generatoriaus įtampa: 230/400 V; generatoriaus dažnis: mechaniniam siurbliui – 51,8–52,3 Hz be apkrovos; elektriniam siurbliui – apie 50 Hz; akumuliatoriaus įkrovimo sistema; variklio generatorius; variklio jutiklių veikimas.

3.11. Generatoriaus istorijos duomenys

- Privaloma: atsisiųsti generatoriaus istorijos duomenis; juos išsaugoti ir pateikti užsakovui elektroniniu formatu.

3.12. Bandymai po techninės priežiūros

- Po bendros generatoriaus patikros privaloma atlikti: generatoriaus veikimo bandymus; sistemos funkcionalumo patikrą; parametrų stabilumo testą.

4. Reikalavimai tiekėjui

- Tiekėjas turi turėti teisę vykdyti generatorių techninę priežiūrą ir remontą.

- Tiekėjas privalo turėti kvalifikuotus specialistus ir reikalingą diagnostinę įrangą.

- Tiekėjas turi užtikrinti naudojamų medžiagų ir dalių atitiktį gamintojo reikalavimams.

- Po kiekvieno aptarnavimo turi būti pateikiamas atliktų darbų aktas ir rekomendacijos dėl tolimesnės eksploatacijos.

5. Preliminarus techninės priežiūros kiekis sutarties metu: 6 kartai

- Suteikus Paslaugas pateikti Paslaugų atlikimo aktą bei įrangos techniniame pase ir techninės priežiūros protokole surašyti informaciją apie įrangos būklę ir tinkamumą naudoti.

- Techninė priežiūra vykdyti pagal iš anksto su Perkančiąją organizaciją suderintą grafiką;.

6. Remonto ir priežiūros darbai atliekami VšĮ Nacionalinis kraujo centre, Žolyno g. 34, Vilnius.

- Remonto metu naudoti originalias atsargines detales. Suteikti 6 mėn. garantiją detalėms ir remontui (garantija įsigalioja nuo Paslaugų atlikimo akto pasirašymo).

7. Avarinis iškvietimas (remonto paslaugos - RP): 10 val.,

Faktiškai patiriamos išlaidos (perkama pagal poreikį) arba maks. lėšų suma skirta RP reikalingoms dalims ir medžiagoms: ne daugiau kaip 1400 Eur.

- Įrangos gedimų nustatymas atliekamas per nustatytą laikotarpį, skaičiuojamą nuo žodinio pranešimo telefonu arba raštiško pranešimo gavimo el. paštu ar SMS žinute momento.

Jeigu pranešimas apie įrangos gedimą gaunamas darbo dieną darbo valandomis (I–V nuo 8.00 iki 17.00 val.), technikas privalo atvykti ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.

Jeigu pranešimas gaunamas po darbo valandų, savaitgalį ar švenčių dieną, technikas privalo atvykti ne vėliau kaip iki artimiausios darbo dienos pabaigos..

- Gedimo šalinimas per 5 darbo dienas arba Šalims raštu susitarus dėl kito gedimo pašalinimo laikotarpio. Terminas gedimo pašalinimui gali būti pratęstas, jei paslaugų teikėjas gedimo pašalinimui/remonto atlikimui turi užsakyti detales ar remonto darbas yra techniškai sudėtingas ar didelės apimties, tokiu atveju remontas gali būti atliekamas per Šalių sutartą laiką (būtinas Perkančiosios organizacijos patvirtinimas el. paštu, kuris pridedamas prie Sutarties), kuris negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų.

______________________________________________