DĖL „KITOS INŽINERINĖS PASKIRTIES STATINIO (KIEMO AIKŠTELĖ) REKONSTRAVIMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS, MOKSLO PASKIRTIES PASTATO TILŽĖS G. 85, ŠIAULIUOSE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ KONKURSO NR. CPO383000 PROJEKTO PAAIŠKINIMO

1. Dėl projekto Nr. SS2431-01-TP (toliau – Projektas), sklypo plano sutvarkymo dalį (toliau – SP) prašome patikslinti:

1.1. Projekto SP dalyje yra numatytas asfalto dangos demontavimas 1265,00m2 , prašome patikslinti ar šis kiekis yra numatytas tik aikštelės demontavimui, ar taip pat apima ir esamą takelį – nuogrindą aplink pastatą? Numatyta demontuoti visus asfaltuotus pėsčiųjų takus ir nuogrindą.

1.2. Projekto SP dalyje yra numatytas nuogrindos įrengimas 205,00 m2, Projekto konstrukcijų dalyje (toliau – SK), taip pat matome, kad yra nurodytas nuogrindos įrengimas 15,40 m3. Prašome patikslinti kokie nuogrindos darbai yra numatyti Projekto SK dalyje? Nuogrindos plotas įvertintas SK dalyje.

1.3. Projekto SP dalyje yra numatytas dekoratyvinis apsauginis uždengimas (tvorelė), prašome patikslinti numatomos tvorelės matmenis, bei montavimo būdą. Tvorelės aukštis – 1,20 m, tvirtinama į šviesduobių sieneles.

1.4. Projekto SP dalyje nėra pateikta nei viena dangos atstatymo detalė, o pateiktame aiškinamajame rate yra nurodyta vadovautis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, kuriomis smėlio sluoksnis yra 30,00 cm, tačiau žiniaraštyje nurodytas 19,00 cm storio smėlio sluoksnis. Prašome patikslinti kokį smėlio sluoksnio stori po trinkelėmis reikia įsivertinti?

Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, Pėsčiųjų takų konstrukcijoms 45 cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio skaičiavimai neatliekami. Šalčiui nejautrus sluoksnio storis turi būti 19 cm.

2. Dėl Projekto SK dalies patikslinimų:

2.1. Projekto SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra numatytas stogo iš beasbestinio šiferio ardymas virš sporto salės, virš aktų salės, virš jungiamojo korpuso, viso nurodytas kiekis (1435,00 + 1450,00 + 1423,00) yra 4308,00 m2, tačiau Projekto statinio architektūros (toliau – SA) dalyje, sąnaudų kiekių žiniaraščio dalyje yra numatytas naujos stogo keitimas 2125,00 m2. Prašome patikslinti koks yra beasbestinio šiferio demontavimo kiekis? Beasbestinio šiferio demontavimo kiekis yra 2125 m² ;(723,4 m² + 696,5 m² + 705,1m² =2125m²)

2.2. Projekto SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra numatyti medinių grebėstų, gegnių, sijų, apatinių sijų ardymo darbai, kurių bendras kiekis yra 156,30m3, prašome patikslinti ar šis kiekis yra nurodytas atsižvelgiant į beasbestinio šiferio ardymo bendrą kiekį 4308,00m2 ir keičiantis stogo ardomos dangos kiekiui privalo mažėti? Visi ardymo kiekiai patikslinti.

2.3. Atsižvelgiant į šių klausimų 2.1. ir 2.2. punktų klausimus, ir mažėjant nurodytų ardymo darbų kiekiams, prašome pateikti atnaujiną Projekto SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį. Atnaujintas SŽ:

2.4. Projekto SK dalies kiekių žiniaraščio dalyje virš jungiamojo korpuso nėra nurodamas šlako sluoksnio pašalinimas, prašome patikslinti ar įsivėlusi klaida, ar šlako šioje zonoje nėra? Pateiktas šlako sluoksnio pašalinimas virš jungiamojo korpuso (mokymo klasių korpusas) 132 m².

2.5. Projekto SK dalyje yra nurodyta, kad medienos konstrukcija virš aktų salės pakabinamų lubų yra demontuojama. Prašome paaiškinti, ar Tiekėjas turi įsivertinti esamų sumontuotų aktų salės lubų demontavimą ir atstatymą? Vertinti esamų sumontuotų aktų salės lubų demontavimą ir atstatymą.

2.5. Atsižvelgiant į Projekto SK dalies pateiktą naujai įrengiamos pastogės šiltinimo detalę po santvarą (virš aktų salės) yra numatyta lubų apdaila ant karkaso iš cink. lankstytų profilių, ši detalė yra nurodytą GK lubų montavimui, tačiau aktų salėje yra sumontuotos pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos. Prašome paaiškinti ar esamos lubos bus keičiamos į GK lubas, ar montuojamos pakabinamos segmentinės lubos? Virš aktų salės lubos turi būti atstatytos esamos.

2.6. Projekto SK dalyje pastogėje yra numatytą įrengti aptarnavimo įrenginių taką tik dalyje esančioje virš jungiamojo korpuso, tačiau Projekto vėdinimo ir oro kondicionavimo (toliau – VOK) dalyje įrangos aptarnavimo takas numatytas ir virš aktų salės. Prašome patikslinti kuria dalimi vadovautis, bei patikslinti įrangos aptarnavimo tako kiekį. Numatyti įrenginių aptarnavimo tako ilgį per jungiamąjį korpusą ir pilnai per visą korpusą virš aktų salės (pagal VOK dalį).

Pagal SK dalyje pateiktą detalę tam reiktų 4,8 m³ medienos.

2.6. Projekto SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra pateikti lauko ardymo darbai, tačiau tie patys darbai yra nurodyti ir Projekto SP dalyje, tačiau skiriasi kiekiai, prašome paaiškinti kokiais kiekiais privaloma vadovautis? Kadangi laiptų ir prieduobių įrengimo, remonto sprendimai pateikti SK dalyje, šioje dalyje numatytas ir jų ardymas.

Vadovautis SK dalyje pateiktais kiekias :

Gelžbetoninių laiptų ardymas 6,3 m³

Lauko prieduobių ardymas 21,1 m³

Nuogrindos ardymas 19,1m³

Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas 107 T.

2.7. Projekto SK dalyje yra nurodytą, kad demontuojamas ir naujai įrengiamas naujas betono sluoksnis grindims yra 207,00 m2, ar gerai suprantame, kad pastate medinės grindys nebus demontuojamos? Medinės grindys turi būti demontuotos, išvalytas šlako sluoksnis, įrengtas akmens vatos sluoksnis ir išbetonuotos išlygintos grindys.

2.8. Atsižvelgiant, kad Projekto SK dalies informacijoje nėra duomenų apie medinių grindų demontavimą, prašome paaiškinti kokie sprendiniai yra numatomi išlyginamojo sluoksnio įrengimui ant medinių grindų? Įvertinti medinių lentų, suyrusių plokščių demontavimą. 587 m²

2.9. Projekto SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra nurodyta, kad rūsio patalpose yra iškasama 256,30 m3 grunto, prašome patikslinti, kuriose pastato rūsio dalyse yra iškasamas gruntas? Pagal patvirtintą projektavimo užduotį numatytas visose rūsio patalpose esamų grindų išardymas, grunto iškasimas, išlyginamojo smėlio sluoksnio 50mm storio įrengimas, šilumos izoliacija 100mm, grindų laikančio sluoksnio įrengimas. Grindų apdaila pagal SA dalį.

3. Dėl Projekto SA dalies patikslinimų:

3.1. Projekto SA dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra nurodyta demontuoti stogo skardinę dangą 2125,00 m2, Projekto SK dalyje yra nurodytą, kad demontuojama beasbestinio šiferio danga, prašome paaiškinti kurioje vietoje yra 2125,00 m2 skardos dangos kiekis? Ar jį reikia įsivertinti? Pastato stogas yra beasbestinis šiferis.

3.2. Projekto SA dalyje yra numatytas vidaus langų ir durų pilnas demontavimas, kurio kiekis 400,00 m2, tačiau naujų montuojamų vidaus langų, durų ir vitrinų kiekis yra 1422,90 m2, prašome patikslinti kokį demontuojamų langų ir durų kiekį privalomą įsivertinti? Ardymo kiekiai pateikti.

3.3. Projekto SA dalyje yra numatytas lietvamzdžių ir lietlovių montavimas, tačiau Projekte niekur nėra įvardinti pastato lietaus nuvedimo sistemos demontavimo darbai. Prašome patikslinti esamos pastato lietaus nuvedimo sistemos demontavimo kiekius. Lietvamzdžių ir latakų ardymas – 667 m.

3.4. Projekto SA dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio 3 dalyje yra numatytas vidaus ir lauko angokraščių tvarkymas, Projekto SA dalies sąnaudų kiekio žiniaraščio 4 dalyje yra numatytas sienų tinkavimas, glaistymas ir dažymas du kartus, taip pat fasado bei cokolio angokraščių šildymas ir tinkavimas numatytas Projekto SK dalyje, o apdaila Projekto SA dalyje. Prašome paaiškinti ar vidaus angokraščių sutvarkymo kiekis nėra įtrauktas į Projekto SA dalies kiekių žiniaraščio 4 dalį (6300,00m2)? Neįtrauktas. Taip pat prašome paaiškinti, ar fasado angokraščių apdaila nesidubliuoja su Projekto SK kiekiais? Nesidubliuoja.

3.6. Projekto SA dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra numatyta sienų ir grindų akmens masės plytelių apdaila, tačiau nėra nurodyta įrengti hidroizoliacija, prašome patikslinti ar privaloma įrengti hidroizoliacijos sluoksnius po plytelėmis? SA dalyje techninėse specifikacijose nurodyta, kad wc ir dušo patalpose įrengiama hidroizoliacija.

3.7. Užsakovo pateiktoje užduotyje yra nurodytą, kad kai kuriuose patalpose apdailos darbai yra neatliekami, prašome patikslinti ar Projekto SA dalyje nurodyti vidaus apdailos darbų kiekiai yra viso pastato, ar yra įvertintas Užsakovo pateiktoje užduotyje nurodytas nedaromų darbų kiekis? Yra įvertinti Užsakovo pateiktoje užduotyje nurodytas nedaromų darbų kiekiai. SA dalies brėžiniuose pažymėtos patalpos, kuriose apdaila nedaroma.

3.8. Projekto SA dalyje yra nurodyti sanitariniai prietaisai, taip sanitariniai prietaisai yra nurodyti ir Projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo (toliau – VN) dalyje. Pažymime, kad nurodyti kiekiai skiriasi, prašome patikslinti kurios Projekto dalies kiekiais privaloma vadovautis? Vadovautis VN dalies kiekiais.

4. Dėl Projekto VN dalies patikslinimų:

4.1. Užsakovo pateiktoje užduotyje yra nurodytą, kad kai kurios patalpos yra sutvarkytos, prašome patikslinti ar I aukšte sutvarkytų sanitarinių mazgų įrangos kiekiai yra išminusuoti iš pateikto Projekto VN sąnaudų kiekio žiniaraščio? Sutvarkytos yra II aukšto wc patalpos. Reikia patikslinti kiekius.

4.2. Projekto VN dalyje yra nurodytą sumontuoti kondensato sistemą vėdinimo įrenginiams, tačiau brėžinyje nurodytas kondensato nuvedimas nuo oro kondicionavimo vidinių blokų. Prašome patikslinti, ar tekste įsivėlusi klaida? VN dalyje suprojektuota L11 sistema - NUOTEKOS NUO PROJEKTUOJAMŲ KONDICIONIERIŲ

4.3. Projekto VN dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra nurodytą sumontuoti 94 vnt. kondesato siurblių, tačiau Projekto VOK dalyje yra nurodyta 89 vnt. Prašome patikslinti, kuriais kiekiais privaloma vadovautis? Vadovautis VN dalies kiekiais (94 vnt.)

5. Dėl Projekto lauko nuotekų šalinimo dalies (toliau – NŠ):

5.1. Projekto NŠ dalyje nėra pateikti šulinių įrengimo, ar inžinerinių tinklų pjūviai, taip pat nėra pateiktos šulinių įrengimo detalės, prašome pateikti Projekto NŠ dalies inžinerinių tinklų pjūvius, šulinių įrengimo detales ir pan. Pjūviai ir detalės rengiami darbo projektu.

6. Projekto nei vienoje dalyje nėra numatyti esamo stadiono ar šalia esančio garažo pastato tvarkymo sprendiniai, ar gerai suprantame, kad šiuo projekto etapu stadionas ir garažas nebus tvarkomi?

Stadionas ir garažai netvarkomi šiuo projektu.

7. Pastate yra likusių baldų, el. įrangos ir kitų prietaisų bei įrenginių, prašome patikslinti ar jie bus demontuoti / išvežti iki numatomos rangos darbų pradžios? Baldai ir įranga bus išvežta.

8. Atsižvelgiant į konkretaus pirkimo dokumentus, bei pasiūlymo pateikimo formą CPO kataloge, prašome paaiškinti kada tiekėjas privalo išviešinti subtiekėjus: ar pasiūlymo teikimo metu ar pasirašius pirkimo sutartį. Jeigu tiekėjas privalo viešinti subtiekėjus pasiūlymo teikimo metu, tuomet prašome patikslinti  ar Tiekėjas konkretaus pasiūlymo formos skiltyje „Pasitelkiami subtiekėjai“ privalo  išviešinti visus subtiekėjus t. y. tiek subtiekėjus, pasitelkiamus kvalifikacijos atitikčiai, tiek subtiekėjus, kurių kvalifikacija nėra remiamasi, bet numatoma pasitelkti sutarties vykdymui, ir pasiūlymo teikimo metu tiekėjui yra žinomi, tiek kvazisubtiekėjus, t. y. specialistus kvalifikacijos atitikčiai, kurie Tiekėjo laimėjimo atveju bus įdarbinti.

9. Prašome patikslinti kada bus tikrinama Tiekėjo kvalifikacija (prieš Sutarties pasirašymą, t. y. kaip galimo laimėtojo, o ar po Sutarties pasirašymo), bei kokius dokumentus Tiekėjas privalės pateikti laimėjimo atveju (pvz. įmonės kvalifikacijos atestatas, specialisto kvalifikacijos atestatas, ketinimų protokolas ir pan.)?

10. Pabrėžiame, kad prie konkretaus Pirkimo dokumentų jokie kvalifikacijos reikalavimai nėra pateikti, DPS pirkime taip pat kvalifikacija nebuvo tikrinama ir jokie kvalifikaciniai reikalavimai nebuvo pateikti, todėl prašome paaiškinti, ar kvalifikacijos reikalavimus turi numatyti iš pateiktų projekto Nr. SS2431-01-TP dalių pagal savo turimą kvalifikacijos atitiktį?