Pasiūlymo priedas Nr.  1B

GARANTINIŲ TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS PARAMETRŲ

DEKLARACIJA

| Eil. nr. | Garantinio rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Parametro dydis | Siūlomos įrangos techninės charakteristikos, parametrai, dydžiai, medžiagos ir pan. (tiekėjas turi pateikti dokumentus arba nuorodas į tai pagrindžiančius dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 MW galios biokuro katilas |  |  |  |
| 1. | Projektinė katilo šiluminė galia (pagal apskaitos prietaisą už kurą deginančio įrenginio) | MW | 1,0 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą] |
| 2. | Katilo darbo diapazonas (apkrovimo reguliavimo ribos) | % | 20 ÷ 100 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą] |
| 3. | Katilo NVK dirbant maksimaliu apkrovimu ir esant maksimaliai darbinei temperatūrai (be ekonomaizerio) | % | ≥ 87 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą] |
| 4. | Katilo darbinė temperatūra kuri turi būti išlaikoma per visą apkrovimo diapazoną, Ts | °C | 105 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą] |
| 5. | Katilo darbinis slėgis kuris turi būti išlaikomas per visą apkrovimo diapazoną, Ps | bar | 6 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą] |
| 3 MW galios biokuro katilas |  |  |  |  |
| 6. | Projektinė katilo šiluminė galia (pagal apskaitos prietaisą už kurą deginančio įrenginio) | MW | 3,0 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą] |
| 7. | Katilo darbo diapazonas (apkrovimo reguliavimo ribos) | % | 20 ÷ 100 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą] |
| 8. | Katilo NVK dirbant maksimaliu apkrovimu ir esant maksimaliai darbinei temperatūrai (be ekonomaizerio) | % | ≥ 87 | Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą] |
| 9. | Katilo darbinė temperatūra kuri turi būti išlaikoma per visą apkrovimo diapazoną, Ts | °C | 105 | Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą] |
| 10. | Katilo darbinis slėgis kuris turi būti išlaikomas per visą apkrovimo diapazoną, Ps | bar | 6 | Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą] |

| Dūmų kondensacinis ekonomaizeris |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Dūmų kondensacinio ekonomaizerio generuojama šiluminė galia, kai: - Katilas dirba nominaliu apkrovimu; - Kuro drėgmė, W = 50 %; - O2 kiekis sausuose dūmuose - 6 %; Grįžtančio termofikacinio vandens temperatūra – 41 °C. | MW |  | ≥ 0,8 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 12. | Dūmų temperatūra už kondensacinio ekonomaizerio | °C |  | ≤35 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| Aplinkosauginiai rodikliai |  |  |  |  |  |  |
| 13. | NOx (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas už katilo visame darbo diapazone. | mg/Nm³ | ≤ 500 |  |  | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |
| 14. | Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6% O2) parametras garantuojamas už katilo dūmų valymo įrenginių, prieš dūmtraukį | mg/Nm³ | ≤ 30 |  |  | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |

* Nuorodos į reikalaujamus techninius parametrus pagrindžiančius dokumentus teikiamos šioje deklaracijoje, kaip nurodyta stulpelyje Nr. 5

_________________________