1 priedas

ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO PREZIDENTO G. 7, TAURAGĖ,

ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktais, šilumos tiekėjo išduotomis pastato prijungimo techninėmis sąlygomis, pateiktomis šios techninės specifikacijos priede Nr. 2, ir šios techninės specifikacijos nustatytais reikalavimais, nuo rangos sutarties su rangovu (toliau – sutartis) įsigaliojimo dienos, privalo atlikti administracinių patalpų (unikalus numeris 4400-0147-7441:8011 ir 4400-0147-7622:8014, bendras pastatų plotas 592,36 kv. m), esančių Prezidento g. 7, Tauragė, šilumos punkto ir šildymo sistemos projektavimo, įrengimo, montavimo bei prijungimo darbus (toliau – Darbus). Šilumos punkto projektavimas ir projekto derinimas su šilumos tiekimo bendrove atliekamas per 120 (šimtas dvidešimt) kalendorių dienas nuo sutarties pasirašymo. Šilumos punktas turi būti suprojektuotas, įrengtas, sumontuotas, prijungtas vadovaujantis galiojančiais LR įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais, šilumos punktų įrengimo taisyklėmis ir kitais Darbų atlikimą reglamentuojančiais dokumentais.

- Kiti techniniai reikalavimai: įrengti šilumos nešėjo temperatūros reguliavimą su lauko oro temperatūros korekcija; šilumos punkto elektroninis valdymo modulis turi būti ne prastesnis kaip ECL310 (arba lygiavertis); šilumos punktas turi būti su vidaus ir išorės jutikliais; valdiklis su nuotolinio valdymo funkcija, turi turėti ryšio sąsają valdymui ir duomenų perdavimui; duomenų apsikeitimo protokolas ModbusRTU per RS485 sąsają arba BacNET arba lygiavertis; protokolo duomenys turi būti atviri (neužkoduoti). Šilumos reguliatorius privalo perduoti sistemos duomenis (kontroliuojamus ir valdomus parametrus) į / iš pastatų valdymo, kontrolės, administravimo programinę įrangą per telemetrijos įrenginį; įrengiamas duomenų perdavimo įrenginys (GSM maršrutizatorius); šilumos mazgas projektuojamas pagal nepriklausomą šildymo sistemą; visus vamzdynus montuoti plieniniais vamzdžiais (sujungiant juos suvirinimo būdu) su nuolydžiu, ne mažesniu kaip 0,002o išleidimo mazgų link; aukščiausiuose sistemos taškuose turi būti įrengti automatiniai nuorintuvai sistemoje susikaupusio oro išleidimui; žemiausiose sistemos vietose montuoti vandens išleidimo atvamzdžius su uždarymo įtaisais ir plombuojamomis aklėmis; vamzdynus, susikirtimo vietose su atitvaromis, montuoti apsauginiuose dėkluose; po montavimo šiluminis mazgas turi būti sureguliuotas ir išbandytas; šilumos skaitiklį montuoti laikantis jo pase nurodytų reikalavimų, prieš ir po šilumos skaitiklio įrengti atramas; šilumos apskaitos prietaisas turi turėti galimybę perduoti duomenis nuotoliniu būdu. Šilumos skaitiklio veikimo principas: Ultragarsinis; Komunikacijos protokolas: WmBus/Mbus; Suderinamumas MID(2014/32/EU).

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, privalo juos atstatyti į iki Darbų pradžios buvusią būklę. Šiuos pažeidimus Rangovas turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai ar tretieji asmenys jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo darbuotojai ar jo samdyti tretieji asmenys nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti ir įskaičiuoti patalpų išvalymą po dienos Darbų, projektavimo, kitos projektinės dokumentacijos parengimo, principinių schemų ir šilumos punkto naudojimo instrukcijų parengimo, reikiamų leidimų išėmimo, Darbų pridavimo atsakingoms institucijoms, siekiant tinkamai eksploatuoti šilumos punktą, termofikacinio vandens išleidimo bei užpildymo išlaidas, skaitiklių atplombavimo/užplombavimo, vidaus šilumos vamzdynų izoliavimo išlaidas šilumos punkto patalpoje, balansinių ventilių įrengimo ant kiekvieno stovo, ir kitas išlaidas susijusias su Darbų atlikimu. Rangovas taip pat privalo į kainą įskaičiuoti remontui reikalingas medžiagas ir įrangą, reikalingą pilnam Darbų atlikimui ir sąlygų įgyvendinimui pagal šilumos tiekėjo išduotas technines sąlygas.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias atliekas, Užsakovui perduoti originalią dokumentaciją su šilumos sistemos naudojimo instrukcija, principine schema ir kt., bei Užsakovo atsakingam asmeniui persiųsti dokumentacijos skanuotas versijas, o pasirašytą principinę schemą įrėminti ir pakabinti šilumos įrenginio patalpoje kartu su instrukcija.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.

- Rangovas, baigęs Darbus, privalo Užsakovo paskirtus darbuotojus apmokyti naudotis naujai sumontuoto šilumos įrenginio sistema.

- Rangovas turi užtikrinti, kad Darbus atliks tik tokių Darbų srities atestuoti specialistai, turintys Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prie Energetikos ministerijos išduotus atestatus / pažymėjimus ar kitų įstaigų išduotus atestatus / pažymėjimus, suteikiančius teisę atlikti Darbus.

- Rangovas projektavimą ir projektinius skaičiavimus atlieka vertindamas UAB ,,Tauragės šilumos tinklai“ pateiktas projektavimo / prisijungimo sąlygas. Prie šilumos tiekėjo trasos prisijungia pagal tarpusavyje su šilumos tiekėju suderintą šilumos tiekimo projektą ir šilumos tiekėjo reikalavimus bendradarbiaujant tiesiogiai su šilumos tiekėju. Prie pastato šilumos sistemos prisijungia numatytose vietose: šilumos punkte bus privesti magistraliniai šildymo vamzdynai.

- Rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą, perkamų Darbų apimtis, medžiagų kiekius, Darbų sudėtingumą ir įrangos kiekį turi įvertinti pats, apsilankęs objektuose. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais Klaipėdos turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Egidijumi Triuška, tel. +3706 8778963 arba su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Klaipėdos turto priežiūros grupės vadovu Sigitu Maslausku, tel. +37066489038.

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą Darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintas detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos bendra suma negali skirtis nuo sumos, nurodytos lokalinėje sąmatoje, pateiktoje kartu su pasiūlymu. Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

- Šilumos punktą Rangovas įsipareigoja sumontuoti, įrengti, prijungti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį po projekto suderinimo.

- Rangovas turi užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą į patalpas vos tik bus paskelbtas šildymo sezonas. Naujas Šilumos punkto įrenginys montuojamas R-7 patalpoje, baigus visus Darbus pajungiama prie šilumos sistemos ir tik tuomet demontuojami seni šilumos įrenginiai su vamzdynais  ir visais šildymo sistemos priklausiniais.

- Užsakovas priims atliktus Darbus vadovaudamasis  šia Technine specifikacija ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų Darbų kiekiai, taip pat turi būti pateikti visų atsakingų institucijų suderinti dokumentai įrodantys, kad galima eksploatuoti šilumos punktą su šildymo sistema.

- Rangovas įsipareigoja nesidomėti Užsakovo ir pastato naudotojų vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Užsakovą per 24 valandas apie atliekamų Darbų eigą. Rangovas darbų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius šios Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

- Užsakovo rašytiniu sutikimu Rangovas gali prisijungti prie Užsakovo atsakomybės ribose esamų inžinerinių komunikacijų. Tokiu atveju Rangovas ir Užsakovas pasirašo inžinerinių komunikacijų perdavimo naudojimui ir apskaitos prietaisų rodmenų fiksavimo aktą. Už faktiškai suvartotas apskaitos prietaisais apskaitomas paslaugas (elektros energiją, vandens tiekimą, nuotekų išleidimą, šilumos energiją ir kitas paslaugas), kai yra įrengti atskiri apskaitos prietaisai, Rangovas atsiskaito su Užsakovu pagal šių prietaisų rodmenis bei kitus atitinkamas Užsakovo patiriamas sąnaudas pagrindžiančius dokumentus (pvz., paslaugų teikėjo taikomas mėnesinis abonentinis mokestis, elektros galios mokestis, kt.). Jeigu atskiri apskaitos prietaisai neįrengti, Rangovas savo pasirinkimu: a) savo sąskaita įsirengia atskirus (metrologiškai patikrintus) apskaitos prietaisus, iš anksto raštu suderinęs jų įrengimą su Užsakovu, arba b) atsiskaito pagal VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų patalpų išlaikymo sąnaudų apskaičiavimo https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/2023-05-29-nr-p1-130-del-valstybes-imones-turto-banko-patikejimo-teise-valdomu-pastatu-patalpu-islaikymo-sanaudu-apskaiciavimo-bei-paskirstymo-naudotojams-aprasas.docx). Minėtas aprašas taip pat taikomas ir tuo atveju, jeigu Užsakovas nesutinka su apskaitos prietaisų įrengimu Rangovo iniciatyva arba nėra galimybės įrengti atskirų apskaitos prietaisų tam tikrų inžinerinių komunikacijų apskaitai (pvz., šilumos energijos apskaitai ar kt.). Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui apskaičiuotą mokėtiną sumą per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumento pateikimo dienos, Užsakovas taip pat turi teisę šias sumas išskaityti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų.

II. Į administracinio pastato šilumos punkto instaliavimo darbus įeina:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos punkto ir šildymo sistemos techninio darbo projekto parengimas, derinimas, reikiamų leidimų išėmimas ir Darbų pridavimas atitinkamoms institucijoms. Privalomosios sąlygos: Automatizuoto šilumos sistemos mazgo modulis su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi ECL310 (arba lygiavertis) ir išorės jutikliais, nuotolinio valdymo funkcija, interneto laido atvedimu ar interneto modulio įrengimu. Šildymo ruošimo valdymas turi būti priklausomas nuo lauko ir vidaus oro temperatūros. Valdiklis turi turėti ryšio sąsają valdymui ir duomenų perdavimui su instaliuota perdavimo įranga (GSM maršrutizatorius). Duomenų apsikeitimo protokolas ModbusRTU per RS485 sąsają arba BacNET arba lygiavertis. Protokolo duomenys turi būti atviri (neužkoduoti). Šilumos reguliatorius privalo perduoti sistemos duomenis (kontroliuojamus ir valdomus parametrus) į / iš pastatų valdymo, kontrolės, administravimo programinę įrangą per telemetrijos įrenginį. Valdiklio suderinimo protokolas turi būti užpildytas ir pateiktas Perkančiajai organizacijai. Šilumos punktas turi būti įrengtas su Šilumos tiekėjo nurodytu apskaitos prietaisu ir kitomis medžiagomis bei įranga pagal šios techninės specifikacijos Priedą Nr. 2 (projektavimo sąlygos). | Kompl. | 1 |
| 2. | Esamos R-7 patalpos pritaikymas pagal privalomuosius šilumos punkto įrengimo reikalavimus. Patalpose turi būti atliekami elektros instaliacijos įrengimo darbai. Sienų, lubų remonto darbai ir dažymo darbai. Patalpoje įrengiamas trapas arba, jei tai neįmanoma, duobė su dangčiu ir siurbliu termofikatui pašalinti į kanalizacijos tinklą. Taip pat pagal poreikį pagal teisės aktus įrengiamos patalpai priešgaisrinės durys, jei reikia tinkamo dydžio langai, apšvietimas ir kiti privalomieji darbai šilumos punktui įrengti. | Kompl. | 1 |
| 3. | Šilumos punkto patalpoje įrengti atskirą elektros skydelį su automatiniais jungikliais (būtina sumarkiruoti), vienu rezerviniu automatiniu jungikliu ir su iki 230 V įtampos kištukiniais lizdais. Įžeminti elektrai laidžius paviršius, konstrukcijas ir vamzdynus, pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles. Atlikti įžeminimo kontūro varžos matavimus, ir jeigu esamas įžeminimo kontūras neatitinka elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų – įrengti naują įžeminimą, o taip prie įrengto įžeminimo kontūro prijungti visus vamzdynus ir metalines konstrukcijas. Elektros skydas pajungimas nuo artimiausio paskirsimo skydo prieš atliekant darbus būtina susiderinti su VĮ Turto banko atsakingu darbuotoju. | Kompl. | 1 |
| 4. | Naujo šilumos punkto modulio sumontavimas, pajungimas, derinimas, pridavimas, sistemos užpildymas termofikaciniu vandeniu ir pritaikymas pilnam funkcionavimui, šilumos punkto visų sistemos elementų el. izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžų matavimų atlikimas. Atlikti sumontuotos sistemos privalomuosius bandymus, atlikti esamo vamzdyno praplovimus ir subalansuoti šildymo sistemą. Atlikti sistemos hidraulinius bandymus. | Kompl. | 1 |
| 5. | Naujos šildymo sistemos vamzdynų įrengimas pirmo ir antro aukšto patalpoms šildyti su sudėtinėmis detalėmis, kad sistema veiktu tinkamai. Vamzdynas turi turėti balansinius ventilius, o radiatoriai turi būti su termostatinėm galvom. Demontavus vamzdyną pažeistos apdailos vietos atstatomos ne prastesnė, nei šalia esama apdailą. | Kompl. | 1 |

III. Aplinkos apsaugos reikalavimai:

Atlikdamas Darbus Rangovas turi tai daryti laikydamasis Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas) nustatytų reikalavimų. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) įsakyme prekėms, paslaugoms ar darbams nėra nurodyta konkrečių minimalių ar išplėstinių aplinkos apsaugos reikalavimų, Rangovas privalo tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus, pagal principus nustatytus įsakymo 4.4 p. ir šio papunčio 4.4.4.4 papunktyje nurodytais kriterijais, t. y. 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

PRIDEDAMA:

1. TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

2. TS priedas Nr. 2. UAB „Tauragės šilumos tinklai“ prijungimo sąlygos, 3 lapai.

3. TS priedas Nr. 3. RC išrašas (Prezidento g. 7, Tauragė), 4 lapai.

4. TS priedas Nr. 4. Rūsio planas, 1 lapas.

5. TS priedas Nr. 5. Patalpos kur bus įrengtas šilumos punktas (Prezidento g. 7, Tauragė) nuotraukos, 1 lapas.

TS priedas Nr. 1

Lokalinės sąmatos pavyzdys

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

202__ M._______MĖN._____D.                                                           202__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 23__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

TS priedas Nr. 3

TS priedas Nr. 4

TS priedas Nr. 5