Trakų lopšelis-darželis "Obelėlė", ESANTIs ADRESU Trakų g. 13, trakai, NAUJŲ KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Perkamų prekių ir darbų aprašymas:

- Šildymo, vėdinimo, ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo gydymo įstaigose rangos darbai, t. y. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas 21 įstaigose. Viso reikiama įrengti 178 vnt. vidinių kondicionierių agregatų. Rangos darbų tiekėjai (toliau – Rangovas) pagal sudarytą sutartį atlieka rangos darbus per 90 dienų. be galimybės pratęsti.

-  Kondicionavimo sistemos ir jų įrengimas negyvenamuose pastatuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (ypatingi statiniai).

II. Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:

- Tiekėjas, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais privalo Trakų lopšelis-darželis "Obelėlė" adresu, Trakų g. 13, Trakai, pristatyti naujas kondicionavimo sistemas (toliau - Sistemos) ir atlikti jų įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų, bei atsakyti už juos.

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Tiekėjas privalo į kainą įsivertinti grindų uždengimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo / pakėlimo priemones, kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

- Tiekėjas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį langų, ir patalpų valymą.

- Tiekėjas privalo išbandyti naujai atvestų elektros tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju. Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Modest Gornatkevič, mob. tel. +370 67706383, el. p. modest.gornatkevic@trakai.lt.

- Užsakovas priims Sistemas ir atliktus Darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas Darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai pateiktų sistemų ir atliktų darbų kiekiai ir pagal Techninės specifikacijos 11 punktą perduoti Užsakovui dokumentai.

- Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija, (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, darbo projektai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg.

- Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

III. Darbų aprašymas:

- Pagal pridedamus planus Trakų g. 13, Trakai A korpuso I aukšto patalpose 1-24, 1-32, 1-44, 1-43, A korpuso II aukšto patalpose 2-21, 2-27, 2-34, 2-40, B korpuso I aukšto patalpose 1-7, 1-8, 1-9, B korpuso II aukšto patalpose 2-5, 2-10, 2-14, 2-19, įrengiama VRF kondicionavimo sistema, išorinį bloką montuojant ant žemės šalia pastato (žr. lentelę Nr. 1). Visas kondicionavimo sistemas pajungiant į komunikacijas, sumontuojama kondensato ištraukimo siurbliukai, o drenažai nuvedami į artimiausią nuotekų sifoną. Vidiniai blokai montuojami tvirtinant prie pastato vidinių sienų, atvedant reikalingą elektros instaliaciją, o el. skydinėje pastatant reikiamos galios el. automatą ir pajungiant prie pastato elektros sistemos. Rangovas privalo įsivertinti naujos įrangos įsigijimą ir sumontavimą, įskaitant skylių gręžimą ir pan. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui įrenginio techninius pasus ir visą su sistemos įrengimu susijusią dokumentaciją.

- Būsimos komunikacijos montuojamos plastikiniuose loviuose (prieš atliekant darbus susiderinti komunikacijų įrengimo vietas).

- Išorinis blokas montuojamas plane nurodytoje vietoje ant specialių pastatomų kronšteinų (kuomet montuojama ant žemės). Lauko blokas aptveriamas sumontuojant ne žemesnę kaip 1,8 metro segmentine tvorele, išlaikant nemažesnį kaip 0,8 m. atstumą nuo VRF bloko. Reikalavimai segmentams: vielos storis apie 4 mm. (+/- 1 mm.), akutės dydis  L(ilgis) 50mm. x H (aukštis) 200mm. (+/- 5 mm.), padengimas – cinkuotas, arba cinkuotas + dažyta (spalva derinama). Segmentų tvirtinimui perimetru montuojami metaliniai kvadratiniai ar stačiakampiai profiliai, padengti antikoroziniais dažais ir dažyti segmento spalva. Perimetriniai metaliniai profiliai betonuojami, ar kalami į gruntą, pagal gamintojo rekomendacijas, o segmentai prie profilių tvirtinami cinkuotais laikikliais. Įrengiama pilnos komplektacijos kondicionavimo sistema pilnam funkcionavimui. Prieš montuojant vidinius sieninius blokus, būtina vietas derinti su Užsakovu. Į paslaugos kainą įeina kondicionieriaus įrengimo išpildomosios dokumentacijos parengimas ir naudojimo instrukcijos parengimas lietuvių kalba, bei personalo apmokymas.

IV. Techniniai reikalavimai oro kondicionieriui:

1, 2, 3, 4 lentelės

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| Patalpos 1-24, 1-32, 1-44, 1-43, 2-21, 2-27, 2-34, 2-40, 1-7, 1-8, 1-9, 2-5, 2-10, 2-14, 2-19 |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „VRF“ sistema |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-24 (plotas 43.63 m2) Patalpa Nr. 1-32 (plotas 50.62 m2) Patalpa Nr. 1-44 (plotas 17.60 m2) Patalpa Nr. 1-43 (plotas 52.71 m2) Patalpa Nr. 2-21 (plotas 64.41 m2) Patalpa Nr. 2-27 (plotas 60.75 m2) Patalpa Nr. 2-34 (plotas 61.08 m2) Patalpa Nr. 2-40 (plotas 64.14 m2) Patalpa Nr. 1-7 (plotas 52.37 m2) Patalpa Nr. 1-8 (plotas 72.44 m2) Patalpa Nr. 1-9 (plotas 52.82 m2) Patalpa Nr. 2-5 (plotas 63.84 m2) Patalpa Nr. 2-10 (plotas 61.12 m2) Patalpa Nr. 2-14 (plotas 60.74 m2) Patalpa Nr. 2-19 (plotas 63.77 m2) |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,70 m |
| 5. | Bendri reikalavimai VRF išoriniam blokui 1 vnt. (montuojamas ant žemės): |  |
| 5.1 | Nominali vėsinimo galia kW ne mažesnė | 52,0 kW |
| 5.2 | Nominali šildymo galia kW ne mažesnė | 56,0 kW |
| 5.3 | Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER (pagal Eurovent, vidiniai blokai kanaliniai) | 6,02 ≥ |
| 5.4 | Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP (pagal Eurovent, vidiniai blokai kanaliniai) | 4,1 ≥ |
| 5.5 | Svoris (kg) | Ne daugiau kaip 355kg |
| 5.6 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Nuo -5°C iki +55°C |
| 5.7 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Nuo -30°C iki + 24°C |
| 5.8 | Šaltnešio (freono) tipas | R410A arba lygiavertis |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniam VRF blokui 1 vnt. (patalpa 1-44) |  |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Ne mažiau kaip 2,8 kW |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 3,2 kW |
| 6.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 6.4 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 7. | Bendri reikalavimai vidiniams VRF blokams 13 vnt. (patalpos 1-24, 1-32, 1-43, 2-21, 2-27, 2-34, 2-40, 1-7, 1-8, 1-9, 2-5, 2-10, 2-14, 2-19) |  |
| 7.1 | Vėsinimo galia, kW | Ne mažiau kaip 5,6 kW |
| 7.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 6,3 kW |
| 7.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7.4 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Bendri reikalavimai vidiniam VRF blokui 1 vnt. (patalpa 1-8) |  |
| 8.1 | Vėsinimo galia, kW | Ne mažiau kaip 7,1 kW |
| 8.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 7,5 kW |
| 8.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 8.4 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |

*Nurodytam techniniam reikalavimui Tiekėjas gali teikti lygiavertį pasiūlymą.

V. Techniniai reikalavimai darbams:

- Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato sienos arba ant žemės. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas, perdangas ir stogą turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila.

- Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas per ventiliacines angas arba gręžiant skyles. Atlikus darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių. Visi perėjimai per sieną ir kt., turi būti užsandarinti, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų.

- Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti.

- Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelės 3 punkte). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.

- Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami plastikiniuose loviuose ar po pakabinamomis lubomis. Rangovas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius ir jų montavimą.

- Kondicionieriai turi būti įrengti ir prijungti prie pastato elektros tinklo pagal suprojektuotą ir su Užsakovu suderintą prijungimo schemą. Elektros energijos pajungimui kabeliai turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus. Artimiausiame nuo kondicionieriaus paskirstymo skyde įrengti apsauginį automatą (kiekvienam išoriniam blokui atskirai) pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Atliekant elektros instaliacijos darbus, neturi būti daroma žala pastato vidaus ir išorės apdailai. Atlikus darbus, reikalinga atlikti varžų matavimus ir atnaujinti elektros energijos tiekimo schemas paskirstymo skyduose.

- Baigus darbus pateikti visą reikalingą dokumentaciją tiek originalius, tiek skaitmenine forma (projektai, leidimai, naudojimosi instrukcija ir kt.).

- Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

- Darbai atliekami darbo dienomis ir valandomis.

- Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Patalpų planai, 4 lapai.

- TS priedas Nr. 2. Darbų kiekių žiniaraštis.

TS priedas Nr. 1

I aukšto A korpuso planas

II aukšto A korpuso planas

I aukšto B korpuso planas

II aukšto B korpuso planas