Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LIFTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas / Perkančioji organizacija – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas / Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: Liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugos

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas:

  - Pirkimo objektą, t. y. perkamas Paslaugas, sudaro:

    - Liftų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, kurių detalus aprašymas  pateikiamas Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

    - Liftų remonto paslaugos, kurių detalus aprašymas pateikiamas Techninės specifikacijos  priede Nr. 1.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Perkamų paslaugų apimtis ir detalus aprašymas, paslaugų teikimo tvarka ir terminai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos tokia tvarka ir terminais, kurie nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1. Perkančioji organizacija užsakymus dėl konkrečių Paslaugų Tiekėjui siunčia ir ir su Tiekėju komunikuoja elektroniniu paštu ar telefonu, nurodytu Sutartyje.

  - Paslaugos teikiamos 12 (dvylika) mėnesių, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Paslaugų suteikimo adresai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

  - Užsakovui nepriėmus Paslaugų ar vėliau paaiškėjus Paslaugų trūkumams ar neatitikimui Sutartyje, Sutarties prieduose ar teisės aktuose nurodytiems kriterijams, Tiekėjas įsipareigoja ištaisyti Paslaugų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo apie Paslaugų trūkumus gavimo dienos.

  - Tiekėjas užtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys  ir atsako už tai, kad Tiekėjo darbuotojai, teikiantys Paslaugas, laikytųsi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugos ir higienos reikalavimus, darbo tvarkos taisykles, nuostatų.)

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas  Nr. 1 „LIFTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS“

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

LIFTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

- Liftų sąrašas ir duomenys:

| Eil. Nr. | Lifto adresas | Gamyklinis Nr. arba registracijos Nr. | Charakteristikos | Lifto gamintojas ir modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas | XLI06405PV | Keleivinis, 630 kg, 6 sustojimai | Keleivinis liftas ORONA 3G X10, gamyklinis serijos Nr. XLI06405PV, Orona S. Coop Polígono Lastaola s/n 20120 Hernani (Gipuzkoa) Spain |
| 2. | Nepriklausomybės a. 10, Kaunas | LF-01-018546 | Keleivinis,1400 kg, 6 sustojimai, dispečerizuotas | Lubelska wytwornia dzwigow osobowych LIFT SERVICE S.A Mod. OC 1400E |
| 3. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-00122 | Keleivinis, 500 kg, 6 sustojimai, dispečerizuotas | Ščerbinkos liftų gamykla, Rusija, modelis PP-404A |
| 4. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-00123 | Keleivinis, 500 kg, 4 sustojimai, dispečerizuotas | Ščerbinkos liftų gamykla, Rusija, modelis PP-404A |
| 5. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-12877 | Keleivinis, 800 kg, 6 sustojimai, dispečerizuotas | Lublin Lift Factory, Lublin, Lenkija modelis: OC800E |
| 6. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-12878 | Keleivinis, 800 kg, 6 sustojimai, dispečerizuotas | Lublin Lift Factory, Lublin, Lenkija modelis: OC800E |
| 7. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-00126 | Keleivinis, 500 kg, 4 sustojimai, dispečerizuotas | Ščerbinkos liftų gamykla, Rusija modelis: PP-404A |
| 8. | Baltų pr. 7b, Kaunas | LF-01-09629 | Keleivinis, 630 kg, 3 sustojimai, dispečerizuotas | Orona industrial, Ispanija. Modelis: Orona 3G1010 |
| 9. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-02-00020 | Krovininis,1000 kg, 6 sustojimai | Sverdlovsko liftų gamykla, Rusija mod: krovininis lydimasis PG-296 |
| 10. | A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas | LF-01-01065 | Keleivinis, 500 kg, 5 sustojimai, | Ligoninis liftas (1996 m. Baltarusija), reg. Nr. LF-01-01065 |
| 11. | A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas | LF-01-01066 | Keleivinis, 400 kg, 5 sustojimai | Keleivinis liftas (1997 m. Rusija), reg. Nr. LF-01-01066. |
| 12. | A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas | XLI06708PV | Keleivinis, 630 kg, 5 sustojimai | Keleivinis liftas SRA1, gamyklinis serijos Nr. XLI06708PV, Orona S. Coop Polígono Lastaola s/n 20120 Hernani (Gipuzkoa) Spain |
| 13. | Energetikų g.17, Kaunas | AB126515 | Nuožulnus keltuvas | HY1001, Silverstone AB, Švedija |
| 14. | Energetikų g.17, Kaunas | LE 6488 | Keltuvas, 225 kg, 2 sustojimai | Omega, gamintojas Lehner Lifttechnik Gmbh, 2013 |
| 15. | Masiulio g. 8, Kaunas | LE 15354 | Neįgaliujų keltuvas | Modelis DELTA , gamintojas „Lehner Lifttechnik „GmbH, Austrija 2017 m. |
| 16. | Pramonės pr. 31, Kaunas | LF-01-05745 | Keleivinis,630 kg, 8 sustojimai, dispečerizuotas | SLM, 2006 m., SELE s.r.l. Italija |
| 17. | Pramonės pr. 31, Kaunas | LF-01-05746 | Keleivinis,630 kg, 8 sustojimai, dispečerizuotas | SLM, 2006 m., SELE s.r.l. Italija |
| 18. | Pramonės pr. 31, Kaunas | LF-01-08735 | Keleivinis,1000 kg, 7 sustojimai, dispečerizuotas | E15-8603, gamintojas Lublin Lift Factory LIFT SERVICE S.A. 2016 m. |
| 19. | Pramonės pr. 31, Kaunas | LF-01-09302 | Keleivinis,630 kg, 3 sustojimai, dispečerizuotas | SLM, 2006 m., SELE s.r.l. Italija |
| 20. | Savanorių pr. 369, Kaunas | LF-01-00495 | Keleivinis, 500 kg, 4 sustojimai | Gamintojas Rusija Marke gost 22011-76 |
| 21. | Savanorių pr. 369, Kaunas | LF-01-09212 | Keleivinis, 800 kg, 8 sustojimai | LIFT SERVICE S.A Lenkija Lubelska Wytwornia Dzwigow Osobowych, 101/2013 (234/DM/2013), 2014-01-16. |
| 22. | Savanorių pr. 369, Kaunas | LF-01-09213 | Keleivinis, 800 kg, 8 sustojimai | LIFT SERVICE S.A Lenkija Lubelska Wytwornia Dzwigow Osobowych, 101/2013 (234/DM/2013), 2014-01-16 |
| 23. | Veiverių g. 45, Kaunas | MHSBL-12-12H-2,2/3F-100 | Neįgaliųjų keltuvas AK-1, 250 kg. | MB „Ekodarna“, Lietuva 2020 m., AK-1. |
| 24. | Veiverių g. 45, Kaunas | LF-01-14725 | Keleivinis, 800 kg, 4 sustojimai | Orona S.COOP.l. Ind. Lastaola, s/n. 20120 Hernani, Spain (Ispanija). |

2. Perkamų savybių sąrašas :

2.1. Liftų nuolatinė techninė priežiūra ir remonto paslaugos (toliau – ir Paslaugos), į kurias įeina:

2.1.1. iškvietimo paslaugos - reagavimas į įrangos gedimus, įrangos užstrigimus, ar sutrikusį veikimą, kuomet būtina neatidėliotina liftų specialisto pagalba. Remontui reikalingų detalių ir darbų, neįtrauktų į techninės priežiūros kainą, apimtis ir kaina kiekvienu atveju derinama raštu su Perkančiąja organizacija;

2.1.2. remonto paslaugos - tai blogai veikiančios, sugedusios ar neveikiančios įrangos problemų sprendimas. Teikėjo liftų specialistai turi identifikuoti ir atlikti mazgų pakeitimus dar prieš jiems sutrikdant normalų įrangos darbą. Paslaugų teikėjas privalo turėti technines ir organizacines galimybes užtikrinti skubų liftų detalių ir mazgų remontą bei atnaujinimą ir, esant būtinybei, per ne ilgesnį kaip 24 valandų terminą atlikti reikalingus remonto darbus Kauno mieste:

* reduktorių remontą;			* šachtos ir kabinos durų remontą;

* skriemulių restauravimą;		* variklio remontą;

* variklių pervyniojimą;			* kabinos durų pavaros remontą;

* stabdžio ričių pervyniojimą;		* šachtos durų pritraukėjų remontą ir kt.

* greičio ribotuvo remontą;		* mechaninių blokiruočių remontą;

2.1.3. paruošimo metinei atestacijai paslaugos - susideda iš sekančių sudedamųjų dalių:

2.1.3.1. įrangos paruošimas metinei atestacijai;

2.1.3.2. Perkančiosios organizacijos atstovavimas ir jo vardu valstybės įgaliotos įstaigos atstovo kvietimas metiniam įrangos patikrinimui;

2.1.3.3. dalyvavimas atliekant metinę įrangos atestaciją, o esant reikalui suteikti inspektoriui techninę pagalbą;

2.1.4. keleivių išlaisvinimo paslaugos - užtikrina žmonių saugumą bei profesionalų situacijos sprendimą užstrigus liftui. Ši paslauga skirta greitai ir saugiai išlaisvinti įstrigusius žmones ir krovinius. Gavus pranešimą liftų specialistas nedelsiant siunčiamas į įvykio vietą, siekiant maksimaliai sumažinti reakcijos laiką. Iškvietimo bei išlaisvinimo paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 7.00 iki 20.30 val.;

Techninės priežiūros paslaugos apima nuolatinę liftų ir keltuvų techninę priežiūrą, profilaktinius darbus ir smulkų remontą, reikalingą saugiai ir nepertraukiamai įrangos eksploatacijai užtikrinti. Kapitalinio pobūdžio remontas ir didelės vertės detalių keitimas į techninės priežiūros paslaugos kainą neįtraukiami ir atliekami tik iš anksto raštu suderinus su Perkančiąja organizacija.

3. Liftų nuolatinė techninė priežiūra ir remonto paslaugos:

3.1. Paslaugų aprašymas:

3.1.1. Paslaugos turi būti teikiamos 1 punkte nurodytiems liftams.

3.1.2. Paslaugų teikėjas privalės teikti paslaugas, vadovaujantis šia technine specifikacija, liftų gamintojo patvirtintomis taisyklėmis ir nustatytais reikalavimais, 2006 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-61 patvirtintomis liftų naudojimo taisyklėmis „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Liftų naudojimo taisyklės), 1996 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324 ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

3.1.3. Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima liftų, keltuvų naudojimo tinkamumo tikrinimą: periodiškai pagal planinį lifto, keltuvo apžiūrų ir remonto grafiką, sudaromą pagal lifto, keltuvo surinkėjo rekomendacijas, arba kai tokių rekomendacijų nėra – ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Vykdant naudojimo tinkamumo tikrinimą privaloma:

3.1.3.1. patikrinti ar elektriniai aparatai valdymo spintoje atitinka schemą ir yra tinkamai sutvarkyti;

3.1.3.2. patikrinti ar nepažeistos įžeminimo (įnulinimo) grandinės mašinų patalpoje, šachtoje, ar varžos atitinka norminiuose teisės aktuose nurodytus dydžius ir ar yra varžų matavimo protokolai;

3.1.3.3. patikrinti lifto (keltuvo) mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimą;

3.1.3.4. patikrinti lifto (keltuvo) šachtoje ir duobėje esančių elektros aparatų veikimą reikalui esant, atlikti jų reguliavimą ir liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

3.1.3.5. patikrinti kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinos durų spynas ir jas sureguliuoti;

3.1.3.6. patikrinti ar tinkamai veikia stabdžiai;

3.1.3.7. patikrinti lifto (keltuvo) valdymo ir signalizacijos aparatų tvarkingumą;

3.1.3.8. patikrinti lifto (keltuvo) suktuvą, skridinius, lynus, lifto kreipiančiąsias, jų įtvirtinimą;

3.1.3.9. patikrinti konstrukcinių mazgų tepimas priklausomai nuo liftų apkrovimo;

3.1.3.10. patikrinti tepalų lygį reduktoriuose, tepalinėse, reikalui esant papildyti juos;

3.1.3.11. Eksploatacinės medžiagos turi atitikti liftų, keltuvų gamintojų techninius reikalavimus;

3.1.3.12. paslaugų teikėjas užtikrina nemokamą bei tinkamą senos pakeistos alyvos ir senų tepalų utilizavimą;

3.1.3.13. pakeisti susidėvėjusias smulkias liftų (keltuvų) saugios eksploatacijos užtikrinimui reikalingas detales;

3.1.3.14. atlikti liftų konstrukcinių mazgų valymą nuo įrenginiams būdingų nešvarumų, skirtą nepriekaištingam veikimui palaikyti, šiukšlių išvalymas iš įrangos (mašinų) patalpos, kabinos stogo bei šachtos duobės;

3.1.3.15. atlikti reikalingus lifto metalinių konstrukcijų (detalių) apsaugos nuo korozijos darbus (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas);

3.1.3.16. pakeisti pažeistus ar sugedusius apšvietimo įtaisus;

3.1.3.17. atlikti kitus (nepaminėtus) liftų (keltuvų) gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose priežiūros ir aptarnavimo darbus, reikalingus užtikrinti saugų liftų naudojimą (eksploataciją);

3.1.4. Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima:

3.1.4.1. liftų paruošimą dalinei techninei patikrai (DTP), įgaliotos įstaigos eksperto iškvietimą lifto patikrinimui ir bandymui bei dalyvavimą atliekant patikrinimą;

3.1.4.2. liftų (keltuvų) paruošimą pilnai techninei patikrai (PTP), įgaliotos įstaigos eksperto iškvietimą lifto patikrinimui ir bandymui bei dalyvavimą atliekant patikrinimą;

3.1.4.3. atliktų liftų (keltuvų) techninės priežiūros darbų atžymėjimą techninės priežiūros žurnale;

3.1.4.4. aktų ir remonto darbų sąmatų sudarymą defektams, įtakotiems išorės veiksnių (vandalizmas, užliejimas vandeniu, gaisras, neleistini elektros įtampos svyravimai ir kt.), per 48 val.;

3.1.4.5. avarinės tarnybos paslaugų teikimas;

3.1.4.6. reikalingų prevencinių remonto darbų, užtikrinančių saugų ir patikimą liftų eksploatavimą, atlikimą;

3.1.4.7. nelaimingų atsitikimų, avarijų, įvykusių aptarnaujant ar naudojant liftus (keltuvus), tyrimą kartu su kitomis institucijomis;

3.1.4.8. veiksmus, nurodytus liftų techninės priežiūros taisyklėse bei šios techninės specifikacijos punktuose.

4. Paslaugų teikėjas privalo:

4.1. atsižvelgiant į pateiktą lifto (keltuvo) naudojimo instrukciją ir lifto (keltuvo) paskirtį, parengti lifto kabinoje (keltuvo matomoje vietoje) tvirtinamus lifto (keltuvo) naudojimosi nurodymus, kuriuose būtina trumpai nurodyti naudojimosi liftu (keltuvu) tvarką, avarinės tarnybos iškvietimo būdą ir, jeigu reikia, krovinių ir žmonių kėlimo reikalavimus, techninę priežiūrą vykdančios įmonės pavadinimą. Lifto kabinoje neturi būti jokios su liftų naudojimu nesusijusios reklaminės informacijos. Visa būtina informacija turi būti pateikta valstybine lietuvių kalba.

4.2. Perkančiosios organizacijos darbo laiku, nuo 8:00 val. iki 15:30 val., pagal sudarytą grafiką, organizuoti ir vykdyti planines technines apžiūras, paruošimus techniniams patikrinimams (atestacijoms) bei atlikti neplanines technines apžiūras ir defektų šalinimą pagal priežiūros personalo pastabas;

4.3. kartą per metus atlikti liftų įžeminimo (įnulinimo), pereinamų taškų varžų ir laidininkų izoliacijos varžų matavimus ir surašyti protokolus;

4.4. pravesti instruktažą perkančiosios organizacijos personalui aptarnaujamų liftų eksploatavimo taisyklių ir saugos darbe klausimais;

4.5. liftų techninei priežiūrai skirti paruoštą ir kvalifikuotą techninės priežiūros personalą;

4.6. užtikrinti avarinės tarnybos darbuotojų budėjimą darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 7.00 iki 20.30 val., o avarinės tarnybos ekipažus aprūpinti automobiliais, darbo įrankiais ir ryšio priemonėmis;

4.7. Paslaugų teikėjas kiekvieną mėnesį pateikia Perkančiajai organizacijai rašytinę ataskaitą, kurioje nurodoma:

4.7.1. atliktos planinės ir neplaninės apžiūros;

4.7.2. gedimų pobūdis ir šalinimo terminai;

4.7.3. reagavimo į iškvietimus laikai;

4.7.4. informacija apie pasikartojančius gedimus.

4.8. atsižvelgdamas į pastatų ir liftų paskirtį, jų išdėstymą, konstrukcines ypatybes, teikdamas paslaugą, privalo griežtai vadovautis:

4.8.1. liftų gamintojų ir surinkėjų techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais;

4.8.2. liftų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1- 407 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 "Dėl Liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo”.

4.8.3. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324;

4.8.4. kitais su liftų naudojimu susijusiais teisės aktais ir darniaisiais standartais;

4.9. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti užstrigusių žmonių išlaisvinimą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) minučių nuo iškvietimo įregistravimo dispečerinėje tarnyboje darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 7.00 iki 20.30 val.

4.10. Sugedus liftui, kai lifte nėra užstrigę žmonės, Paslaugų teikėjas privalo atvykti į gedimo šalinimo vietą ne vėliau kaip per 30 minučių Kauno miesto teritorijoje nuo iškvietimo įregistravimo dispečerinėje tarnyboje darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 7.00 iki 20.30 val.;

4.11. atvykus į objektą remonto darbų vykdymui, apie savo atvykimą, išvykimą telefonu informuoti atsakingą Perkančiosios organizacijos darbuotoją;

4.12. lifto (keltuvo) techninio patikrinimo metu pastebėtus gedimus pašalinti nedelsiant. Visi kiti gedimai turi būti pašalinti per 24 val., išskyrus gedimus, įtakotus išorės veiksnių (vandalizmas, užliejimas vandeniu, gaisras, neleistini elektros įtampos svyravimai ir kt.), kurie pašalinami šalims suderinus remonto darbų kainą per technologiškai trumpiausių įmanomą terminą, suderintą su Perkančiosios organizacijos atstovu. Operatyviam liftų remontui užtikrinti Paslaugų teikėjas turi būti sukaupęs pagrindiniu, dažniausiai gendančių medžiagų, detalių, gaminių rezervą. Operatyviam liftų (keltuvų) trikdžių ir gedimų bei jų priežasčių identifikavimui Paslaugų teikėjas turi turėti specialią diagnostinę įranga liftų (keltuvų) klaidų nuskaitymui ir diagnostikai. Pašalinus smulkų lifto gedimą, apie užbaigtus remonto darbus ir lifto paleidimą privalo pranešti Paslaugų teikėjo dispečerinei tarnybai bei atsakingam perkančiosios organizacijos darbuotojui. Remonto darbus Paslaugų teikėjas atlieka naudodamas savo detales, gaminius ir medžiagas, kurių kainą iš anksto suderina su Perkančiąja organizacija, pateikiant dalių atitinkančių liftų gamintojo rekomenduojamų medžiagų ir dalių tikrumą bei kainą įrodančius dokumentus. Remonto darbams atlikti turi būti naudojamos originalios, naujos, nenaudotos, Lietuvos Respublikos ir ES šalyse sertifikuotos bei keliamus reikalavimus nurodytiems liftams (keltuvams) atitinkančios medžiagos, detalės, gaminiai;

5. Į techninės priežiūros paslaugų kainą turi būti įskaičiuota:

5.1. planinė techninė priežiūra;

5.2. smulkios eksploatacinės medžiagos ir detalės, reikalingos saugiam liftų (keltuvų) darbui;

5.3. metinių atestacijų (techninių patikrų) organizavimo ir atlikimo kaštai;

5.4. atliekų (alyvų, tepalų) utilizavimas;

5.5. visi su paslaugų teikimu susiję mokesčiai.

Į techninės priežiūros kainą neįtraukiami kapitalinio remonto darbai ir didelės vertės detalių (pvz., variklių, reduktorių, pagrindinių valdymo blokų) keitimas, kurie atliekami pagal atskirai suderintas sąmatas.

6. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti liftai yra dispečerizuoti arba turi būti dispečerizuojami Paslaugų teikėjo. Esamas dispečerizavimo lygis turi būti palaikomas, o papildomos dispečerizavimo įrangos įrengimas, jei toks reikalingas, turi būti įskaičiuotas į Paslaugų kainą.

6.1. Iš kiekvieno lifto (su mašinų patalpa viršuje) turi būti perduodama 15 saugos signalų:

    - Iškvietimas iš kabinos.

    - Iškvietimas iš lifto mašinų patalpos.

6.1.3	Atviros mašinų patalpos durys.

6.1.4	Nėra fazės lifto įvade.

    - Liftas remonte (mechanikas daro techninę apžiūrą).

    - Išjungtas liftas.

    - Nėra signalizacijos įtampos.

    - Išjungtas jėgos automatas.

    - Išjungtas durų automatas.

    - Sutrikusi apsaugos grandinė 2 min. (šachtos durys atviros).

    - Liftas ne sustojimo aikštelėje 15 sek.

    - Valdymas iš lifto mechanizmų patalpos, patikra.

6.1.13.	Įjungtas garsinis ryšys lifte.

6.1.14.	Auto kontrolė (lifto blokas neatsako į savo adresą).

    - Lifto išjungimas / lifto įjungimas nuotoliniu būdu.

6.2. Iš kiekvieno lifto (be mašinų patalpos) turi būti perduodami 9 saugos signalai:

    - Iškvietimas iš kabinos.

    - Nėra fazės lifto įvade.

    - Išjungtas liftas.

    - Nėra signalizacijos įtampos.

    - Išjungtas jėgos automatas.

    - Išjungtas durų automatas.

    - Sutrikusi apsaugos grandinė 2 min. (šachtos durys atviros).

    - Įjungtas garsinis ryšys lifte.

    - Lifto išjungimas / įjungimas nuotoliniu būdu.

6.3. Paslaugų teikėjas privalės liftus dispečerizuoti per 2 darbo dienos nuo sutarties pasirašymo dienos. Dispečerinės nuotolinio pavojaus signalizavimo įrangos įrengimo metu Paslaugų teikėjas privalės skirti pakankamą kiekį liftininkų, kurie turi nuolat būti netoli lifto ir priimti pavojaus signalus, perduodamus ryšio priemonėmis arba tiesiogiai iš lifto kabinos. Gavęs pavojaus signalą, liftininkas nedelsdamas turi atvykti prie lifto, įvertinti situaciją, esant reikalui imtis gelbėjimo arba avarijos lokalizavimo darbų ir palaikyti dvipusį su kabinoje esančiais žmonėmis, kol atvyks avarinė gelbėjimo tarnyba.

6.4. Paslaugų teikėjas:

6.4.1. turi turėti galimybę, pagal suderintą su perkančiąja organizacija grafiką nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti dispečerizuotų liftų valdymą

6.4.2. turi užtikrinti dispečerinės tarnybos darbą darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 7.00 iki 20.30 val.

6.4.3. turi registruoti duomenų bazėje visus su prižiūrimais įrenginiais susijusius įvykius;

6.4.4. esant poreikiui pateikti dispečerizavimo įrangą neatlygintinos panaudos pagrindu sutarties galiojimo terminui ir šią įrangą įdiegti ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną po sutarties pasirašymo.

6.4.5. Prisiimti fiksuoto, radijo ar mobiliojo ryšio kaštus susijusius su dispečerizavimo įranga;

6.4.6. savo sąskaita prižiūrėti, remontuoti ar keisti dispečerizavimo įrenginius.

7. Teikiant paslaugas Užsakovo patalpose, Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų darbo drausmę, higieną, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.