DĖL (2026-ESO-357) TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ STATYBINĖS DALIES REMONTO, VILNIAUS REGIONE,) DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą vykdant (2026-ESO-357) Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų statybinės dalies remonto, Vilniaus regione, darbų pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.6.3. Darbų įkainių lentelė | Pozicijose nr. 179, 180, darbų mato vienetai pateikta – „vnt.“ | Čia mato vnt. turėtų būti – „m2“ | Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, pakeičiama 179 ir 180 poz. darbų mato vienetai į “m2”. Pridedame 2.6.3. Darbų įkainių lentelė aktuali redakcija. |
|  | 2.6.3. Darbų įkainių lentelė | Pozicija 171 darbo mato vienetas pateikta – „vnt.“ Kiekvienoje transformatoriaus duobėje skaldos kiekis skiriasi. Gali būti 0,3 m3 skaldos alyvos surinkimo prieduobėje, bet buna visa duobė po transformatoriumi užpilta skalda, kurios gali būti 10 m3 ar net daugiau. | Mato vienetas turėtų būti „m3“. | “Nuotekų įlajų” - tekste aiškiai apibrėžta, kad darbai vykdomi tik įlajos zonoje. Šioje vietoje pakeitimų neatliekame. |
|  | 2.6.3. Darbų įkainių lentelė | Pozicija 101. Skaldos perkasimas ir išvalymas jau yra pozicijoje nr. 171. Čia dar suplakta ir metalinių grotų remontas ir darbo mato vienetas pateikta – „vnt.“ Transformatoriaus alyvos duobės būna skirtingų dydžių. Naujose pastotėse grotos būna tik prieduobėje, po skalda, vid. 400mm x 400mm. Tačiau senose duobėse būna visas alyvos duobės dugnas (pvz. 60 m2) uždengtas grotomis ir užpiltas ~300 mm skaldos sluoksniu. | Prašome tikslinti šią poziciją. Grotų (metalinių) remontas mato vienetas turėtų būti tonomis. Reikės remontuoti, t.y. privirinti papildomai metalo. | Šioje pozicijoje numatytas prieduobės grotelių remontas. Perkasimas įtrauktas, kadangi reikia pasiekti grotas, jas suremontuoti ir užkasti vėl. Šioje vietoje pakeitimų neatliekame. |
|  | 2.6.3. Darbų įkainių lentelė | Pozicija 111. „Šlaitinio stogo skardos dangos remontas“ Ką reiškia skardos remontas? | Čia tikriausiai turėtų būti keitimas? | “Skardos remontas” reiškia dangos sandarinimą, lankstinių geometrijos atstatymą arba dalinį pakeitimą. |
|  | 2.5. Sutarties projektas (Specialioji dalis). 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA | Kodėl nėra numatyta vieno užsakymo (objekto) minimali vertė? | Elektros įrenginiuose dirbti gali min. 2 darbuotojai, brigada susideda iš 3 žmonių. Atlikti, kad ir mažą darbą, įmonei kainuoja diena brigados atlyginimams, kurui, automobilio amortizacinėms išlaidoms. Keleto užsakymų per dieną fiziškai atlikti neįmanoma, nes pastočių Vilniaus regionas apima Širvintų, Trakų, Vilniaus miesto ir rajono bei Šalčininkų savivaldybes. Prašome įtraukti punktą su minimalia 500,00 Eur užsakymo verte. Ankstesnėse sutartyse toks punktas būdavo. | Pasiūlymo formos priede 2.6.3. Darbų įkainių lentelė, po lentele yra surašyti punktai ir 6 punkte parašyta: (6) Kiekvieno Užsakymo vertė turi būti ne mažesnė kaip 300,00 (trys šimtai) Eurų be PVM, tačiau abipusio Užsakovo ir Rangovo sutarimu, gali būti teikiamas ir mažesnės vertės Užsakymas be papildomo apmokėjimo. Papidomai atskiro punkto netraukiame. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 12-ame skyriuje.

Informacija apie patikslintą Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

PRIDEDMA:

2.6.3. Darbų įkainių lentelė aktuali redakcija.

Rengė: Pirkimų projektų vadovas Ilona Kiselienė, tel. nr. +370 611 05591

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt  arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.