UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ

„KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 158996646, PVM m.k. LT589966419,

J. Basanavičiaus g. 42, LT-56135 Kaišiadorys. Tel. (0 346) 51139. El. paštas centras@kaisiluma.lt

Interneto svetainė www.kaisiluma.lt

PATVIRTINTA:

UAB „Kaišiadorių šiluma“

Nuolatinės pirkimų komisijos     posėdyje

2026 m. gegužės 27 d.

Protokolu Nr. 1

Atviro (supaprastinto) konkurso

specialiosios sąlygos

DĖL AKUMULIACINĖS TALPOS ĮRENGIMO DARBŲ

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Objekto apžiūra	3

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

7.	Pasiūlymų vertinimas	5

8.	Sutarties sudarymas	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas: „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas: „Techninė specifikacija“	8

Pirkimo sąlygų 3 priedas: „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	12

Pirkimo sąlygų 4 priedas: „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“	27

Pirkimo sąlygų 5 priedas: „EBVPD dokumentas“	28

Pirkimo sąlygų 6 priedas: „Tiekėjo pasiūlymo forma“	29

Pirkimo sąlygų 7 priedas: „Pirkimo sutarties pagrindinės sąlygos“	31

- Bendra informacija

1.1. Perkantysis subjektas – Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių šiluma“, kodas 158996646, PVM m. k. LT589966419, J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra galimybės įsigyti perkamų prekių ir darbų.

1.3. Stebėtojai dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.4. Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508  (aktuali redakcija) 4.1  punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 4 prieduose.

1.6. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.7. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.8. Šiame pirkime perkantysis subjektas nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

- Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti akumuliacinės talpos įrengimo darbus Kaišiadorių katilinėje, adresu: J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys, įskaitant techninio darbo projekto parengimą, įrangos sumontavimą, integravimą į esamą SCADĄ sistemą ir parengimą darbui, išpildomosios dokumentacijos parengimą, apmokymų užsakovo personalui pravedimą. Pirkimo objekto BVPŽ kodas - 45259300-0 Katilinių remonto ir priežiūros darbai, papildomi BVPŽ kodai - 71300000-1 Inžinerijos paslaugos, 80511000-9 Darbuotojų mokymo paslaugos. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Techninėje specifikacijoje -  pirkimo sąlygų priedas Nr. 2. (toliau – Darbai).

2.2. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti techninėje specifikacijoje 2 priede.

2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Pirkimo sutarties galiojimo terminas – sutartis įsigalioja kai abi Šalys pasirašo sutartį ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais, bet ne ilgiau kaip iki 2028-10-01 nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.7. Finansavimo šaltinis – perkančiojo subjekto lėšos.

- Objekto apžiūra

3.1. Perkantysis subjektas suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą). Apžiūra bus vykdoma specialiųjų pirkimo sąlygų (1 priedas) priede nustatytomis dienomis. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki apžiūros pradžios turi atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje.

3.2. Visais pirkimo vykdymo ir kitais klausimais kreiptis raštu CVP IS priemonėmis.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

5.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

5.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis / pavedimo atlikimą patvirtinantis dokumentas;

5.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

5.1.8. Pirkimo sąlygų prieduose Nr. 2 ir 4  nurodyti dokumentai.

5.2. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

5.2.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

5.2.2. elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

5.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkantysis subjektas reikalauja pateikti su vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu.

5.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

5.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5.6. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, trumpiau galiojantys pasiūlymai atmetamai kaip neatitinkantys konkurso sąlygų reikalavimų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Dalyvio pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu arba iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į UAB „Kaišiadorių šiluma“ (kodas 158996646) atsiskaitomąją sąskaitą LT574010040500040273, Luminor Bank AS Lietuvos sk., užstatą 6.2 punkte nurodytai sumai (pavedimo paskirtyje nurodyti vykdomo pirkimo pavadinimą).

6.2. Užtikrinimo vertė – 10000,00 (dešimt tūkstančių) eurų.

6.3. Garantijose ir laidavimo raštuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Perkančiajam subjektui priklausančią, garantijoje ar laidavimo rašte nurodytą sumą.

6.4. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Dalyvis gali prašyti Perkančiojo subjekto patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Perkantysis subjektas atsako Dalyviui ne vėliau kaip Specialiųjų sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš Perkančiojo subjekto neatima teisės atmesti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Perkančiajam subjektui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

6.5. Dalyvis netenka Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

6.5.1. Tiekėjas atsiima, atšaukia ir/ar pakeičia pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;

6.5.2. Laimėtoju pripažintas tiekėjas nepasirašo sutarties per nurodytą terminą, neatvyksta jos pasirašyti nurodytu laiku ar atsisako ją pasirašyti nurodytomis sąlygomis;

6.5.3. Laimėtoju pripažintas tiekėjas nepateikia ar atsisako pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodytas banko arba draudimo bendrovės įsipareigojimas neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti Perkančiajam subjektui Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą per 5 darbo dienas po pirmo raštiško pareikalavimo. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimą išdavęs bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė nereikalaus, kad Perkantysis subjektas pagrįstų savo reikalavimą. Perkantysis subjektas pranešime nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.

6.7. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimas turi galioti 30 kalendorinių dienų po Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos.

6.8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas pateikiamas elektronine forma CVP IS kartu su pasiūlymu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pasirašytas jį išdavusios asmens elektroniniu parašu.

6.9. Perkantysis subjektas gali prašyti Dalyvius pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

6.10. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas Dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

6.10.1. pasibaigia Pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir Dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

6.10.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;

6.10.3. nutraukiamos Pirkimo procedūros.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas, nebus pateikti techninėje specifikacijoje (specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 2) nurodyti dokumentai, siūloma įranga neatitiks techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, nepateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas.

- Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties pagrindinės sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų 7 priede „Pirkimo sutarties sąlygos“.

Pirkimo sąlygų 1 priedas: „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 dienas iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 3. | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Objekto apžiūra | 2026 m. birželio 2, 3, 4 d., nuo 10:00 iki 14:00 val. | Pirkimo objekto adresas: J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 6. | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 8. | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia PĮ 68 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos. |  |
| 11. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. |  |
| 12. | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 13. | Jeigu Perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 14. | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams dienos. |  |
| 15. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys Perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą | PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo Perkančiojo subjekto dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AKUMULIACINĖS TALPOS ĮRENGIMO DARBAI

UAB „KAIŠIADORIŲ šiluma“ ADRESU J. BASANAVIČIAUS G. 42, KAIŠIADORYS

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - UAB „Kaišiadorių šiluma“ (toliau – Perkantysis subjektas) siekdama optimizuoti turimų biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių darbą, perka akumuliacinės talpos įrengimo darbus Kaišiadorių katilinėje, adresu: J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys. Darbų metu būtų įrengta šilumos akumuliacinė talpa (toliau - ŠAT), numatomas ŠAT naudingas tūris - 600 m³.

  - Akumuliacinė talpa bus skirta biokuro katilų įrenginių stabilios apkrovos užtikrinimui, keičiantis Katilinės centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šiluminės energijos poreikiui paros metu. Talpoje akumuliuojamas biokuro katiluose susidaręs šilumos perteklius, kai biokuro katilų galia viršija centralizuotos šilumos tiekimo sistemos poreikį. Pagaminta šilumos energija akumuliuojama talpoje ir vėliau pagal poreikį naudojama atgaliniam šilumos tiekimui į miesto šilumos tinklus kuomet biokuro katilų galia nepakankama.

  - Talpos projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti šilumos poreikio centriniuose šilumos tiekimo tinkluose balansavimą biokuro katilais kuo mažiau keičiant jų apkrovimą. Kai šilumos akumuliavimas nėra būtinas – talpa gali būti nepildoma ir/arba tuščia.

  - Preliminari ŠAT montavimo vieta Perkančiojo subjekto nenurodoma. Montavimo vietą, pagal esamas galimybes, parenka projektuotojai suderinę su Perkančiuoju subjektu.

  - Pirkimo objektu laikomas techninio darbo projekto parengimas (toliau – TDP) ir projekto įgyvendinimas pagal parengtą TDP.

  - Esminiai Tiekėjo atliekami darbai:

    - TDP parengimas ir statybos leidimo gavimas (jeigu būtinas);

    - ŠAT pamatų įrengimas;

    - ŠAT su jam visais priklausančiais įrenginiais montavimo darbai;

    - Termofikacinio vandens vamzdynų montavimo darbai;

    - Kitų būtinų technologinių įrenginių, sistemų montavimas;

    - Sistemos įrenginių paleidimo derinimo darbai.

    - Reikiamos dokumentacijos paruošimas.

  - Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Akumuliacinės talpos įrengimo darbai turi būti atlikti per 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Tiekėjas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ turi įvertinti, Perkančiajam subjektui pagrįsti ir parengti Techninį darbo projektą (TDP) tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių Perkančiojo subjekto sąnaudų ir laiko įgyvendinant Projektą. TDP rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, taip pat vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais. Tiekėjas turės parengti visas Projekto įgyvendinimui reikalingas TDP dalis.

  - Tiekėjas prieš pradėdamas projektavimo darbus privalo išnagrinėti Perkančiojo subjekto reikalavimus, išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis:

    - Technologinių srautų temperatūros, srautai, slėgiai ir kiti aktualūs dydžiai technologiniams įrenginiams;

    - Technologinių įrenginių ir prietaisų, galinčių įtakoti sistemos darbą ir eksploataciją, pozicijos, padėtis ir montavimas;

    - Vandens ir nuotekų kokybė;

    - Esant poreikiui, Tiekėjas turi užsakyti visus reikalingus tyrimus, siekiant nustatyti rodiklių nukrypimus ar neatitikimus, kai šie potencialiai kelia rizikas neigiamai įtakoti įrenginių eksploataciją ar ilgaamžiškumą.

  - Siekiant užtikrinti rengiamo projekto kokybę, Tiekėjas, atlikdamas projektavimo darbus, gali pasitelkti 3D skenavimo technologijas. 3D skenavimas atliekamas numatomose technologinių įrenginių montavimo vietose.

  - Tiekėjas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų (darbų grafikas sudaromas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos), privalo parengti TDP, bei organizuoti visus reikiamus suderinimus. Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas Perkančiojo subjekto ir projekto ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas. Visi projektavimo darbai turi atitikti Lietuvos ir jei jų nėra Europos Sąjungos standartus (LST, ISO, EN ar kt.).

  - Tiekėjas privalo atlikti projekto autorinę (projekto vykdymo) priežiūrą, kaip numatyta LR norminiuose dokumentuose.

  - TDP turi būti numatyta/įvertinta:

    - projektuotojo numatomų atlikti projektavimo darbų apimtis turi būti pakankama Perkančiojo subjekto Projekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / būtinas statybos veiklas;

    - tinkamas visos įrangos ir medžiagų parametrų nustatymas ir parinkimas, kad būtų užtikrinamas norimas pirkimo objekto funkcionalumas;

    - visa reikalinga papildoma įranga ir medžiagos, kurios reikalingos užtikrinti tinkamą norimo pirkimo objekto funkcionalumą;

    - tinkamas įrangos pajungimas ir medžiagų panaudojimas, kad būtų užtikrinamas norimo pirkimo objekto funkcionalumas;

    - esamų struktūrinių elementų (technologinė įranga, valdymo įtaisai, pastatai, atraminės ir tvirtinimo konstrukcijos, aikštelės, pamatai ir panašiai) panaudojimas arba rekonstravimas;

    - šilumos technologijos (TŠ) dalyje turi būti suprojektuoti visi vamzdynai įskaitant mažesnius nei DN50 ir drenažinius vamzdynus;

    - pirkimo objekto integravimas į esamas schemas ir valdymą. Pakeitimų atžymėjimas esamose schemose ir kitoje aktualioje dokumentacijoje;

    - statybinių konstrukcijų (SK) dalyje turi būti suprojektuotos visos atramos įrangai bei vamzdynams;

    - projektuojamos valdymo sistemos turi užtikrinti visas technologijų tiekėjų (gamintojų), visų galiojančių Lietuvos respublikoje ir ES valdomų įrenginių įrengimo, eksploatacijos ir darbų saugos taisyklių bei norminių dokumentų reglamentuojamas funkcijas. Valdymo sistemos turi funkcionuoti griežtai pagal Tiekėjo pateiktus, su Perkančiuoju subjektu suderintus ir abipusiai patvirtintus sistemų technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmus. Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

  - Parengtas projektas turi būti suderintas su perkančiuoju subjektu.

  - Tiekėjas yra atsakingas už visų reikiamų leidimų (įskaitant statybą leidžiančio dokumento, jei jis būtinas), prisijungimo sąlygų ir suderinimų gavimą bei derinimo su atsakingomis institucijoms paslaugas. Tiekėjas, esant poreikiui, turės atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus. Tiekėjas, esant poreikiui, turės atlikti projekto viešinimo procedūras, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, įskaitant viešinimo stendų pagaminimą ir pastatymą.

  - Pagal parengtą TDP, Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

    - ŠAT darbo vietos paruošimas;

    - Pamatų įrengimas;

    - Įrangos gamyba ir tiekimas;

    - Naujos įrangos pristatymas į objektą;

    - Naujos įrangos montavimas objekte, įskaitant ŠAT montavimą objekte;

    - Vamzdynų, elektros ir valdymo automatizacijos dalių prijungimą prie ŠAT;

    - Aptarnavimo aikštelių konstrukcijų rekonstravimą bei naujų įrengimą;

    - Integravimas ŠAT į esamą SCADĄ;

    - Paleidimo/derinimo darbai ir personalo mokymai. Personalo mokymai: ne mažiau kaip 16 akad. valandų, nemažiau 2 darbuotojų. Mokymai turi būti įvykdyti iki įrenginio paleidimo eksploatacijai dienos, pateikiant perkančiajam subjektui tai pagrindžiančius laisvos formos dokumentus;

    - Darbų, objekto pridavimo procedūrą, būtinosios objekto dokumentacijos parengimą ir suinteresuotoms institucijoms pateikimą.

  - Perkančiajam subjektui turi būti perduoti reikiami prisijungimo prie įrenginių valdymo programos kodai ir kita informacija bei teisės, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui Perkantysis subjektas galėtų pats arba pasitelkęs kitą Tiekėją keisti technologinių įrenginių darbo specifiką ir parametrus.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Sumontuoti ir veikiantys pagrindiniai įrenginiai:

| Eil. Nr. | Šilumos įrenginys | Markė | Katilo galia, MW | Maks. slėgis, bar | Temp. Iš katilo, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandens šildymo katilas Nr.1 | DKVR-10-13 | 7,0 | 10 | 90 ÷ 115 |
| 2. | Vandens šildymo katilas Nr.2 | DKVR-10-13 | 7,0 | 10 | 90 ÷ 115 |
| 3. | Vandens šildymo katilas Nr.3 | DKVR-10-13 | 7,0 | 10 | 90 ÷ 115 |
| 4. | Vandens šildymo katilas Nr.4 | AK5000P | 5,0 | 10 | 90 ÷ 115 |
| 5. | Vandens šildymo katilas Nr.5 | KV-R-4,65-110 | 4,65 | 10 | 90 ÷ 115 |
| 6. | Kondensacinis ekonomaizeris | DT700 | 1,1 | 6 | - |

  - Katilinėje sumontuoti tinklo siurbliai:

| Eil. Nr. | Numeris | Markė | Srautas, m³/h | Slėgio aukštis, m v.st. | El. galia, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TS-Nr.7 | Wilo N80/200-37/2 | 200 | 50 | 37 |
| 2. | TS-Nr.8 | Wilo N80/200-37/2 | 200 | 50 | 37 |
| 3. | TS-Nr.9 | Wilo N80/200-37/2 | 200 | 50 | 37 |
| 4. | TS-Nr.1 | Grundfos NB80-250 | 180 | 90 | 75 |
| 5. | TS-Nr.2 | Grundfos NB80-250 | 180 | 90 | 75 |

  - Termofikacinio vandens temperatūros (faktinės pagal katilinės atleistos šilumos skaitiklio duomenis):

|  | Paduodama į tinklus (vidurkis) | Grįžtama iš tinklų (vidurkis) |
| --- | --- | --- |
| Šildymo sezonas: |  |  |
| Didžiausia | 85°C | 55°C |
| Mažiausia | 60°C | 40°C |
| Ne šildymo sezonas: |  |  |
| Didžiausia | 70°C | 40°C |
| Mažiausia | 60°C | 45°C |

  - Termofikacinio vandens debitas į miesto tinklus:

| Paduodama į tinklus (vidurkis) | Šildymo sezonu | Ne šildymo sezonu |
| --- | --- | --- |
| Didžiausias, | 280 m³/h | 100 m³/h |
| Vidutinis | 180 m³/h | 85 m³/h |
| Mažiausias | 120 m³/h | 60 m³/h |

  - Užduota galia MW į miesto tinklus:

| Galingumas | Šildymo sezonu | Ne šildymo sezonu |
| --- | --- | --- |
| Didžiausias | 15 MW | 2 MW |
| Vidutinis | 8 MW | 1,5 MW |
| Mažiausias | 4 MW | 0,8 MW |

  - Darbinis katilinės vandens slėgis į tinklus:

| Linija | Šildymo sezonu | Ne šildymo sezonu |
| --- | --- | --- |
| Paduodama T1 | 4,0 bar | 3,5 bar |
| Grįžtama T2 | 2,0 bar | 2,0 ber |

  - Katilinės leistina naudoti elektros galia:

| Instaliuota galia | Kategorija |
| --- | --- |
| 300 kW | 2 kategr. |

- PAGRINDINIAI TALPOS PROJEKTINIAI PARAMETRAI

| Eilės Nr. | Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Atmosferinė, (antžeminė) talpa |
| 2. | Darbinis akumuliacinės talpos tūris | 600 m³ |
| 3. | Akumuliuojamos šilumos kiekis | 30 MWh |
| 4. | Darbinis talpos vandens lygis | 20 m |
| 5. | Maksimali temperatūra | 95°C |
| 6. | Šiluminės talpos užkrovimo/nukrovimo galia | 5 MW |

- PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

  - Šilumos poreikių pikų padengimui projektuojama akumuliacinė vandens talpa. Darbinis vandens talpos tūris ne mažiau kaip 600 m³. Talpa atmosferinio tipo, todėl jos viršutinėje dalyje virš vandens apsaugai nuo deguonies patekimo į vandenį numatyta palaikyti azoto pagalvę, išlaikant 6 ÷ 28 mbar perteklinį slėgį. Azoto padavimas į talpą reguliuojamas slėgio palaikymo vožtuvu, kuris turėtų būti tiekiamas kartu su azoto sistema. Azoto dujos gaunamos iš azoto balionų. Projektuojamas azoto balionų kiekis – parenkama projektavimo metu (įvertinus galimus vandens tūrio svyravimus). Ant akumuliacinės talpos viršaus numatoma įrengti vakuumo/viršslėgio vožtuvą. Vakuumo vožtuvas atsidarys slėgiui talpos viršutinėje dalyje sumažėjus ir susidarius -2 mbar vakuumui, o viršslėgio vožtuvas atsidarys slėgiui padidėjus iki +28 mbar. Talpoje numatomas temperatūros matavimas visame talpos darbiniame aukštyje kas 1 metrą. Tolygiam termofikacinio vandens temperatūros pasiskirstymui talpoje įrengiami srauto paėmimo ir padavimo deflektoriai. Deflektorių kiekį ir tipą tikslina talpos gamintojas. Projektavimo metu, talpos gamintojas privalo suprojektuoti ir vėliau įrengti talpos vidinius vamzdynus taip, kad talpoje termofikacinis vanduo sluoksniuotųsi (pagal temperatūrą) ir būtų išvengta srauto maišymosi tiek įkrovimo, tiek ir iškrovimo metu. Kadangi akumuliacinė talpa atmosferinio tipo, maksimali vandens temperatūra viršutinėje talpos dalyje, kad vanduo neužvirtų, bus palaikoma ne aukštesnė kaip 95℃. Apsaugai nuo per aukšto vandens lygio, vandeniui staiga plečiantis, numatyti talpos persipylimo atvamzdį, kad per persipylimo atvamzdį iš talpos neišeitų azotas, persipylimo atvamzdžio galas užlenkiamas žemyn ir panardinamas į vandenį. Numatyti, kad vandens persipylimo linija eksploatavimo metu veikti galėtų labai trumpą laiką kol suveiks apsauginės sistemos, sustos siurbliai ir užsidarys vožtuvai su elektros pavaromis. Projektavimo metu numatyti galimus vandens persipylimo srautus, įvertinti nuotekų susidarymo kiekius.

  - Įrenginių aptarnavimui numatyti metalines aikšteles su metaliniais laiptais. Laiptų pakopos ir aikštelių paklotai iš galvanizuoto plieno grotelių. Katilinės įrenginių ir vamzdynų tarnavimo laikas turi būti numatytas ne trumpesnis kaip 20 metų.

  - Talpos užkrovimas ir iškrovimas, įvertinus šilumos vartotojų šilumos poreikio svyravimus ir naudojamų biokurą deginančių katilų galią, skaičiuojamas kintamas iki 5 MW maksimalios galios. Skaičiuotinos temperatūros talpos užkrovimo metu – iš katilų iki pamaišymo T1=115°C. Maksimalus užkrovimo debitas 100 m³/h.

  - Projektuojami siurbliai ir besisukantys mechanizmai turi būti lengvai išardomi. Kiekvienam siurbliui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, turi būti numatoma po vieną atskirą dažnio keitiklį. Siurbliai turi būti parinkti vandens debitui ir slėgio perkryčiui sistemoje, kad būtų užtikrintas projektinis šilumos perdavimas su ne mažesniu kaip 10 proc. našumo rezervu. Siurblių įėjimo ir išėjimo vamzdžius numatyti su uždarymo armatūra, manometrais, oro išleidimo ir drenažo armatūra. Siurblių slėgio pusėse numatyti atbulinius vožtuvus. Projektavimo metu numatyti patogų priėjimą prie siurblių jų remontui ir aptarnavimui.

  - Techniniai reikalavimai vamzdynams ir fasoninėms dalims:

    - Akumuliacinės talpos vamzdynai turi būti projektuojami atsižvelgiant į katilų projektines temperatūras – Ts = 120 °C;

    - Vamzdynai turi būti parenkami atsižvelgiant į terpių greičius. Triukšmas ir slėgio nuostoliai neturi viršyti leidžiamų reikšmių;

    - Termofikacinio vandens vamzdynai turi būti su izoliacija ir antikorozine danga. Paviršiaus temperatūra neturi viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. Danga turi būti iš pakankamo mechaninio tvirtumo alumcinko skardos lakštų. Flanšinių jungčių, armatūros ir periodiškai kontroliuojamų vamzdynų ruožų izoliacija turi būti lengvai ir greitai nuimama (surenkamos konstrukcijos arba matrasai);

    - Šilumos izoliacijai būtina naudoti nedegias ir nelakias medžiagas, nesukeliančias vamzdyno korozijos. Izoliacinėse medžiagose negali būti asbesto;

    - Po antikorozinės dangos padengimo ir izoliavimo darbų vamzdynui turi būti atliktas spalvinis vamzdynų žymėjimas;

    - Visi vamzdynai turi būti išdėstyti racionaliai: turi būti užtikrintas reikalingas aukštis ir tarpai, pakankami techniniam saugumui, eksploatavimo palengvinimui, tikrinimui, techniniam aptarnavimui ir išmontavimui. Vamzdynams turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai. Vamzdynai turi turėti visą reikalingą armatūrą, kad esant reikalui būtų galima atjungti atskirus vamzdynų ruožus, reikalingus remonto darbams atlikti;

    - Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir šiluminės apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamintojo įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai (pvz., vamzdžio tiesaus ruožo atstumas iki srauto jutiklio, pakankamas vamzdžio ruožas korektiškam vandens, dūmų temperatūros matavimui po pamaišymo ir t.t);

    - Rekonstruojami ir naujai projektuojami vamzdynai turi būti suprojektuoti ir pagaminti laikantis galiojančių standartų, normatyvų bei direktyvų reikalavimų;

    - Turi būti įrengtos numatytos vamzdynų atramos ir / ar pakabos;

    - Vamzdynų ištuštinimui, turi būti numatyta armatūra žemiausiuose vamzdynų vietose;

    - Vamzdynų nuorinimui turi būti numatyti automatiniai nuorinimo vožtuvai įrengti aukščiausiuose vamzdynų taškuose. Prieš automatinius nuorinimo vožtuvus turi būti įrengta armatūra, greitam vožtuvų atjungimui, jiems sugedus. Taip pat turi būti patogus jų aptarnavimus;

    - Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti manometrai. Manometrai komplektuojami su nuorinimo, atjungimo (nunulinimo čiaupais);

    - Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti ir įrengti termometrai bei kita įranga terpės parametrų stebėjimui;

    - Termofikacinio vandens vamzdynai turi atitikti LST EN10217-2 standartą, plienas P235GH TC1, arba aukštesnės markės;

    - Jeigu technologija ar teisės aktai reikalauja, galima naudoti besiūlius plieno vamzdžius atitinkančius LST EN10216-2 standartą;

    - Vamzdyno fasoninės dalys turi atitikti LST EN10253 standartą, plienas kaip ir tiesių vamzdžių;

    - Termofikacinio vandens vamzdynas turi būti izoliuojamas armuotais akmens vatos dembliais ir apskardinamas alumcinko (arba analogiškais) skardos lakštais;

    - Vandentiekio vamzdžiai projektuojami juodo plieno arba iš cinkuoto plieno vamzdžių. Cinkuotų vamzdžių jungimas galimas tik movinis;

    - Vandentiekio vamzdžiai turi būti izoliuojami antikondensacine izoliacija.

    - Lauke esantis vandentiekio vamzdynas turi būti izoliuotas ir apskardintas ir šildomas elektra. Vamzdyno šildymas reguliuojamas pagal lauko temperatūrą.

  - Techniniai reikalavimai uždarymo ir reguliavimo armatūrai:

    - Armatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į rekomenduotinus tekančio fluido greičius ir neturi sukelti nepriimtino triukšmo bei neleistinų (viršijančių gamintojo rekomenduotinus) slėgio nuostolių;

    - Rutulinės sklendės termofikacinio vandens vamzdyne turi būti flanšinės arba privirinamos. Didesnio kaip DN100 skersmens sklendės turi būti su rankiniais reduktoriais, o reikalaujant automatiniam darbo režimui – su elektros pavaromis. Rutulinės sklendės rutulio medžiaga - nerūdijantis ar dar aukštesnės kokybės plienas. Rutulinės sklendės korpuso medžiaga - plienas ar aukštesnės kokybės medžiaga;

    - Elektrifikuotų sklendžių ir reguliatorių (vožtuvų, užsklandų) valdymas - vietinio valdymo spintos operatoriaus panelės ir iš centrinio valdymo pulto SCADA sistemos kompiuterio. Užsklandų pavaros turi turėti gamykliškai integruotus pavarų vietinio elektrifikuoto valdymo postus;

    - Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti visi technologiniai parametrai taip, kad reguliuojantiems vožtuvams dirbant jų pralaidumo diapazone nuo 10% iki 90%, būtų užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų valdymas visame Įrangos apkrovimų diapazone;

    - Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai veikianti, kokybiška, nesusidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai paskirčiai. Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti su flanšiniais pajungimais arba privirinama, išskyrus armatūrą, atjungiančią manometrus, slėgio jutiklius ar kitus automatikos prietaisus;

    - Uždaromoji armatūra termofikacinio vandens trakte turi būti naudojama tik rutulinė armatūra. Kito tipo armatūros naudojimas galimas tik suderinus su Perkančiuoju subjektu;

    - Visa armatūra turi būti sertifikuota;

    - Daviklių, signalų keitiklių, indikatorių, naudojamų slėgio, lygio ir temperatūros matavimams armatūra (gilzės ir pan.) turi būti instaliuotos ten, kur tai reikalinga efektyviam ir saugiam technologinio proceso monitoringui bei valdymui. Slėgio davikliai ir manometrai turi būti su vožtuvu (trieigiu čiaupu) kuris leistų nudrenuoti, prapūsti ir uždaryti. Temperatūros davikliai ir termometrai turi būti su gilzėmis iš nerūdijančio plieno (AISI 316L arba jam lygiaverčio), kurios prie vamzdžių bei parinktų įrenginių tvirtinamos flanšais arba gali būti įsukamos.

  - Įrenginių aptarnavimas:

    - Visiems dangčiams ir liukams turi būti numatytos nukėlimo priemonės – rankinės, stacionarios arba mobilios talės, bei jų tvirtinimo taškai, kurie nepažeistų darbų saugos reikalavimų.

    - Visi įrenginių aptarnavimo sprendimai derinami su Perkančiuoju subjektu projektavimo metu.

  - Aptarnavimo aikštelės ir metalo konstrukcijos:

    - Naujos aptarnavimo aikštelės privalo būti suderintos su kitos objekte esančios technologinės įrangos aptarnavimo aikštelėmis.

    - Visi aikštelių išpildymo sprendimai turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu projektavimo darbų metu.

    - Aptarnavimo aikštelės turi būti projektuojamos vadovaujantis LST EN14122 standartu.

    - Projektavimo metu turi būti numatytos visos reikiamos įrenginių aptarnavimui aikštelės, laiptai ir lipynės, užtikrinančios darbų saugą, vykdant įrenginių aptarnavimą ir kasdienę priežiūrą.

    - Užlipimui ant aptarnavimo aikštelės prioritetu numatyti laiptus, kopėčias projektuoti tik išskirtiniais atvejais. Apsaugai nuo kritimo, užlipimo vietoje, aikštelių turėklai turi būti numatyti su savaime užsidarančiais varteliais.

    - Aikštelių, laiptų, lipynių konstrukcijose turi būti naudojami sertifikuoti profiliniai metalo gaminiai (sijos, loviniai profiliai, kampuočiai, įvairaus profilio strypai ir kt.).

    - Turėklai turi būti iš uždarų apvalių vamzdinių profilių.

    - Aikštelių, laiptų denginiai turi būti pagaminti iš ažūrinių metalo gaminių.

    - Aikštelių kraštuose turi būti įrengtos priemonės, apsaugančios žmones nuo galinčių atsitiktinai kristi daiktų, įrankių ar kt. – įrengtos ne žemesnės nei 150 mm aukščio plieninės juostos/borteliai. Konkretūs sprendimai turi būti numatyti projektavimo eigoje ir suderinti su Perkančiuoju subjektu.

    - Įrangos eksploatavimui turi būti įrengti greito atidarymo apžiūrų-aptarnavimo liukai ir dangčiai, stacionariai įrengtos dangčių nukėlimo priemonės ir aptarnavimo aikštelės, laiptai ir lipynės patogiam ir greitam Įrangos aptarnavimui.

    - Dažymas ir cinkavimas turi būti atliekamas taip, kad atitiktų nemažesnę nei C3-H atmosferos koroziškumo kategoriją ir patvarumo klasę. Esant poreikiui (nustato projektuotojas), projektavimo metu gali būti numatyta ir aukštesnė atsparumo klasė.

    - Vidaus aikštelių ir metalo konstrukcijų dažymo spalva – derinama projektavimo metu.

    - Lauke esančios metalo konstrukcijos turi būti apdirbtos karšto cinkavimo būdu. Šis reikalavimas galioja tik laikančiosioms (atramos, kojos, įtvirtinimai ir panašiai) ir aptarnavimo konstrukcijoms (laiptai, aikštelės, turėklai, kopėčios ir panašiai). Reikalavimai negalioja technologinių įrenginių korpusams ir t.t.

  - Siurbliai:

    - Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

    - Siurbliai turi būti parinkti vandens debitui ir slėgio skirtumui sistemoje, kad būtų užtikrintas projektinis šilumos perdavimas.

    - Kiekvienam siurbliui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, numatyti po vieną atskirą dažnio keitiklį, rezerviniams įrenginiams turi būti numatomas atskiras dažnio keitiklis.

    - Siurblių įėjimo ir išėjimo vamzdžiai turi būti  su uždarymo vožtuvais ir kompensatoriais, manometrais, nuorinimo ir drenažo ventiliais. Papildomai siurblio slėgio pusėje turi būti įrengtas atbulinis vožtuvas (visais atvejais montuojami spyruoklinio tipo atbuliniai vožtuvai). Privaloma apsauga nuo perkrovimo ir apsauga nuo siurblio „sauso“ režimo.

    - Siurbliai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas. Siurbliai turi būti tos pačios markės.

    - Pasirenkant siurblių elektros variklius, užtikrinti, kad srovė, režimas ir sukimosi momentų charakteristikos atitiktų apkrovos charakteristikas. Variklio galia turi būti 10% didesnė už reikalaujamą maksimalią hidraulinę galią, kad padengtų našumo kritimą dėl susidėvėjimo.

    - Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

    - Visi varikliai turi būti pateikti IE4 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

    - Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

    - Elektros varikliai nuo 30 kW ir didesnės galios privalo būti numatyti su PTC davikliais. Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti numatyti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

    - Dažnio keitiklių reguliuojami varikliai turi būti su termistoriais.

    - Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo.

    - Siurblių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus;

    - Įrenginio darbas gali būti apribotas tik minimalia darbo riba – darbo apribojimas nustatant maksimalią darbo ribą (srovė, dažnis ir panašiai) yra draudžiamas ir laikomas netinkamu įrenginio parinkimu.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS

  - Projektuojamų įrenginių valdymo spintas užmaitinti iš įvadinio elektros jėgos paskirstymo skydo rezervinės vietos. Rezervinėje vietoje suprojektuoti ir sumontuoti automatinį jungiklį sujungiant kabeliu prie esamų šynų. Automatinis jungiklis parenkamas pagal srovę įvertinant naujai montuojamos įrangos galią.

  - Projekte atliekami trumpųjų jungimų skaičiavimai, pateikiami relinių apsaugų nustatymai, selektyvumo kreivės. Po montavimo darbų, atliekami relinės pasaugos ir automatikos nustatymai, RAA tikrinimas. Pateikiamą sumontuotos įrangos dokumentacija, tikrinimo protokolai.

  - Naujai diegiami arba projekto metu modifikuojami siurbliai privalo turėti po atskirą elektros energijos vartojimo apskaitą. Skaitiklio duomenys turi būti perduodami į SCADA Modbus TCP/IP protokolu.

  - Esant galimybėms, įrangą galima įžeminti nuo esamo įžeminimo kontūro.

  - Elektros įranga, kabeliai ir kabelinės konstrukcijos turi atitikti reikalavimus, keliamus atitinkamuose Lietuvos Respublikos standartuose, normose, taisyklėse ir kituose dokumentuose, apibrėžiančiuose atitinkamus reikalavimus.

  - Technologinių procesų kontrolės ir valdymo įrenginiai parenkami ir suderinami su užsakovu projektavimo metu.

  - Dažnio keitikliai:

    - Visi dažnio keitikliai, kurie montuojami technologinėse patalpose (prie darbinių įrenginių) turi būti montuojami su apsauginiais stogeliais, kurie apsaugotų dažnio keitiklio paviršių nuo vandens ir dulkių (ne mažiau IP54 - montuojamiems atskirai,  ne mažiau IP21 - montuojamiems skyde).

  - Eksploataciniai reikalavimai valdymo įrangai:

    - Veikimo valdymo ir galios reguliavimo įranga (toliau vadinama valdymo įranga) turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą automatinį veikimą, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas numatytas gamykloje gamintojoje;

    - Valdymo įranga visuose darbo režimuose turi veikti pagal Tiekėjo sudarytą ir Perkančiojo subjekto patvirtintą veiksmų seką (veikimo algoritmą);

    - Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti technologiniai reikalavimai, vamzdžių diametrai, numatomi srautai, slėgis ir temperatūra, reguliuojančių vožtuvų pralaidumas, pavarų greitis. Turi būti užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų (pvz., srautų) valdymas, bei reguliuojančio vožtuvo darbas jo eigos diapazone nuo 20% iki 80% visame apkrovimų diapazone;

    - Visos reguliuojančių sklendžių, užsklandų, vožtuvų pavaros turi turėti galinių padėčių, uždarytos/atidarytos būsenos indikaciją, valdymą 4...20mA signalu  bei pozicijos išėjimo signalą (4...20mA) į valdiklį atvaizdavimui SCADA sistemoje ir operatoriaus pultelyje.

    - Visiems elektrifikuotiems įrenginiams turi būti numatyti darbo, konkretaus gedimo, nutrauktos maitinimo grandinės ir kiti išėjimo signalai signalizacijos, pranešimų formavimui ir atvaizdavimui SCADA sistemoje.

    - Užsklandų pavaros turi turėti vietinio elektrifikuoto valdymo postus;

    - Numatomuose vietinio valdymo postuose numatyti valdymo režimo raktus Distancinis/Vietinis ir mygtukus Atidaryti/Stop/Uždaryti su šviesine indikacija;

    - Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

  - SCADA, Vizualizacija:

    - Naujos technologinės įrangos SCADA programavimo darbus atlieka Rangovas.

    - Naujos technologinės įrangos valdiklio ir vizualizacijos ant valdymo panelės programavimo darbus atlieka Rangovas.

    - Visų operatyvinių panelių ir SCADA langai (valdymo vizualizacijos, nustatymai ir panašiai) turi būti lietuvių kalba.

    - Esant galimybėms, Tiekėjas gali pasinaudoti esamais SCADA kompiuteriais diegiant ir programuojant naujus projektinius įrenginius. Tiekėjas turi užtikrinti, kad bus paliktas 20% “tag’ų” rezervas po papildomai pridėtų įrenginių. Galimybės derinamos su Perkančiuoju subjektu, projektavimo darbų metu.

    - Tiekėjas turi išanalizuoti esamą atvaizdavimo sistemą. Atvaizduoti ir kaupti turi būti įdiegta kompiuterinė valdymo bei vizualizacijos sistema SCADA.

    - Turi būti numatytas visų technologinių parametrų, būtinų procesų stebėjimui bei valdymui, duomenų atvaizdavimas SCADA sistemoje operatorinėje, bei duomenų kaupimas  SCADA sistemoje operatorinėje. Visų apskaitų duomenys turi būti nuskaitomi per Modbus TCP/IP;

    - TDP numatyti esamos katilinės įrenginių valdymo sistemos sujungimą su naujai projektuojama, o visa valdymo sistema su esamais ir būsimais įrenginiais turi būti patogiai valdoma vienoje SCADA sistemoje;

    - Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

    - Technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmai turi būti derinami su Perkančiuoju subjektu darbų eigoje ir pateikti kartu su procesų valdymo ir automatikos (PVA) dalies išpildomąja dokumentacija;

    - Objekto automatizavimas, technologinių procesų valdymo ir kontrolės įranga, apsaugų ir  signalizacijos priemonių apimtys, visos medžiagos, prietaisai bei sistemos, tiekiamos šiam projektui, turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Perkantysis subjektas;

    - Technologinių procesų kontrolės ir apskaitos matavimo priemonių, apsaugų, blokuočių, signalizacijos prietaisų ir kt. jutiklių matavimo skales parinkti taip, kad darbiniai rodmenys būtų matavimo skalės antrame trečdalyje. Šilumos energijos apskaitos prietaisų skales derinti su Perkančiuoju subjektu;

    - Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui, trumpalaikiams įtampos dingimams. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje;

    - Visi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti statomame objekte turi atitikti Europos normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir nustatyta tvarka įteisinti Lietuvos Respublikoje;

    - Visi pateikti kontroliniai matavimo, indikavimo ir registravimo prietaisai, signalų keitikliai turi turėti CE atitikties sertifikatą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir/arba turi turėti tipo tvirtinimo pagal MID 2004/22/EC pažymėjimą, patvirtinantį, kad atitinkamai matavimo priemonei buvo atlikta pirmine patikra (MI-001...MI010). Perkančiajam subjektui turi būti pateikti visų išvardintų prietaisų Lietuvos valstybinės metrologinės patikros sertifikatai ir/arba tipo tvirtinimo bei pirmines patikros pažymėjimai pagal MID 2004/22/EC. Matavimo prietaisams naudoti tarptautinės vienetų sistemos (SI) vienetus.

    - Turi būti užtikrintas programuojamo loginio valdiklio PLV visų tipų signalų 20% rezervas (analoginiai įėjimai ir išėjimai, diskretiniai įėjimai ir išėjimai);

    - Įrenginių valdymui, parametrų nuskaitymui, kontrolei, atvaizdavimui, apdorojimui ir archyvavimui duomenis perduoti į centrinio valdymo pulto SCADA sistemų kompiuterį;

    - Įdiegtos operacinės sistemos ir kitų reikalingų taikomųjų programų versijos turi būti suderintos darbui su SCADA programine įranga. Derinant vadovautis SCADA programinės įrangos kūrėjų (gamintojo) reikalavimais ir rekomendacijomis, kurias reglamentuoja SCADA programinės įrangos gamintojo įdiegimo ir eksploatavimo instrukcijos;

    - SCADA programiniuose projektuose kintamųjų simboliai, signalų ir objektų pavadinimai turi būti vienodi. Darbų eigoje juos privalu derinti su Perkančiuoju subjektu;

    - Numatyti SCADA PID reguliatorių pagrindinių parametrų keitimo galimybę (proporcingumo koeficientas, integravimo ir diferencijavimo laikai, nejautrumo zona, reguliatoriaus išėjimo signalo ribos ir t.t.);

    - Numatyti SCADA sistemoje galimybę keisti analoginių signalų matavimo ribas, histerezę, filtruoti analoginiame signale atsirandančius trikdžius naudojant vartotojų apsaugos lygius.

    - Numatyti SCADA sistemoje galimybę keisti avarinės ir perspėjamosios signalizacijos ribas naudojant vartotojų apsaugos lygius;

    - Numatyti SCADA sistemoje vartotojų prisijungimo langą, galimybę kurti vartotojus, keisti jų teises;

    - SCADA sistemoje numatyti automatinį archyvų iškėlimą į su Perkančiuoju subjektu suderintą vietą. Iškeliamų archyvo duomenų kiekį pagal laikotarpį ir kokia archyvo apimtis turi likti duomenų bazėje operatyviai peržiūrai derinti su Perkančiuoju subjektu;

    - Numatyti visus diskretinius ir analoginius signalus, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta maitinimo grandinė ir t.t), konkrečius įrenginių gedimus ir el. sklendžių, skląsčių, užsklandų ir vožtuvų padėtis (uždaryta/tarpinė padėtis/atidaryta, pavara dirba ir t.t.), nutrūkusias matavimo ar maitinimo grandines ir kt., vizuali bei garsinė signalizacija, spalvinė ir mirksinti indikacija ir kt.);

    - Numatyti avarinės, perspėjamosios signalizacijos ir informacinių aktyvių pranešimų sąrašus bei visų pranešimų archyvą fiksuojant datą ir laiką (laiko ir datos štampas). Sąrašuose turi būti matoma įvykio pradžia, pabaiga, kada operatorius patvirtino (kvitavo) pranešimą. Šie sąrašai turi turėti spausdinimo galimybę. Pranešimų formą ir apimtį derinti su Perkančiuoju subjektu;

    - Valdymo sistemos SCADA programoje pateikimo ir atvaizdavimo formą, metodus, kiekius, avarinių ir perspėjamųjų pranešimų spalvas sąrašuose, technologinių parametrų ir įrenginių būsenų bei padėčių indikaciją derinti su Perkančiuoju subjektu;

    - Visos projekto programos turi turėti licencijas. Licencijas tiekia Tiekėjas;

    - Turi būti parengtos SCADA nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijos ar jų papildymai;

    - Jei į kompiuterį instaliuojama papildoma įranga (programinė, kontroleriai), turi būti pateiktos operacinei sistemai skirtis tvarkyklės bei susijusi su įranga dokumentacija.

  - Kabelių ir laidų montažo sistema parenkama ir suderinamos su užsakovu projektavimo metu:

  - 400/230 V maitinimo tinklo įrengimas:

    - Tiekėjas turi atlikti trumpųjų jungimų skaičiavimus bei atitinkamai suprojektuoti įrangą, kuri turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta techninėse sąlygose. Tiekėjas privalo užtikrinti visų skirstymo skydų sekcijų projekto vientisumą.

    - Skirstymo skydų esančių atskirose patalpose apsaugos klasė ≥IP31, technologinėse patalpose ≥IP54. Skydai turi būti spintos tipo, su gumine tarpine prie rakinamų prieigos durelių. Naudoti modulinę konstrukciją.

    - Sandara turi būti tokia, kad sukomplektuotos dėžės ir jungikliai būtų lengvai atjungiami ir išimami. Skirstymo skydas patiekiamas su visomis elektros ir mechaninėmis dalimis ir komponentais, kad sudarytų pilną komplektą. Kur tikslinga, naudotini keičiami standartiniai komponentai. Negali būti naudojamos savadarbės detalės.

    - Valdymo skydai projektuotini taip, kad juos būtų lengva aptarnauti jiems įprastai dirbant, o aptarnavimą atlikti su kabelio jungtimis, kurios izoliuotų kiekvieno komponento elektros energijos tiekimo įrenginį. Svarbias proceso dalis projektuoti su rezerviniais komponentais ir rezerviniu elektros maitinimu, kad, pasireiškus gedimui vienoje svarbioje proceso dalyje, būtų išvengta bendrų įrenginio gedimų.

    - ŽĮ skirstomieji skydai turi būti suskirstyti loginėmis dalimis pagal įrenginius. Kur įmanoma, taikyti modulinę konstrukciją, tačiau komponentų sekcijoje ji turi būti vieninga ir instaliacijos principais, šiuo palengvindama techninį aptarnavimą ir kasdieninę eksploataciją. Skirstomieji skydai turi būti statomi prie sienos nugarine dalimi ir aptarnaujami iš priekinės dalies.

    - Siekiant palengvinti techninės priežiūros darbus skydo sudedamosios dalys turi būti išardomos, nepriklausomai nuo IP apsaugos laipsnio. Siekiant užtikrinti, maksimalią žmonių apsaugą, priekinės skydo surenkamos panelės turi būti įrengtos ant visos valdymo ir apsaugos įrangos tam, kad būtų išvengta tiesioginės prieigos prie srovinių dalių. Skydų prijungimas prie magistralinių srovėlaidžių turi būti išpildytas standartinėmis gamyklos gamintojos jungtimis.

  - 0,4 KV įtampos įrenginiai:

    - Turi būti numatyti elektros tinklo analizatoriai su ryšio sąsaja, pajungta į SCADA sistemą bei turi matuoti ir indukuoti visų trijų fazių sroves bei visų trijų fazių fazines įtampas ir galias.

    - Patvirtinti standarto atitikimą, skydų surinkėjas po visiško skydo surinkimo turi atlikti bandymus, kurie numatyti LST EN 60947-5+A1:2000- arba lygiaverčiame standarte.

    - Bandymų atitikties protokolo kopija turi būti pateikta kartu su skydais. Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su vartotojų pavadinimu, linijos paskirtimi.

  - Kabelių kopėtėlių, lovelių ir konstrukcijų tvirtinimo sistemos parenkamos ir suderinamos su užsakovu projektavimo metu.

  - Įžeminimas, parenkamos ir suderinamos su užsakovu projektavimo metu.

  - Projektuojamų iki 1000V jėgos kabelių parametrai ir reikalavimai turi atitikti LST EN 50525-2-31 standartą. Rangovas turi pateikti jėgos kabelių tipinių bandymų protokolų kopijas.

- REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS

  - Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant;

  - Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus;

  - Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (darbo projekto parengimui, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles;

  - Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų;

  - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras;

  - Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.;

  - Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė;

  - Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti Demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog Demontavimo Darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas);

  - Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau;

Darbų organizavimo, darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai

  - Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančio subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;

  - Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria: statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios;

  - Perkančio subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas; dėl nurodymų šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimo privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiu subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;

  - Iki Darbų pradžios Perkantysis subjektas Tiekėjui pateiks darbuotojų sąrašą, kurie bus paskirti Projekto vykdymui ir kontrolei, o Tiekėjas įsipareigoja vykdyti asmenų indentifikavimą statybvietėje.

  - Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančio subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;

  - Darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;

  - Perkantysis subjektas Darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;

  - Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

Atliekų tvarkymas

  - Tiekėjas tvarko visas susidariusias atliekas vykdant darbus.

Tiekėjo įsipareigojimai

  - Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais;

  - Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;

  - Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama.

Darbų vykdymo zona

  - Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu.

  - Po technologinės įrangos montavimo darbų, Tiekėjas pasirūpina, kad statybvietė būtų išvalyta ir tinkamai perduota eksploatacijai. Pašalintos visos darbų metu susidariusios šiukšlės. Išvalytos vidaus darbo erdvės, kuriose buvo atliekami darbai (katilų salė) ir patalpos, kurios turėjo sąveiką su statybvietėje vykdomais darbais (praėjimai, buitinės patalpos, higienos patalpos ir panašiai) – valomos grindys, langai, palangės, durys, grindiniai vandens nubėgimo latakai. Išvalytos lauko darbo erdvės (projekto įgyvendinimo metu naudotos darbų zonos, įrangos ir medžiagų tiekimo kelias) – nuvalyti šaligatviai, keliai, aikštelės. Nuvalyta technologinė įranga - nauja ar projekto įgyvendinimo metu modifikuota įranga, jos pamatai, kanalai, vamzdynai, pastato sistemų elementai ir panašiai.

Paleidimo ir derinimo darbai, baigiamieji darbai

  - Tiekėjas prieš pradėdamas technologinės įrangos karštuosius paleidimo ir derinimo darbus, privalo Perkančiajam subjektui pateikti derinimui valdymo algoritmo aprašymus ir programavimui teiktą programavimo užduotį, signalų patikrinimo aktus, apsaugų bandymo instrukcijas, įrenginių ir sistemos eksploatacijos instrukcijas – nurodant saugaus darbo su įrenginiais reikalavimus, paleidimo ir stabdymo procedūras, ribines/kritines sistemos darbo reikšmes, sąlygas ir apsaugas, taip pat Perkančiajam subjektui pateikti derinimui personalo apmokymo programos aprašą ir medžiagą.

  - Dokumentai, kurie teikiami derinimui prieš technologinės įrangos karštuosius paleidimo ir derinimo darbus gali neturėti juose nurodytų technologinių parametrų ar kitų nežinomųjų, kurie nustatomi paleidimo ir derinimo darbų metu.

  - Tiekėjas prieš pradėdamas technologinės įrangos karštuosius paleidimo ir derinimo darbus  Perkančiojo subjekto paskirtiems darbuotojams privalo pravesti mokymus.

  - Paleidimo ir derinimo darbus atlikti draudžiama, jeigu nėra įvykdyti aukščiau nurodyti punktai.

  - Tiekėjas prieš pradėdamas technologinės įrangos bandymą turi, atlikti visus sistemos režiminius bandymus, kurie atitiktų keliamus reikalavimus sistemos darbui, gauti Perkančiojo subjekto suderinimą, kad paleidimo ir derinimo darbai buvo įvykdyti, Pateikti visą baigtinę techninę dokumentaciją: aprašai, instrukcijos, režiminės kortelės, schemos ir panašiai.

  - Bandymo metu, katilinėje turi dalyvauti nuolatinis kvalifikuotas Tiekėjo atstovas.

  - Bandymas nutraukiamas arba laikomas neįvykusiu jeigu bandymo metu buvo atliekami, bet kokie sistemos programavimo darbai – keičiamas sistemos kodas, Bandymo metu buvo pakeisti technologiniai nustatymai – koreguoti parametrų reguliavimo greičiai ir dydžiai, keistos ribinės reikšmės ir panašiai.

  - Bandymo kartojimas gali būti vykdomas tik po papildomo paleidimo ir derinimo darbų suderinimo iš Perkančiojo subjekto.

Žalieji reikalavimai

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).

  - Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms, atliekamiems statybos ir įrangos montavimo darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

- PRIEDAI

- Priedas Nr.1 Esama katilinės vamzdynų schema;

- Priedas Nr.2 Akumuliacinės talpos duomenų lapas;

Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“

priedas Nr. 2

AKUMULIACINĖS TALPOS DUOMENŲ LAPAS

Technologiniai reikalavimai akumuliacinei talpai

| Aprašymas | Mat. vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Montavimo adresas | - | J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys |
| Surinkimo ir eksploatavimo sąlygos | - | Lauke |
| Aplinkos temperatūra: min. ÷ maks. | °C | −30 ÷ +50 |
| Katilinės darbo laikas per metus | mėn. | 12 |
| Visa įranga turi būti sertifikuota | - | CE žymėjimas. Visi sertifikatai turi būti pristatyti užsakovui |
| Aptarnavimo instrukcija bei SCADA, automatizavimo sistemų langų atvaizdavimas | - | Lietuvių kalba |
| Įrangos ir jutiklių sužymėjimą vietoje turi atlikti talpos tiekėjas | Taip/Ne | Taip |
| Akumuliacinių talpų kiekis | vnt. | 1 |
| Akumuliacinės talpos tipas ir konstrukcija |  | Vertikali, atmosferinė su fiksuotu stogu. Talpa surenkama vietoje suvirinimo būdu |
| Akumuliacinės talpos pamatai |  | Projektuoti ir montuoti atsižvelgiant į geologinių tyrimų rezultatus |
| Terpė |  | Termofikacinis vanduo |
| Projektinis akumuliuojamos šilumos kiekis | MWh | 30 |
| Talpos tūris (darbinis) | m³ | 600 |
| Naudingas talpos tūris | m³ | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Maksimalus/minimalus talpos tūris (darbinis) | m³ | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Talpos diametras | m | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Talpos aukštis (cilindrinė dalis) | m | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Darbinis lygis | m | 20 |
| Darbinis lygis maksimalus | m | 22, tikslinamas projektavimo metu |
| Darbinis lygis minimalus | m | 18, tikslinamas projektavimo metu |
| Azoto pagalvės darbinis slėgis | mbar | Nuo -5 iki 28 |
| Projektinė temperatūra | °C | 95 |
| Darbinė temperatūra | °C | 80÷95 |
| Preliminarus šiluminės izoliacijos storis | - | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Izoliuoto paviršiaus apskardinimas | Taip/Ne | Taip |
| Antikorozinė vidinių paviršių apsauga | Taip/Ne | Taip |
| Talpos užkrovimo/ iškrovimo srautas | m³/h | 100 |

Pastabos:

Talpa turi būti pristatyta su laiptais ir aptarnavimo aikštelėmis, vidaus vamzdynais, kolektoriais ir difuzoriais.

Projekto rengimo metu, tiekėjas privalo suprojektuoti ir vėliau įrengti talpos vidinius vamzdynus taip, kad talpoje termofikacinis vanduo sluoksniuotųsi (pagal temperatūrą) ir būtų išvengta srauto maišymosi tiek įkrovimo, tiek ir iškrovimo metu.

Talpos suvirinimas turi atitikti EN 14015 standarto reikalavimus. Suvirinimo kontrolė atliekama pagal EN 14015 19.4 skyriuje ir 29 lentelėje pateiktus reikalavimus.

Prieš pradedant kiekvieno bako eksploataciją, turi būti sudarytas jo pasas. Hidraulinis akumuliacinių bakų bandymas atliekamas pripildant juos vandeniu iki projekte nustatyto lygio. Pildant reikia stebėti akumuliacinių bakų konstrukcijų ir virintinių siūlių būklę. Pastebėjus iš po bako dugno tekantį vandenį arba atsiradus šlapių dėmių ant priegrindos prie bako, reikia bandymą nutraukti, vandenį išleisti, nustatyti nesandarumo priežastį ir ją pašalinti.

Laikoma, kad bakas bandymą išlaikė, jeigu per 24 valandas jo išorės paviršiuje ar dugno pakraščiuose vanduo nepasirodė ir vandens lygis bake nesumažėjo. Smulkūs defektai, pastebėti bandymo metu, turi būti pašalinti ir iki eksploatacijos pradžios patikrintas tų vietų sandarumas.

Pirkimo sąlygų 3 priedas: „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Tiekėjas taip pat, kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, o tiekėjui remiantis ūkio subjektų pajėgumais kiekvienas ūkio subjektas atskirai, taip pat pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.

- Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš šiame pirkimo sąlygų priede nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

- Jeigu ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, taip pat paraiškos teikimo metu žinomų subtiekėjų padėtis atitinka bent vieną nustatytą tiekėjo pašalinimo pagrindą, Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas per jos nustatytą terminą pakeistų tokį subjektą reikalavimus atitinkančiu subjektu.

- Tiekėjai nepašalinami iš pirkimo procedūros jeigu yra sąlygos, nustatytos PĮ 59 straipsnio 1 dalyje.

- Kiekvienas fizinis asmuo (specialistas), kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi ir kurį, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti, turi atitikti šių sąlygų 3 priedo nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Jeigu tokio fizinio asmens padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą pakeistų minėtą fizinį asmenį reikalavimus atitinkančiu fiziniu asmeniu ar ūkio subjektu.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

| I. PAŠALINIMO PAGRINDAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys/ patvirtinantys dokumentai |
| A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai; D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai: |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkis) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 (penkis) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkis) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis. EBVPD III dalies A1−A6 punktai EBVPD III dalies ir D1 punktas. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Pateikiama: EBVPD (kartu su pasiūlymu). Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: - Teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotas dokumentas arba - Valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas užsienyje: - Atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ². Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai: |  |  |  |  |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra Perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkis) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkis) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų ir 00 ct); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš Pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis. EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Pateikiama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu: Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: - Išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba - Valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris registruotas užsienyje: - Atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas ². Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai galimas Pirkimo laimėtojas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiami elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos. |
|  |  |  |  | 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu: Subjektas, kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: 2.1) Juridinis asmuo: Nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – SODRA) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba SODROS nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Fizinis asmuo: Išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba - SODROS išduotą dokumentą arba - valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje: Atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ². Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų, iki tos dienos, kai galimas Pirkimo laimėtojas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pastaba: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai: |  |  |  |  |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame Pirkime, ir Perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas. EBVPD III dalies C10 punktas. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje: Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Tiekėjas Pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar Perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas. EBVPD III dalies C12 punktas. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje: Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas. EBVPD III dalies C13 punktas. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje: Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas Pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš Pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities Perkančiųjų subjektų įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš Pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas. EBVPD III dalies C15 punktas. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Perkantysis subjektas, priimdamas sprendimus dėl subjekto pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali papildomai atsižvelgti į pagal VPĮ 52 straipsnį „Informacijos nuslėpimas ar melagingos informacijos pateikimas arba dokumentų nepateikimas“ skelbiamą informaciją žemiau nurodytu adresu: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje: Užtenka pateikto EBVPD. |
| 8 | Tiekėjas Pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą Pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas. EBVPD III dalies C15 punktas. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje: Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (tris) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, Perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas Perkantčiojo subjekto sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš Pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 (tris) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su Perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas. EBVPD III dalies C14 punktas. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris registruotas Lietuvos Respublikoje: Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Perkantysis subjektas, priimdamas sprendimus dėl subjekto pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali papildomai atsižvelgti į pagal VPĮ 91 straipsnį „Pirkimo sutarties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas“ skelbiamą informaciją žemiau nurodytais adresais: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje: Užtenka pateikto EBVPD. |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis. EBVPD III dalies C11 punktas. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: Užtenka pateikto EBVPD. Pirkimo vykdytojas, priimdamas sprendimus dėl subjekto pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali papildomai atsižvelgti į: 1) nacionalinėje duomenų bazėje skelbiamą informaciją žemiau nurodytu adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php; 2) taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje: Užtenka pateikto EBVPD. |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis. EBVPD III dalies C11 punktas. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Perkantysis subjektas, priimdamas sprendimus dėl subjekto pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali papildomai atsižvelgti į nacionalinėje duomenų bazėje skelbiamą informaciją žemiau nurodytu adresu: https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje: Užtenka pateikto EBVPD. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 (trys) metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis. EBVPD III dalies C11 punktas. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Perkantysis subjektas, priimdamas sprendimus dėl subjekto pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali papildomai atsižvelgti nacionalinėje duomenų bazėje skelbiamą informaciją žemiau nurodytu adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas užsienyje: Užtenka pateikto EBVPD. |
| 13. | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Perkantysis subjektas nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Perkantysis subjektas negali pašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikė pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris yra registruotas/ įsteigtas Lietuvos Respublikoje: Užtenka pateikto EBVPD. Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/ Subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris registruotas užsienyje: •Atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas ². Prireikus, perkantysis subjektas turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pastaba: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |

Pastabos:

1. Pateikiami elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Jeigu tiekėjas/ tiekėjų grupė negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

3 Jeigu dėl informacinės sistemos trikdžių Pirkimų komisija neturės galimybės patikrinti duomenų apie tiekėją nurodytose viešai ir nemokamai prieinamose nacionalinėse duomenų bazėse, tai ji turės teisę prašyti šio tiekėjo pateikti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka išduotą dokumentą, įrodantį atitikimą nurodytam (−iems) reikalavimui (−ams).

4. Atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

Pirkimo sąlygų 4 priedas: „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalavimus įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Tiekėjas turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatacijos veikla ir turėti teisę verstis šiais darbais, kurie reikalingi pirkimo sutarčiai įvykdyti: 1) elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbai; 2) šilumos įrenginių iki 4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai; (šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus iki 4 MPa slėgio remonto darbai), (šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus iki 4 MPa slėgio bandymo darbai), (šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus iki 4 MPa slėgio technologinio bandymo ir techninės priežiūros darbai), šilumos įrenginių iki 4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai, šilumos įrenginių iki 4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (2010 m. spalio 4 d., Nr. 1–274; aktuali redakcija) 3 punktas („Verstis energetikos įrenginių įrengimu ir (ar) eksploatavimu – veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, leidžiama tik atestatą turintiems ūkio subjektams“). 1.Taikoma 1.2 punkto 1) papunkčiui | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD ir: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduodamų atestatų kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas*. Jeigu Tiekėjas yra registruotas Lietuvos Respublikoje arba yra iš trečiosios valstybės, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Pirkimo komisija tikrina duomenis pati (https://www.licencijavimas.lt/liseppapp/public). Jeigu dėl sistemos techninių trikdžių Pirkimo komisija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Tiekėją, ji turės teisę prašyti Tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. * Jeigu Užsienio valstybės (t. y. Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos Ekonominės erdvės sutartį) Tiekėjas neturi VERT atestato, tai gali pateikti Tiekėjo registravimo valstybės kompetentingų institucijų išduoto dokumento, suteikiančio teisę vykdyti atitinkamus darbus ne Lietuvos Respublikoje, ir dokumento/ų patvirtinančio/čių, jog Tiekėjas kreipėsi į VERT dėl atestato išdavimo, skaitmenines kopijas. Tokiu atveju, kai užsienio Tiekėjas įrodymui pateikia ne VERT išduotą atestatą, o kitus dokumentus, VERT atestatą jis privalės pateikti per Perkančiojo subjekto nustatytą protingą terminą. Nustatydamas terminą, Perkantysis subjektas atsižvelgs į teisės pripažinimo dokumentą išduodančio subjekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus terminus, tačiau tiekėjas turi siekti pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, iš anksto parengti ir operatyviai pateikti pripažinimo dokumentą išduodančiai institucijai visus reikiamus dokumentus, siekiant klausimą išspręsti per vieną iteraciją. | Tiekėjas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tokių subtiekėjų, kvalifikacija netikrinama pirkimo procedūrų metu, tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir, sutarties vykdymo metu pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
| 1.2. | Tiekėjas, pirkimo sutarties vykdymui, privalo turėti: 1. ne mažiau kaip vieną projekto vadovą, turintį architekto arba statybos inžinieriaus išsilavinimą, kuris per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai parengęs bent du katilinių (>5 MW galios) naujos statybos ar rekonstrukcijos techninį projektą ar techninį darbo projektą. 2. ne mažiau kaip vieną nesudėtingojo statinio statybos vadovą, turintį statybos inžinieriaus išsilavinimą, kuris per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai įvykdęs bent du katilinių (>5 MW galios) naujos statybos ar rekonstrukcijos techninį projektą 3. ne mažiau kaip vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti suvirinimo darbų priežiūros meistro pareigas – vykdyti ir prižiūrėti suvirinimo darbus, suvirinimo objektai: technologiniai vamzdynai, garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai. | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD ir 1. Tiekėjo patvirtintas specialistų (-o), kurie (-is) bus atsakingi (-as) už pirkimo sutarties vykdymą, sąrašas (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 8), kuriame nurodomi specialisto vardas, pavardė, darbovietė, jo pareigos, vykdant pirkimo sutartį. 2. Siūlomo specialisto pasirašyta deklaracija, kurioje jis įsipareigoja vykdyti pirkimo sutartį (tais atvejais, kai specialistas pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojas). 3. Projekto vadovo ir statybos vadovo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ar suteiktą teisę įrodantys kvalifikacijos atestatai. 4. Projekto vadovo patirčiai pagrįsti pateikiamas parengtų projektų sąrašas (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 9), nurodant projekto pavadinimą, statybos rūšį, kokio tūrio akumuliacinė talpa numatyta įrengti/rekonstruoti, užsakovo kontaktinius duomenis bei užsakovo patvirtinimą apie tinkamai parengtą projektą. 5. suvirintojo darbų priežiūros meistro kvalifikacijai pagrįsti pateikiamas nepriklausomos akredituotos įstaigos išduotas galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis mokymo programos „Suvirinimo darbų priežiūros meistras“ baigimą. | Tiekėjas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |
| 1.3 | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti ne mažiau kaip du specialistus, kurie per paskutinius 5 (penkis) metus būtų įgiję ne mažesnę kaip 2 metų patirtį dirbant su Siemens WinCC ir AVEVA SCADA valdymo sistemomis bei Siemens ir Beckhoff programuojamais loginiais valdikliais | PATEIKIAMA: - Užpildytas ir Tiekėjo vadovo (įgalioto asmens) pasirašytas nustatytos formos specialistų sąrašas (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 10). 2) Specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (sertifikatų) kopijos, susijusios su: - Siemens WinCC ir AVEVA (Wonderware) SCADA sistemomis - Siemens ir Beckhoff programuojamais loginiais valdikliais. Perkantysis subjektas turi teisę reikalauti pateikti papildomus dokumentus ir įrodymus dėl tiekėjo pateikiamų duomenų arba kreiptis dėl šios informacijos patikrinimo į trečiuosius asmenis. |  |
| Pastabos: 1. Visi pateikti dokumentai, būtini sutarčiai vykdyti, turi būti galiojantys visą sutarties vykdymo laikotarpį arba turi būti pateikta garantija, kad sutarties vykdymo laikotarpiu dokumentų galiojimas bus užtikrintas (pratęstas), arba kitomis priemonėmis bus užtikrinta galimybė vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal užsakovo konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. |  |  |  |

2. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Perkamiems darbams tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. Perkantysis subjektas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. | - jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

Pastabos:

1. Pateikiami elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Jeigu dėl informacinės sistemos trikdžių pirkėjas neturės galimybės patikrinti duomenų apie tiekėją nurodytose viešai ir nemokamai prieinamose nacionalinėse duomenų bazėse, tai ji turės teisę prašyti šio tiekėjo pateikti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka išduotą dokumentą, įrodantį atitikimą nurodytam (−iems) reikalavimui (−ams).

3. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija) tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys vykdys Pirkimo sutarties dalį, kuriems reikia jų pajėgumų (kvalifikacijos).

5. Dėl „Reikalavimų kvalifikacijai“: Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos, tačiau iki pirkimo vykdytojo nurodyto, termino.

6. Užsienio šalies tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai.

Pirkimo sąlygų 5 priedas: „EBVPD dokumentas“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

Pirkimo sąlygų 6 priedas: „Tiekėjo pasiūlymo forma“

TIEKĖJO PASIŪLYMAS

DĖL AKUMULIACINĖS TALPOS ĮRENGIMO DARBŲ

_____________, ___________

(data)		(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų juridinio asmens kodai |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų PVM mokėtojo kodai |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |

1.	Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

2) konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose.

2.	Informacija apie pasiūlymo dalis,kainas ir pasiūlymų vertinimo kriterijaus reikšmes:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur (įkainis) (be PVM) | Suma Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Techninio darbo projekto parengimas | 1 | Kompl. |  |  |
| 2. | Akumuliacinės talpos įrengimo darbai | 1 | Kompl. |  |  |
| 3. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas ir darbuotojų apmokymas | 1 | Kompl. |  |  |
| Bendra suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Pastabos: Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pasiūlymo kaina apskaičiuojama pagal pateiktą techninę specifikaciją.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:

____________________________________________________________________________

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____________________________________________________________________________

3.	Patvirtiname, kad į bendrą pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir įtrauktos visos galimos tiekėjo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, pristatymo išlaidomis).

4.	Patvirtiname, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

5.	Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.	Informacija apie techninius sprendimus pasiūlyme, kurie gali skirtis nuo reikalavimų techninėje specifikacijoje. Turi būti pateiktas techninis siūlomo varianto pagrindimas.

7.	Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris, jeigu fizinis asmuo | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą) | Subtiekėjo numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį (veiklos ir apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

8.	Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir pirkėjas negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacija konfidenciali*) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užpildytas pasiūlymas |  |
| 2. | Užpildyta EBVPD forma |  |
| 3. | ... |  |
| ... |  |  |

* Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

9.	Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvių.

10.	Patvirtinama, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu sudarysime pirkimo sutartį mūsų pasiūlyme (galutiniame pasiūlyme) nurodytomis kainomis.

_________________________________________________________________________________

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens: Vardas, pavardė, pareigos, parašas

Pirkimo sąlygų 7 priedas: „Pirkimo sutarties sąlygos“

AKUMULIACINĖS TALPOS ĮRENGIMO DARBŲ UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ KATILINĖJE SUTARTIS

20    m.                 d. Nr.

(vieta)

UAB „Kaišiadorių šiluma“, atstovaujama direktoriaus........................., veikiančio pagal Bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas) ir ..........................atstovaujama (-as)......................., veikiančio  pagal ............................. (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią darbų pirkimo sutartį dėl akumuliacinės talpos įrengimo darbų UAB „Kaišiadorių šiluma“ katilinėje  (toliau – Sutartis), vadovaujantis atlikto viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- SUTARTIES DALYKAS

- Sutarties dalykas: Šalys susitaria, kad Rangovas atliks akumuliacinės talpos įrengimo darbus UAB „Kaišiadorių šiluma“ katilinėje  pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (Sutarties priedas Nr. 1) (toliau – Darbai) bei perduos Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

2.1.	Darbų atlikimo terminas (įskaitant projektavimą, baigiamuosius bandymus, įrangos tiekimą, išpildomosios dokumentacijos parengimą ir Užsakovo personalo apmokymą) – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti Užsakovui Darbų atlikimo grafiką, parengtą pagal veiklų sąrašą ir užpildytą konkrečiomis datomis. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką, jeigu jis ne dėl Rangovo kaltės tapo nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 5 darbo dienas nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai. Rangovas turi teisę Darbus atlikti greičiau, nei numatyta Darbų atlikimo grafike.

  - Darbų atlikimo terminas nurodytas Sutarties 2.1. punkte, gali būti pratęstas tik 30 dienų ir tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

    - išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

    - pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų XIV skyriaus nuostatomis;

    - bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

- Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

  - Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

    - papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

    - trečiųjų šalių įtaka;

    - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

    - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

    - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

    - prasidėjęs šildymo sezonas ir neįmanoma vykdyti Darbų;

    - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurtų bet kuris rangovas.

  - Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

  - Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai (jei tai būtina), siekiant apsaugoti inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

- Jeigu Rangovas nutraukia Darbus ir manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

- SUTARTIES KAINA, APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

- Sutarties kaina   yra -----------	EUR (suma žodžiais), be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – „PVM“). Sutarties sudarymo dienai taikomas PVM sudaro ----------- EUR (-------------- eurų). Bendra Sutarties kaina su PVM yra -------------- EUR (suma žodžiais). Sutarties kaina yra nustatyta Rangovo pateikto Pirkimo pasiūlymo Užsakovo vykdytam Pirkimui pagrindu ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laiką.

- Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodaros metodika.

- Į Darbų kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas susijusias su Darbų atlikimu pagal šią Sutartį, Rangovo išlaidos. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

- Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Išankstinis mokėjimas (avansas) – iki 30 proc. nuo Sutarties kainos. Avanso užtikrinimas netaikomas.

- Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo turi pateikti išankstinio mokėjimo sąskaitą Užsakovui.

- Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Darbų yra suteikta, Užsakovas jas yra priėmęs ir Darbų rezultatu gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija Užsakovo priimtų Darbų kainą).

- Galutinis apmokėjimas už Darbus atliekamas tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo- priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas laikomas priimtu, kai jį sutikrina ir pasirašo Užsakovo paskirtas atstovas. Darbų perdavimo- priėmimo aktai turi būti sutikrinti ir pasirašyti, jeigu nenustatyti neteisingi duomenys ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nustačius Darbų perdavimo-priėmimo aktuose ar sąskaitose faktūrose neteisingus duomenis, nedelsiant, galimai trumpiausiu terminu, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą ir grąžina šiuos dokumentus pataisyti. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo grąžintų  dokumentų gavimo dienos, privalo pakartotinai patekti Užsakovui šiuos pataisytus dokumentus.

- Rangovas už atliktus Darbus Užsakovui pateikia:

- elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;

- Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS priemonėmis).

- Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.

- Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

  - padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams, t. y. darbams, dėl kurių nebuvo pasirašytas darbų atlikimo aktas, keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

  - Sutarties  galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama arba mažinama) - pirmąjį kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams, antrąjį ir kitus kartus ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu Indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 lyginant sutarties sudarymo mėnesio indeksą su perskaičiuojamo mėnesio Indeksu, o antrojo ir kitų kartų perskaičiavimo metu – Indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 lyginant einamojo mėnesio Indeksą su pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo buvusiu Indeksu.

  - Statybos darbų kainos perskaičiavimo eiga:

    - Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Antrojo ir kitų perskaičiavimų metu užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina, per laikotarpį, praėjusį nuo pirmojo (paskutinio) suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą iki naujausio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

    - Pirmojo Perskaičiavimo metu užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš sutarties kainos, nurodytos Sutarties 5 punkte (su PVM), atėmus atliktų statybos darbų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Antrojo ir kitų perskaičiavimų metu užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš perskaičiuotos (indeksuotos) statybos darbų kainos, kuri nustatyta pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo metu, atėmus atliktų statybos darbų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki naujausio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

    - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPb- kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas indeksas.

IPr – pirmojo perskaičiavimo metu ar Sutarties įsigaliojimo metu paskelbto indekso reikšmė. Antrojo ir kitų  perskaičiavimų atveju pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo metu naudotos paskelbto indekso reikšmės.

Kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt; Visi rodikliai; Rodiklių duomenų bazė; Pagal temą; Ūkis ir finansai (makroekonomika); Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); Viršuje spaudžiame - Lentelės parinktys; Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC)). Turi būti vadovaujamasi statybos sąnaudų elementų kainų indeksu pagal statinių tipą – negyvenamieji pastatai.

    - Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 30 dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) žiniaraščiuose nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

    - Susitarimas dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo Susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų statybos darbų kainą dauginant iš Indekso pokyčio koeficiento.

    - Kainų (įkainių) perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

    - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

- ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- Darbų perdavimas-priėmimas atliekamas pasirašant Darbų perdavimo - priėmimo aktą (toliau – Aktai). Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos juos patikrina ir pasirašo arba grąžina juos pataisyti, nurodydamas nepasirašymo priežastis.

- Darbų perdavimo-priėmimo aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo atstovas, o iš Užsakovo pusės – techninės priežiūros vadovas ir Užsakovo atstovas.

- Užsakovui ar statybos techniniam prižiūrėtojui atsisakius priimti darbus ir nepasirašius Darbų perdavimo–priėmimo akto, Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita.

- Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų, arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos.

- Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją bei atlikus Užsakovo personalo apmokymą. Rangovas prieš 5 (penkias) darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti užbaigtą Objektą, pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą.

- Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

- Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai, arba neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos ar gaminiai, nukrypta nuo projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir Rangovui išsiunčiamas registruotu paštu.

- ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

- Rangovas įsipareigoja:

  - Darbus atlikti laiku ir kokybiškai, laikantis šioje veiklos srityje nusistovėjusios gerosios praktikos bei veiklos standartų;

  - savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

  - valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims;

  - įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms;

  - turėti atestatus, leidimus, reikalingus vykdant tokio pobūdžio Darbus (jei tokie yra reikalingi);

  - paskirti pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui reikiamą kvalifikaciją turinčius asmenis.

  - vykdyti Darbus, laikantis šios Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, bandymų darbus;

  - teikti Užsakovui visą jo prašomą informaciją apie Darbų eigą. Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas pateiktų šią informaciją žodžiu arba raštu;

  - sudarius Sutartį, ne vėliau nei iki Darbų pradžios dienos, pranešti Užsakovui tuo metu Sutarties vykdymui planuojamus pasitelkti Rangovui žinomus subrangovus, jų kontaktinius duomenis ir subrangovų atsakingus asmenis bei nedelsiant informuoti Užsakovą apie tokios pateiktos informacijos pasikeitimus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Apie naujų subrangovų pasitelkimą vykdant Sutartį Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, o apie subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas grindė savo atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams – prieš 5 (penkias) darbo dienas prieš jiems pradedant darbą;

  - užtikrinti, kad vykdant Sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungoje ir nacionalinėje teisėje;

  - garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

  - pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, išpildomąsias geodezines nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus bei atitikties deklaracijas, išsamias naudojimo instrukcijas, kitą būtiną dokumentaciją bei atliktų visų reikalingų bandymų, Rangovui priklausančių pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, protokolus;

  - suteikti Darbams Sutarties XI skyriuje nurodytas garantijas;

  - pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal reikalavimus, nustatytus šios Sutarties VIII skyriuje;

  - užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis;

  - Rangovas įsipareigoja prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį;

  - neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties dalyku susijusiais klausimais, bendradarbiauti su Užsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Darbų trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

  - Vykdant Sutartį Rangovas privalo užtikrinti, kad atliekamiems katilinės projektavimo, remonto, įrangos montavimo darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovui nustačius faktą, kad Rangovas nesilaiko reikalavimo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu, suteikiančiu Užsakovui teisę nutraukti Sutartį.

- Rangovas turi teisę:

  - Rangovas turi teisę gauti Užsakovo apmokėjimą už kokybiškai ir tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

- Užsakovas įsipareigoja:

  - perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą;

  - suteikti Rangovui teisę naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos.

  - bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus, kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą, o pastebėjus Darbų atlikimo trūkumus, apie tai pranešti Rangovui;

  - atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

  - suteikti Rangovui informaciją ir/arba dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, kuri gali būti svarbi ir reikalinga Sutarties vykdymui ir tinkamam Sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Iš Užsakovo gauti dokumentai, baigus vykdyti sutartinius įsipareigojimus turi būti grąžinti Užsakovui per Užsakovo nustatytą terminą.

- Užsakovas turi teisę:

  - reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (priedas Nr. 1), parengtą techninį darbo projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų;

  - duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo ir atsakomybės, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo parengto ir su Užsakovu suderinto Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

  - teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos įvykdyti, jeigu tokie nurodymai, pastabos, pasiūlymai ir pageidavimai neprieštarauja šios Sutarties sąlygoms, viešojo pirkimo dokumentams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Sutartyje numatytų darbų vykdymą;

  - reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai arba savavališkai atliktus, Sutartyje nenumatytus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA)

- Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi Rangovo subrangovais. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

- Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime, gali būti pakeisti tik dėl objektyvių priežasčių ir tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kurio Užsakovas neatsisakys išduoti nepagrįstai. Naujų Rangovo pasitelktų subrangovų kvalifikacija ir kiti pajėgumai negali būti blogesni, negu atitinkami taikytini minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, numatyti Pirkimo dokumentuose. Šis reikalavimas netaikomas, jei Rangovas subrangovų pajėgumais (kvalifikacija) Pirkime nesirėmė. Objektyviomis priežastimis pakeisti Rangovo pasitelktą subrangovą laikomos situacijos, kai:

  - toks Rangovo pasitelktas subrangovas - juridinis asmuo bankrutuoja, yra restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais panašiais atvejais;

  - kuomet Rangovo pasitelktas subrangovas - fizinis asmuo miršta, suserga liga, užkertančia kelią vykdyti jo, kaip specialisto, funkcijas;

  - ne dėl Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subrangovo;

  - nebetenkinami Pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai kriterijai;

  - yra kitų objektyvių aplinkybių, kuriomis būtina pakeisti subrangovą.

- Jei Pirkimo dokumentuose buvo nustatyti pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimai subrangovui, tuomet subrangovų pakeitimas galimas, jei jie atitinka pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose.

- Sutarties 24 punkte nurodytas aplinkybes pagrindžiantys keičiančio subrangovo dokumentai pateikiami Užsakovui kartu su prašymu pakeisti subrangovą. Užsakovas įsipareigoja pateikti Rangovui raštišką sutikimą / nesutikimą dėl pasirinkto subrangovo, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos.

- Rangovas negali keisti Pasiūlyme nurodyto (-ų) specialisto (-ų), kurio (-ių) kvalifikacija buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus - projekto vadovo, kurio pajėgumais remiamasi, visą Sutarties laikotarpį be raštiško Užsakovo sutikimo. Specialistas (-ai),  kurio (-ių) kvalifikacija buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, gali būti keičiamas (-i) tik dėl darbo santykių pasibaigimo, ligos ar kitų objektyvių priežasčių, pagrindžiančių būtinumą pakeisti specialistą. Keičiamas (-i) specialistas (-ai) turi  turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją, turi turėti ne mažesnę patirtį nei tas specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinta ekonominio naudingumo vertimo metu. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pakeitė specialistą be Užsakovo sutikimo, Rangovas Užsakovo reikalavimu privalo sumokėti 3 000 Eur baudą už pirmą nustatytą pažeidimo atvejį. Nustačius pakartotinį tokį patį pažeidimą, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu, suteikiančiu Užsakovui teisę nutraukti Sutartį.

- Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Jei Rangovas pakeičia pasitelktą subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, arba toks subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimų (jei taikoma), Rangovas privalo, Užsakovui pareikalavus, nedelsiant atsisakyti tokio subrangovo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka.

- Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

- Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / įrengimus.

  - Apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybę Užsakovas praneša visiems Rangovo subrangovams, kurių informaciją Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties 19.7. p. nustatyta tvarka, ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo iš Rangovo.

  - Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.

  - Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sąlygos ir tvarka nustatomos Užsakovo, Rangovo ir Rangovo subrangovo sudaromoje trišalėje Sutartyje, kuri nuo jos pasirašymo tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi (toliau – Trišalė sutartis);

  - Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir sutartyje tarp Rangovo ir jo subrangovo nustatytas sąlygas. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstų mokėjimų subrangovui pagal Trišalę sutartį vykdymui.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

- Užsakovui nesumokėjus Rangovui už atliktus Darbus per šioje Sutartyje numatytą terminą, Užsakovas, Rangovo raštišku reikalavimu įsipareigoja mokėti 0,03 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

- Rangovas dėl savo kaltės pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą įsipareigoja Užsakovui sumokėti 0,03 proc. delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

- Rangovas atsako už tinkamą darbų atlikimą pagal šioje sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;

- Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

- Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro  sąlygomis, esant nepalankioms eismo sąlygoms, grūstims, apvažiavimams;

- Užsakovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.131 straipsnyje nustatyta tvarka gali vienašališkai taikyti įskaitymą ir priskaičiuotas netesybas ir nuostolius išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokį įskaitymą.

- Rangovas savo sąskaita turi apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar aplaidumo vykdant Darbus, įskaitant ir bet kokių konfidencialumo ar teisinių nuostatų, arba trečios šalies teisių pažeidimą.

- Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Užsakovo sprendimas, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (rangovų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas (jeigu buvo remtasi) ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų,  įstatymo (toliau – PĮ) 62 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.

- Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Užsakovas turi teisę pats atlikti neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų patikrinimą ir tam gali būti naudojamos techninės ar kitokios priemonės (alkotesteriai ir kt.). Blaivumo patikrinimo vengimas ir/ar atsisakymas tikrintis blaivumą prilyginama buvimui neblaiviam. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šių Sutarties punkte nustatytų reikalavimų, gali iš Rangovo reikalauti sumokėti Užsakovui 500,00 Eur baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMAS

- Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo (Sutarties pasirašymo diena laikoma kai sutartį pasirašo abi sutarties Šalys ir tai laikoma sutarties šalies, kuri pasirašė sutartį paskutinė – data. Pasirašant sutartį kiekviena šalis privalo aiškiai nurodyti sutarties pasirašymo datą, tai yra kada konkrečiai pasirašo sutartį) dienos, Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmojo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją, arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu turi būti pateiktas apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių Eurų).

- Esminės užtikrinimo sąlygos yra – užtikrinimo suma, besąlygiškumas, neatšaukiamumas, Užsakovo ir Rangovo rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per 10 darbo dienų, užtikrinimas tinkamai pasirašytas ir patvirtintas.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos išdavimo dieną ar draudimo bendrovės laidavimo rašto apmokėjimo dieną ir turi galioti 60 kalendorinių dienų ilgiau nei Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas (Sutarties 2.1. punktas). Jei yra pratęsiamas Darbų atlikimo terminas, atitinkamai turi būti pratęsiamas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Rangovui neįvykdžius visų sutartinių įsipareigojimų ar įvykdžius juos netinkamai, Užsakovui bus išmokėta sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta pinigų suma, lygi Užsakovo tiesioginių nuostolių dydžiui.

- Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu pilna apimtimi, jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

- Jei Sutarties vykdymo metu sutarties paaiškėja, kad įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo nebegalės įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos, pateikti naują tokių pačių sąlygų sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Rangovas per nustatytą terminą nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą nė vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui po Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo per 10 dienų nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos.

- KONFIDENCIALUMAS

- Kiekviena Šalis įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartį iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo ir visą šią informaciją laikyti konfidencialia, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Šalys įsipareigoja nenaudoti ir neviešinti konfidencialios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. Sutartyje aptartos konfidencialumo sąlygos yra neterminuotos.

- ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

- Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

- Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

- GARANTIJOS

- Rangovas atlikęs Darbus įsipareigoja Užsakovui atliktiems Darbams suteikti tokias garantijas:

  - Akumuliacinės talpos įrengimo garantinis terminas, skaičiuojant nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto dienos (akto registravimo data) yra 5 (penkeri) metai, paslėptų darbų garantinis terminas - 10 metų.

  - Įrangai, įrenginiams ir mechanizmams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija nuo darbų priėmimo –perdavimo akto pasirašymo. Prie 24 mėnesių garantinio termino pridedamas Rangovo pasiūlyme pasiūlytas papildomas garantinis terminas – (nurodyti T1 reikšmę iš Rangovo pasiūlymo).

- Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks techninėje specifikacijoje ir techniniame darbo projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

- Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

- Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų ir žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymas dėl Rangovo finansinės padėties (nemokumo) prilyginamas Rangovo atsisakymui vykdyti garantinius įsipareigojimus.

- Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai arba atsiradę garantinio laikotarpio metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

- NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti teisės aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

- Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

- Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- GINČŲ SPRENDIMAS

- Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 15 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

- Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

- Sutartis įsigalioja tik tada, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas pateikia Užsakovui šios Sutarties VIII skyriuje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Šalys sutaria, kad sutarties įsigaliojimo data bus laikoma Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos ar draudimo bendrovės (kartu su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu) išduoto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui diena.

- Rangovui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nurodytus terminus, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Tokiu atveju bus laikoma, kad Sutartis neįsigaliojo, o Užsakovas įgijo teisę pasiūlyti sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.

- Sutartis galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2028-10-01 arba iki atskiro Šalių rašytinio susitarimo dėl Sutarties nutraukimo.

- Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis PĮ 97 straipsnio nuostatomis ir, kurias pakeitus, nebūtų pažeisti PĮ 29 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos galiojančios redakcijos nuostatomis.

  - Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas dėl techninių klaidų, rekvizitų pasikeitimo, taip pat Sutartyje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Pirkimo dokumentuose.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu, Šalis inicijuojanti šios Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutartį bei dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl kurių būtina keisti Sutarties sąlygas, argumentus, paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti Sutarties sąlygas kita Šalis atsako per 7 dienas. Sutarties Šalims susitarus dėl sąlygų pakeitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

- Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai gali nutraukti Sutartį šiais atvejais, kurie pasirašant šią Sutartį Šalių yra pripažįstami esminiais sutarties sąlygų pažeidimais:

  - kai Rangovas daugiau nei 30 kalendorinių dienų neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba įvykdyti neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

  - nepradeda laiku vykdyti Darbų, ar kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal nurodytą darbų atlikimo terminą ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

  - kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas.

  - kai Rangovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

  - kai Rangovas pažeidžia subrangovo (-ų) keitimo tvarką.

- Nutraukus Sutartį pagal 68 punktą:

  - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

  - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties nutraukimo. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

- Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

  - Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

- Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais pagrindais nurodytais PĮ 98 straipsnio nuostatose.

- Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta bendru Šalių rašytiniu susitarimu.

- Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

- SUSIRAŠINĖJIMAS

- Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visoje su šia Sutartimi susijusioje rašytinėje korespondencijoje tarp Rangovo ir Užsakovo turi būti nurodomas Sutarties pavadinimas ir numeris. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos), faksu, elektroniniu paštu, toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|  | Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| Pavadinimas |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| Faksas |  |  |
| El. paštas |  |  |
| Kontaktinis asmuo |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

- Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

- KITOS NUOSTATOS

- Visi vykdyto pirkimo „Akumuliacinės talpos įrengimo darbai” metu Rangovo ir Užsakovo pateikti dokumentai, raštai ir kiti duomenys bei Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

- Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai, Sutartis turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

- Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai (punkto redakcija, jei sutartis pasirašoma rašytiniais (fiziniais) parašais).

- Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena šalis turi sutarties egzempliorių su abiejų šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu. (punkto redakcija, jei sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais).

- Šalys susitaria, kad Sutartis sudaryta apsikeičiant pasirašytais suskaitmenintais (skanuotais) Sutarties egzemplioriais PDF formatu elektroniniu paštu (nurodyti abiejų šalių el. pašto adresus). Šalių pasirašyta ir el. paštu PDF formatu kitai šaliai perduota Sutartis prilyginama rašytinės formos sandoriui ir turi teisinę galią. (punkto redakcija, jei sutartis pasirašoma apsikeičiant pasirašytais suskaitmenintais (skenuotais) sutarties egzemplioriais PDF formatu elektroniniu paštu)

- Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

- SUTARTIES DOKUMENTAI

- Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas – Techninė specifikacija;

2 priedas – Rangovo pasiūlymas (nepridedamas, saugomas pas Užsakovą);

3 priedas – Darbų perdavimo - priėmimo aktas;

4 priedas - Statybvietės perdavimo – priėmimo akto forma

Šalių rekvizitai:

Sutarties priedas Nr. 3

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

......... m. ............................... ........... d.

[Akto sudarymo vieta]

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi) Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus nurodytus lentelėje Nr. 1, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

Lentelė 1

| Eil. Nr. | Atlikti darbai | Atliktų darbų vertė |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atliktų darbų vertė Eur be PVM | Kiekis | Kaina Eur be PVM |
| Iš viso pagal sutartį be PVM |  |  |  |  |
| PVM [tarifas]: |  |  |  |  |
| Iš viso pagal sutartį su PVM |  |  |  |  |

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]

3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių]dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

|  | Statinio statybos techninės priežiūros vadovas |
| --- | --- |
|  | [Vardas, Pavardė] |
|  | [Atestato numeris] |
| [PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] | ______________________________ Parašas |

Sutarties priedas Nr. 4

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas [Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 21.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

Priedai: - Statybvietės ribų brėžinys; - Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties  įvykdymą sąrašas“

TIEKĖJO vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties  Įvykdymą sąrašas

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Darbuotojo esama (-os) darbovietė (-ės) | Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal 4 priedo lentelės „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 1.2 punktą | Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą) ir patirtį patvirtinantys dokumentai (atestatai, nuorodos į www.ssva.lt, pažymėjimai, darbinės patirties aprašymai ir kt.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

Pastabos:

* Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Projekto vadovo patirtis“

PROJEKTO VADOVO PATIRTIS

Patvirtinu, kad pasitelkiamas projekto vadovas ____________________(nurodyti) per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino  parengė šiuos projektus:

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, pagrindiniai rodikliai | Statinio kategorija/statinio paskirtis/ statybos rūšis: | Projekto rengimo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną | Užsakovo kontaktiniai duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________________________________

(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Specialistų sąrašas“

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

pagal pirkimą sąlygų priedo Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai“ 1.3. p

| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Pasitelkimo pagrindas* (pasirenkama viena iš nurodytų reikšmių) | Pareigos, kurioms siūlomas specialistas (pareigų pavadinimas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas pareigas) | Specializacija ir darbo sritys, sąrašas aktualių sutarčių ir projektų, kurių vykdyme asmuo dalyvavo (dalyvavimo sutartyje pradžią ir pabaigą nurodant metais ir mėnesiais), kur būtų aiškiai nurodyta, kaip konkretus specialistas atitinka kiekvieną konkretų reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | [pasirinkti] |  |  |
| 2. |  | [pasirinkti] |  |  |
| .... |  | [pasirinkti] |  |  |

* Jei specialistas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar jo subtiekėjo įmonėje, kuri dalyvauja pirkime, turi būti pateikiamas specialisto sutikimas teikti paslaugas ir tiekėjo (subtiekėjo), kuris teikia paraišką/ pasiūlymą, patvirtinimas, kad laimėjęs pirkimą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei specialistas nėra nurodomas kaip subtiekėjas).

__________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Jei dokumentą pasirašo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.