TECHNINIAI REIKALAVIMAI I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

BATERIJŲ TALPOS MATAVIMO PRIETAISUI

(lentelę pildo Tiekėjas)

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išp\ildymas ar savybė | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr. |
|  | Akumuliatorių baterijų talpos matavimo prietaisas |  | 1 komplektas | Įrenginio ir pavaros žymėjimas: /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  |  | Gamintojas: /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis: /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Akumuliatorių baterijos maksimali pastovi iškrovimo galia |  | ≥15 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Akumuliatorių baterijos iškrovimo srovė | Apkrovos įtampa | ≥130 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Apkrovos įtampa | ≥65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Iškraunamos akumuliatorių baterijos maksimali leistina įtampa |  | ≥300 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Akumuliatorių baterijos iškrovimo atlikimo būdai |  | - Esant pastovaus dydžio srovei | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 5.2. Esant pastovaus dydžio galiai | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Srovės matavimo tikslumas ir skiriamoji geba ne blogesni kaip |  | - ± 0,5% rodmens ± 0,1A; | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | - skiriamoji geba 0,1A | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Įtampos matavimo tikslumas ir skiriamoji geba ne blogesni kaip |  | - ± 0,5% rodmens ± 0,1V; | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 7.2. skiriamoji geba 0,1V | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Laiko matavimo tikslumas ir skiriamoji geba ne blogesni kaip |  | - ± 0,1% rodmens | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | - ± 1 skaitmuo | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Prietaiso suderinamumas su kita matavimo įranga |  | Akumuliatorių baterijos Iškrovos testo metu naudojant papildomą prietaisą (MEGGER BITE5 ADV) turi būti galimybė matuoti visos baterijos arba pasirinkto elemento įtampą bei srovę (naudojamas papildomos srovės replės). Abiejų prietaisų išmatuoti duomenys turi būti pasiekiami toje pačioje programinėje įrangoje. Turi galimybę prijungti baterijų įtampos monitoringo sistemą ≥120 elementų matavimui. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Naudojimo (matavimo) aplinkos temperatūra |  | Nuo ≤0 iki ≥+40 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Sandėliavimo (transportavimo) aplinkos temperatūra |  | Nuo ≤-20 iki ≥+50 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Maksimali sandėliavimo (transportavimo) aplinkos drėgmė |  | ≥65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Apsaugos laipsnis (IP) |  | ≥20 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Maitinimo įtampa |  | 230 VAC ±10% 50 Hz | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Išmatuotų duomenų atvaizdavimas |  | Spalvotas liečiamasis ekranas ≥17 cm įstrižainės. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Garantinis aptarnavimas |  | ≥2 metai | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Papildoma programinė įranga |  | 17.1. Programinės įrangos atnaujinimas pirminio įdiegimo ir prietaiso garantinio naudojimo metu turi būti nemokamas. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 17.2. Įdiegus programinę įrangą į kompiuterį, turi būti galimybė stebėti bei įrašyti matavimo rezultatus vykdant matavimus/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 17.3. Programinė įranga turi suteikti galimybę nustatyti parametrus signalizavimo inicijavimui pasiekus užduotus ribinius dydžius ir bandymo užbaigimą pagal atskiro elemento įtampą, bendrą baterijos įtampą, talpą ir laiką | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 17.4. Matavimo rezultatus turi suteikti galimybę sutvarkyti/koreguoti ir išsaugoti ataskaitos/protokolo pavidalu pasirinktu XLS arba PDF formatu | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Komplektacija. Pristatymo apimtis turi sudaryti visi standartiškai su prietaisu tiekiami elementai bei išvardinta įranga. |  | 18.1. Akumuliatorių baterijų talpos matavimo prietaisas. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 18.2. Ne trumpesni kaip 3 m ilgio srovės/įtampos laidai su prijungimo gnybtais. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 18.3. Ne trumpesni kaip 3 m ilgio papildomi srovės/įtampos laidai skirti prailginti pagrindinius laidus. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 18.4. Ne trumpesni kaip 3 m ilgio prietaiso korpuso įžeminimui skirtas laidas (PE). | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 18.5. Standus prietaiso transportavimui skirtas dėklas. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 18.6. Prietaiso laidams transportavimui skirtas dėklas/krepšys. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 18.7. Laidų rinkinys visos akumuliatorių baterijos įtampos matavimui. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 18.8. Srovės matavimo replės visos akumuliatorių baterijos srovės matavimui (ne mažiau kaip 150 A DC). | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 18.9. Programinės įrangos įdiegimui į Perkančiojo subjekto kompiuterį reikalinga įranga (kabeliai, laikmena ir pan.) ir kabeliai reikalingi prietaiso prijungimui prie kompiuterio. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 18.10. Prietaiso kalibravimo sertifikatas su galiojimo laikotarpiu ne trumpesniu nei 1 metams nuo perdavimo dienos | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | 18.11. Vartotojo instrukcijos skaitmeninis/elektroninis variantas lietuvių ir/arba anglų kalbomis | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |

Pastabos:

Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.).

Tiekėjas turi užpildyti laukus /įrašyta/ nurodant konkrečia siūlomos prekės reikšmę.