TECHNINIAI REIKALAVIMAI II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

BATERIJŲ ĮTAMPOS MONITORINGO SISTEMA

(lentelę pildo Tiekėjas)

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr. |
|  | Baterijos įtampos monitoringo sistema | Baterijų įtampos monitoringo (BVM) įrenginių komplektas skirtas matuoti ≥ 120 vnt. akumuliatorių baterijos elementų | Įrenginio žymėjimas: /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | Gamintojas: /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | Pagaminimo šalis: /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Matavimo įranga / prietaisas turi atitikti sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtintais standartais / žymėjimais | - Prietaisas atitinka taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus ką patvirtina prietaiso CE ženklinimas | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Atitikimas saugos reikalavimams garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įrangai pagal IEC 62368-1 arba atitikimas saugos reikalavimams elektros įrangai, skirtai matavimui, kontrolei ir laboratoriniam naudojimui patvirtintas žymėjimu, kad jis yra išbandytas pagal IEC61010-1 standartų reikalavimus | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Tinklo įtampa | 230 V AC, 50 Hz | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip: | Nuo +5°С iki +50°C | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Laikymo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip: | Nuo +0°С iki +60°C | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Atsparumas drėgmei eksploatuojant, ne blogiau kaip: | Nuo 5 % iki 95 %. Be kondensacijos | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Apsauga | Viršįtampių, atvirkštinės įtampos, įtampos svyravimo, elektrostatinės iškrovos/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Matuojamos įtampos diapazonas vienu BVM įtaisu | 0–20 V DC | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Matuojamos įtampos skiriamoji geba | 1 mV | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Matavimo paklaida | < 0,1 % visos skalės ±0,01 VDC | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Baterijos grandinės įtampa, ne mažesnė kaip (vienai grandinei): | 260 V DC | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Suderinamumas | Suderinamas su Megger Torkel 900* serijos prietaisais | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Išplėtimo ir sujungimo galimybės | Identiški BVM įrenginiai sujungiami „grandininės jungties“ konfigūracija (angl. „daisy-chain“). „Grandininės jungties“ konstrukcija leidžia išplėsti iki 2x120 elementų. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Išmatuotų duomenų analizavimo ir patikrinimo ataskaitų/protokolų sudarymo programinė įranga | TORKEL Viewer* * - Perkančiojo subjekto dabar naudojama programinė įranga | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Duomenų perdavimas | BVM sistema perduoda duomenis per Ethernet laidą į BVM USB prievadą TORKEL 900 prietaise arba tiesiogiai į kompiuterį, naudojant PowerDB arba TORKEL Win programinę įrangą. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Automatinio aptikimo funkcija | BVM „Automatinis aptikimas“ funkcija leidžia pagrindiniam įrenginiui automatiškai nustatyti bandomų baterijų skaičių ir nuosekliai identifikuoti kiekvieną BVM įrenginį bandymo grandinėje | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Tinkamumas aplinkai | Prietaisas skirtas naudoti transformatorių pastočių baterijų patalpose | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Garantinis aptarnavimas ne trumpesnis kaip | 2 metai | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Pakuotę turi sudaryti visi standartiškai tiekiami elementai bei išvardinta įranga | - BVM įrenginių komplektas skirtas matuoti ≥ 120 vnt. akumuliatorių baterijos elementų | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Krokodilinės jungtys | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Maitinimo šaltinis | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Jungiamieji kabeliai | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Nešiojamas dėklas | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Papildomas dėklas talpinantis 17 BVM įrenginių | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Kalibravimo sertifikatas su galiojimo laikotarpiu ne trumpesniu nei 1 metams nuo pardavimo datos | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Pastabos: Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan). Tiekėjas turi užpildyti laukus /įrašyta/ nurodant konkrečią siūlomos prekės reikšmę. |  |  |  |  |  |