Pirkimas „Jėgainės analitinės ir prekybos sistemos įdiegimas, nuoma ir palaikymas“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas - UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė registracijos adresas Paneriškių g. 25, LT-02300 Vilnius, įmonės kodas 303782367.

  - Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo  ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Įrankis - Analitinė sistema, veikianti skaitmeninio dvynio pagrindu, papildanti esamą Pirkėjo naudojamą jėgainės valdymo sistemą Valmet DNA DCS ir skirta optimizuoti efektyvumą, eksploataciją ir sprendimų priėmimą realiu laiku.

  - Prekybos sistema – Prekybos sistema, paimanti gamintinus energijos kiekius, juos pateikianti į elektros energijos ir elektros balansavimo prekybos biržas bei prekybos rezultatą paimanti iš biržų pateikianti Pirkėjui vykdymui. Prekybos sistema skirta automatizuoti elektros prekybą einamuoju laiku, įgalinti lanksčią prekybą nepertraukiamai, bei prekybos duomenų susisteminimas ir atvaizdavimas.

  - Objektas – Vilniaus kogeneracinės jėgainės pagrindiniai gamybos įrenginiai:

    - Atliekų blokas: vienas atliekų deginimo ardyno tipo garo katilas su garo turbina, 2 turbinų apėjimo redukciniai aušinimo įrenginiai, dūmų valymo sistemos, kondensacinis dūmų ekonomaizeris ir degimo oro drėkintuvas, du garo-vandens šilumokaičiai miesto vandens šildymui

    - Biokuro blokas: du biokurą deginantys verdančio sluoksnio tipo garo katilai su viena garo turbina, 4 turbinų apėjimo redukciniai aušinimo įrenginiai, trys garo-vandens šilumokaičiai miesto vandens šildymui

    - Bendri įrenginiai: glikolio aušyklės, vandens paruošimo ūkis, kompresorių stotis, įrenginių aušinimo vandeniu sistema.

  - Palaikymo paslaugos – Įrankio ir Prekybos sistemos darbo problemų/ sutrikimų nustatymas ir jų sprendimas.

  - Priežiūros paslaugos - mėnesinės paslaugos, kurios užtikrins Įrankio ir Prekybos sistemos veikimą, atnaujinimus ir konfigūravimą po modulių įdiegimo Akto pasirašymo.

  - Vystymo paslaugos – Įrankio ir Prekybos sistemos tobulinimo, keitimo paslaugos.

  - FCR - dažnio palaikymo rezervas (Frequency Containment Reserve).

  - Kitos paros rinka (angl. day-ahead) – Elektros energijos prekybos birža, kurioje pasiūlymai pirkti/parduoti elektros energiją pateikiami dieną iki faktinio tiekimo.

  - Einamosios paros rinka (angl. intra-day)  – Elektros energijos prekybos birža, kurioje pasiūlymai pirkti/parduoti elektros energiją pateikiami valandą iki faktinio tiekimo.

  - PSO – Lietuvos teritorijoje veikiantis perdavimo sistemos operatorius.

  - Nord Pool AS - Lietuvos rinkoje veikiantis Biržos operatorius

- ESAMA PADĖTIS

  - Pirkimo objektas -  Jėgainės analitinės ir prekybos sistemos įdiegimas, nuoma ir palaikymas.

  - Pirkimo tikslas – įdiegti Įrankį (toliau - Įrankis),  – sukuriamas matematinis modelis, kuris apjungia turimus įmonės duomenis iš skirtingų sistemų į vieną ir pagal esamus darbo režimus, turi automatiškai identifikuoti nukrypimus nuo įprasto veikimo modelio, pateiktų rekomenduotinus parametrus optimaliam jėgainės darbui realiu laiku, pateikti pardavimo pavedimos Nordpool Kitos paros rinkos (Day ahead) ir Einamosios paros rinkos (Intraday) biržose. Įdiegtas Įrankis turi pagerinti jėgainės efektyvumą, parametrų stabilumą, pagerinti eksploatacinius rodiklius, teikti rekomendacijas dėl energijos pardavimo planavimo į ateitį ir automatizuoti elektros energijos prekybą.

- PASLAUGŲ APIMTYS, ĮRANKIUI KELIAMI REIKALAVIMAI

- Paslaugų apimtys

  - Pirkimas vykdomas pilna šiame dokumente nurodyta apimtimi, o diegiamas Įrankis turi tenkinti šiame skyriuje nurodytus funkcinius reikalavimus.

- Reikalavimai biokuro katilų moduliui:

  - Įvertinti biokuro katilų atskirų komponentų darbo režimus realiu laiku ir teikti rekomendacijas dėl efektyvesnio darbo:

    - Pirminio, antrinio, recirkuliacijos, sifono ir dūmsiurbio oro ventiliatorių charakteristikos ir efektyvus paskirstymas į zonas;

    - Dūmų recirkuliacijos proceso efektyvumas;

    - Inertinės medžiagos sluoksnio storis ir dugno pelenų šalinimas;

    - Kuro dozavimo sistema;

    - Selektyvaus nekatalitinio valymo sistemos proceso analizė.

    - Analizuojamas šilumos mainų šilumokaičiuose tarp dūmų ir termofikato/garo efektyvumas. Analizė atliekama atskiroms dalims: perkaitintuvui, katilui, sausam ekonomaizeriui, kondensaciniam ekonomaizeriui, kiti šilumokaičiai (jėgainės įrangos aušinimo CŠT vandeniu kontūras, glikolio šilumokaičiai). Indikuojamas šilumos mainų prastėjimas, pateikiama valymo rekomendacija.

    - Amoniakinio vandens dozavimo rekomendacijos užtikrinant NOx lygį ir mažinant amoniakinę koroziją.

    - Anglies monoksido (CO) emisijų nuspėjimas ir korekcinių veiksmų siūlymas;

    - Pranešimai apie nuokrypius nuo normalaus veikimo el. laiškais;

  - Kompleksinis biokuro katilo darbo efektyvumo įvertinimas realiuoju laiku:

    - Katilo efektyvumas, %,

    - Kondensacinio ekonomaizerio efektyvumas, %,

    - Kuro rodiklis, MWh/t.

    - Sudaromas kuro, dūmų, pelenų, oro masės ir energijos balansas realiu laiku;

  - Ataskaitos, duomenų vizualizacija:

    - Per parą pagamintos garo, elektros ir šilumos energijos kiekis, MWh,

    - Per parą suvartoto biokuro kiekis, MWh ir t,

    - Elektros energijos sąnaudos kWh/MWh šiluminės ir elektros energijos,

    - Energijos savikaina, tne/MWh šiluminės ir elektros energijos,

    - Biokuro tonos/MWh šiluminės ir elektros energijos,

    - Faktinis kuro šilumingumas, MJ/kg, ir drėgmės kiekis jame, %.

  - Biokuro katilų vandens cheminių tyrimų rezultatų vertinimas:

    - Įvertinti katilų vandens mėginių cheminės analizės rezultatų nuokrypį nuo nustatytų normų (rezultatus į DCS suveda Vandens laboratorijos personalas. Taip pat, duomenys paimami iš online analizatorių katilinėje);

    - Surinkti įrenginių duomenis iš DCS, kurie gali turėti tiesioginę įtaką vandens kokybei (pavyzdžiui, nuolatinio prapūtimo srautą, šilumokaičių, turbinos darbo režimas ir pan.). Atlikti nuokrypių ir įrenginių darbo režimo koreliacijos analizę;

    - Remiantis informacija iš aukščiau paminėtų punktų, pateikti rekomendacijas dėl vandens kokybės gerinimo.

  - Reikalavimai atliekų katilo moduliui:

    - Įvertinti atliekų katilo atskirų komponentų darbo režimus realiu laiku ir teikti rekomendacijas dėl efektyvesnio darbo:

      - Bendro, antrinio ir traukos oro ventiliatorių charakteristikos;

      - Kondensacinio ekonomaizerio charakteristikos;

      - Dūmų valymo sistemų ir rankovinių filtrų charakteristikos;

      - Drėkintuvo charakteristikos.

    - Pagal degimo reakciją apskaičiuoja faktinį kuro kaloringumą ir drėgmės kiekį kure;

    - Įvertina kuro dozavimo procesą tokiu tikslumu, kurio reikia apskaičiuoti katile vykstantį degimo procesą;

    - Analizuoti pirminio oro kiekį ir pakankamumą degimo procesui. Pirminio oro rekomendacijos degimo kokybei ir stabilumui užtikrinti;

    - Analizuoti antrinio oro kiekį ir pakankamumą degimo procesui;

    - Kuro dozavimo rekomendacijos;

    - Ardyno greičio rekomendacijos;

    - Sudaromas kuro, dūmų, oro masės ir energijos balansas realiu laiku;

    - Selektyvaus nekatalitinio valymo sistemos proceso analizė;

    - Analizuoti šilumos nuostolius su įeinančiu ir išeinančiu oru;

    - Analizuoti katilo efektyvumą;

    - Analizuojamas šilumos mainų šilumokaičiuose tarp dūmų ir termofikato/garo efektyvumas. Analizė atliekama atskiroms dalims: perkaitintuvui, katilui, sausam ekonomaizeriui, kondensaciniam ekonomaizeriui, kiti šilumokaičiai (jėgainės įrangos aušinimo CŠT vandeniu kontūras). Indikuojamas šilumos mainų prastėjimas, pateikiama valymo rekomendacija.

    - Anglies monoksido (CO) emisijų nuspėjimas ir korekcinių veiksmų siūlymas;

    - Amoniakinio vandens dozavimo rekomendacijos užtikrinant NOx lygį ir mažinant amoniakinę koroziją;

    - Stabilios garo gamybos užtikrinimas teikiant rekomendacijas ardyno valdikliui;

    - Atliekų katilo vandens cheminių tyrimų rezultatų vertinimas:

      - Įvertinti katilų vandens mėginių cheminės analizės rezultatų nuokrypį nuo nustatytų normų (rezultatus į DCS suveda Vandens laboratorijos personalas. Taip pat, duomenys paimami iš online analizatorių katilinėje);

      - Surinkti įrenginių duomenis iš DCS, kurie gali turėti tiesioginę įtaką vandens kokybei (pavyzdžiui, nuolatinio prapūtimo srautą, šilumokaičių, turbinos darbo režimas ir pan.). Atlikti nuokrypių ir įrenginių darbo režimo koreliacijos analizę;

      - Remiantis informacija iš aukščiau paminėtų punktų, pateikti rekomendacijas dėl vandens kokybės gerinimo.

  - Reikalavimai turbinų atliekų ir biokuro turbinų moduliui:

    - Analizuojamas adiabatinis efektyvumas;

    - Analizuojamas kondensacijos slėgio pakankamumas.

  - Reikalavimai katilų dūmų valymo sistemos moduliui:

    - Rankovinių filtrų būsenos vertinimas visiems katilams;

    - Kalkių dozavimo pakankamumo vertinimas atliekų katilui. Apskaičiuojamas masės balansas realiu laiku.

  - Reikalavimai vandens paruošimo ūkio moduliui:

    - Įvertinti vandens paruošimo ūkio vandens mėginių cheminės analizės rezultatų nuokrypį nuo nustatytų normų (rezultatus į DCS suveda Vandens laboratorijos personalas);

    - Įvertinti vandens paruošimo ūkio ultrafiltracijos įrenginių automatinio CEB plovimo (angl. Chemical Enchanced Bacwash) statistiką;

    - Remiantis dviem aukščiau išvardintais punktais, pateikti rekomendacijas dėl būtinumo atlikti rankinį cheminį plovimą CIP (angl. Clean-in-place);

    - Įvertinti vandens paruošimo ūkio Reversinės osmozės (I ir II laipsnio), elektrodejonizacijos modulių įrenginių slėgio perkričius, išleidžiamų iš šių įrenginių nuotekų srautą ir pateikti rekomendaciją atlikti CIP plovimą;

  - Reikalavimai kogeneracines jėgainės moduliui:

    - Apskaičiuoti per parą pagamintos ir patiektos šilumos/elektros energijos kiekį MWh, palyginti gamybos planą ir faktą;

    - Apskaičiuoti per parą suvartoto biokuro ir atliekų kiekį tonomis ir MWh.

    - Įvertinti glikolio aušyklių darbo režimus;

    - Įvertinti kompresorių darbo režimus;

    - Įvertinti įrenginių aušinimo kontūro darbo režimus.

  - Realaus laiko katilų rėžiminės kortelės modulis:

    - Parengiama vizuali ir interaktyvi ataskaita (dashboard) su režimais, grafiku ir lentelėmis;

    - Režiminė kortelė turi apimti visus rodiklius įeinančius į galiojančias katilų rėžimines korteles.

  - Jėgainės ekonominio modulio sukūrimas:

    - Parengiama prieinamumo suvestinė, įvertinanti, kiek per metus katilai ir turbinos dirbo/nedirbo.

    - Atliekamas bendro jėgainės ekonominio rodiklio skaičiavimas už skirtingus laikotarpius (pamainoje dirbantys darbuotojai (.xsl duomenys iš MS Sharepoint) para, savaitė, mėnuo, ketvirtis, metai), įvertinant: elektros ir šilumos gamybą, kuro sąnaudas, chemikalų dozavimą, vandens ir nuotekų sunaudojimą, elektros disbalansą, šilumos balansavimą ir kitus veiksnius.

    - Skaičiuojamas elektros energijos disbalanso kiekis ir sąnaudos, nustatyta kaina (įvedama į Įrankį).

    - Skaičiuojamas šilumos energijos balansavimo kiekis valandiniu tikslumu, remiantis dispečerinio valdymo planu (gaunamu iš Vilniaus Šilumos tinklų el. paštu), jėgainės faktine gamyba ir sąnaudos, nustatyta kaina (įvedama į Įrankį).

    - Skaičiuojamos pajamos, gautos sudeginus atliekas – remiantis kranų operacijų skaičiumi per parą (Valmet DNA) ir nustatyta kaina (įvedama į Įrankį), su galimybe koreguoti atliekų kiekį pagal įvedamą koeficientą, kompensuojant kranų svėrimo celių netikslumus.

    - Skaičiuojamos išlaidos sunaudotai chemijai atskirai kiekvienam procesui, remiantis duomenimis iš Valmet DNA ir nustatyta kaina (įvedama į Įrankį). Į chemijos balansą įtraukiamos: aktyvuota anglis, kalkės, kaustinė soda, amoniako vanduo, trinatrio fosfatas.

    - Skaičiuojamos išlaidos lakiųjų pelenų išvežimui (Valmet DNA), nustatyta kaina (įvedama į Įrankį rankiniu būdu).

    - Skaičiuojamos išlaidos sunaudotam vandeniui ir nuotekoms (Valmet DNA), nustatyta kaina (įvedama į Įrankį).

    - Skaičiuojamos papildomos eksploatacijos išlaidos, kurios įvedamos į Įrankį.

  - Energijos pardavimo planavimo modulis:

    - Tikslas pateikti elektros ir šilumos gamybos planą kitai dienai, remiantis duomenimis iš Valmet DNA ir atsižvelgiant į prognozuojamus kitos dienos gamybos parametrus.

    - Modulis turi įvertinti: įrenginių prieinamumą, įrenginių apsikrovimo ir nusikrovimo greitį, įrenginių tarpusavio energijos priklausomybes, lauko oro temperatūrą, praėjusios paros įrenginių veikimo efektyvumą, šilumos tinklų prognozuojamus parametrus.

    - Modulis turi turėti galimybę vartotojui planuoti įrenginių išjungimą/įjungimą ir atitinkamai pagal įvestus laikus įvertinti įrenginių pasileidimo greitį.

    - Modulis turi turėti galimybę dienos eigoje paaiškėjus kitos dienos elektros pardavimo kiekiams, perskaičiuoti šilumos gamybos planą ir pateikti patikslintą maksimalų šilumos gamybos planą.

    - Šilumos ir elektros pardavimo planai pateikiami patogiai redaguojamu .xls formatu.

  - Ataskaitų formavimo reikalavimai moduliams:

    - Duomenys ir skaičiavimo rezultatai vizualizuojami aktyvioje ataskaitoje (dashborad) saugojami 2 metus;

    - Ataskaitos forma lengvai konfigūruojama ir gali būti pritaikyta pagal Pirkėjo poreikį;

    - Neribotas vartotojų skaičius;

    - Galimas ataskaitų formavimas ir siuntimas el. paštu;

    - Ataskaitos saugomos duomenų bazėje 24 mėnesius.

  - Šilumos gamybos plano sudarymas ir pateikimas:

    - Automatizuotai parengti šilumos gamybos planą atsižvelgiant į šilumos aukciono rezultatus, orų prognozę, istorinį miesto šilumos energijos suvartojimą, šilumos tinklo apribojimus ar kitus gamybos apribojimus;

      - Šilumos gamybos planą vartotojas gali koreguoti ranka;

      - Šilumos gamybos planas automatiškai (konkrečią valandą (reikšmė koreguojama)) išsiunčiamas Pirkėjo nurodytais el. paštais;

  - Elektros prekyba Kitos paros rinkoje (Day ahead) Nordpool biržoje:

    - Automatizuotai parengti elektros gamybos planą, atsižvelgiant į sudarytą ir suderintą šilumos gamybos planą, gamybos įrenginių apribojimus, apskaičiuotas energijos kiekis, apskaičiuota energijos kaina, pateiktus elektros energijos kiekius ir kainas tvirtina Pirkėjo atstovas, pavirtintus kiekius ir kainas Prekybos sistema sukelia į Nordpool biržą (turi būti numatytas ir funkcionalumas, kad jei Pirkėjas iki tarp šalių sutarto termino nepatvirtina, sistema išsiunčia automatiškai), parduotus kiekius biržoje Prekybos sistema pateikia Pirkėjui ir Litgrid;

      - Pagal šilumos gamybos planą sugeneruojami elektros energijos gamybos kiekiai ir kaina;

      - Parengiama lentelė, Prekybos sistemos vartotojui peržiūrėti, redaguoti ir patvirtinti;

      - Kaina apskaičiuojama pagal ribinius kaštus;

      - Integracija su NordPool per API;

      - Integracija su Litgrid per API;

      - Informacijos perdavimas Pirkėjui, apie suprekiautą faktą;

      - Informacijos pateikimo žingsnis 15 min;

      - Informacija pateikiama 11:00 h (turi būti užtikrinama galimybė koreguoti laiką);

      - Informacija apie suprekiautą faktą iš NordPool grįžta 14:00 h (turi būti užtikrinama galimybė koreguoti laiką) į Pirkėjo gamybos planą;

  - Elektros prekyba Einamosios paros rinkoje (Intraday) Nordpool biržoje

    - Prekyba Nordpool Einamosios paros (Intraday) biržoje vyksta dėl elektros kainų arbitražo, pakitusio šilumos gamybos grafiko, gamybos apribojimų, gamybinio būtinumo, elektros gamybos rampų lyginimui, pasikeitusių oro sąlygų ir/ar kitų aplinkybių. Prekyba vyksta 1-6 valandas į priekį, Prekybos sistema pateikia kiekius ir kainas į Nordpool biržą (turi būti užtikrintas funkcionalumas, kad jei Pirkėjas iki sutarto termino nepatvirtina, sistema duomenis išsiunčia automatiškai), įvykus prekybai pateikia kiekius Pirkėjui;

      - Kas 15 min perskaičiuojamos šilumos ir elektros energijos gamybos kiekiai 6 valandas į priekį;

      - Pirkėjas pateikia kainų ir kiekių, galios didinimo ir mažinimo logiką excel formatu;

      - Palyginami Einamosios paros rinkos (Intraday) rezultatai su Kitos paros rinkos (Day ahead) prekybos rezultatais;

      - Parengiama lentelė, Pirkėjui peržiūrėti, redaguoti ir patvirtinti, Pirkėjui nepatvirtinus iki nustatyto laiko, lentelė automatiškai pateikiama Nordpool;

      - Kaina apskaičiuojama pagal ribinius kaštus;

      - Integracija su NordPool per API;

      - Integracija su Litgrid per API;

      - Informacijos perdavimas Pirkėjui, apie suprekiautą faktą;

      - Informacija apie suprekiautą faktą iš NordPool grįžta po prekybos fakto į Pirkėjo gamybos planą;

  - FCR balansavimo paslaugos prekyba:

    - Automatizuotai apskaičiuoti ateinančios paros FCR paslaugos savikainą (pagal Pirkėjo pateiktą skaičiuoklę), pateikti pasiūlymus Litgrid, po prekybos sesijos pateikia pardavimo rezultatą į Pirkėjo gamybos planą;

      - Pirkėjas pateikia FCR kiekio ir savikainos skaičiavimo kainos logiką;

      - Parengiama lentelė, Pirkėjui peržiūrėti, redaguoti ir patvirtinti;

      - Pateikiamas pasiūlymas į Litgrid LMMS sistemą;

      - Informacijos perdavimas Pirkėjui, apie suprekiautą faktą;

      - Informacija apie suprekiautą faktą iš Litgrid grįžta po prekybos fakto ir sukeliamas į Pirkėjo gamybos planą;

  - Arbitražinė elektros prekyba einamosios paros rinkoje (Intraday) Nordpool biržoje

    - Arbitražinė prekyba Nordpool einamosios paros (Intraday) biržoje apima prekybinių pavedimų vykdymą, su tikslu išnaudoti Jėgainės lankstumą, atperkant parduotus kiekius pigiau ir parduodant juos brangiau. Prekyba vyksta 1-6 valandas į priekį, Prekybos sistema pateikia kiekius ir kainas į Nordpool biržą (turi būti užtikrintas funkcionalumas, kad jei Pirkėjas iki tarp šalių sutarto termino nepatvirtina, sistema duomenis išsiunčia automatiškai), įvykus prekybai pateikia kiekius Pirkėjui;

      - Pirkėjas pateikia kainų ir kiekių, galios didinimo ir mažinimo logiką excel formatu;

      - Parengiama lentelė, Pirkėjui peržiūrėti, redaguoti ir patvirtinti, Pirkėjui nepatvirtinus iki nustatyto laiko, lentelė automatiškai pateikiama Nordpool;

      - Kaina apskaičiuojama pagal ribinius kaštus;

      - Integracija su NordPool per API;

      - Integracija su Litgrid per API;

      - Informacijos perdavimas Pirkėjui, apie suprekiautą faktą;

      - Informacija apie suprekiautą faktą iš NordPool grįžta po prekybos fakto į Pirkėjo gamybos planą;

  - Elektros kiekių ir kainų duomenys:

    - Kaupti ir atvaizduoti istorinius elektros prekybinius duomenis;

      - Parduoti ir pirkti elektros kiekiai ir kainos Nordpool Kitos paros (Day ahead) ir Einamosios paros (Intraday) biržose;

      - Elektros disbalanso kiekiai ir kainos;

      - FCR balansavimo prekybos kiekiai ir kainos;

      - Arbitražinė elektros prekyba einamosios paros rinkoje (Intraday) Nordpool biržoje kiekiai ir kainos.

      - Duomenų pateikimas paros/savaitės/mėnesio/metų pjūviais;

  - Apskaita Prekybos sistemos sąskaitoms:

    - Pateikti susistemintus duomenis elektros prekybos sąskaitoms išrašyti;

      - Nordpool Kitos paros (Day ahead) ir Einamosios paros (Intraday) parduoti kiekiai ir kainos pagal jėgaines;

      - FCR parduoti kiekiai ir kainos pagal jėgaines;

  - Pirkimo objekto etapai ir kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr.1

- Reikalavimai duomenų apdorojimui:

  - Skaičiavimuose ir ataskaitose apjungiami duomenys iš skirtingų IT sistemų:

    - Jėgainės valdymo sistema (DCS) Valmet DNA;

    - pamainų darbo grafikas (xls MS Sharepoint veikiantis Ignitis vidiniame tinkle);

    - NordPool sistema, 15 min. elektros kainų nuskaitymui (Interneto prieiga: https://data.nordpoolgroup.com/);

    - Baltpool šilumos aukcionų sistema, mėnesio, paros ir valandos šilumos kiekio ir kainos nuskaitymui (Interneto prieiga: https://e.baltpool.eu/heat/?ti=2813679&bp=h_results).

  - Duomenys iš Valmet DNA sistemos bei kitų duomenų sistemų nuskaitomi naudojantis standartiniais atvirais protokolais. Nuskaitomų sistemų kiekis ir proceso duomenų kiekis turi būti toks, kad būtų galimybė įgyvendinti iškeltus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Preliminariai reikia nuskaityti apie 2000 parametrų, 5 sekundžių dažnumu.

  - Papildomi darbai dėl duomenų paėmimo iš IT sistemų įeina į Įrankio įdiegimo apimtį.

  - Netiesioginiais metodais apskaičiuojami dydžiai yra palyginami su realiais matavimais ir pateikiamos rekomendacijos dėl jėgainės valdymo ir efektyvumo didinimo;

  - Kryžminis masės ir energijos balanso patikrinimas ir teikiamos rekomendacijos;

  - Kranų svorio matavimo paklaidos įvertinimas ir teikiamos rekomendacijos užfiksavus nuokrypius;

  - Pranešimai apie nuokrypius nuo normalaus veikimo siunčiami el. laiškais;

  - Visi apskaičiuoti rodikliai pateikiami atskiroje vizualioje ataskaitoje (Dashboard);

  - Suskaičiuojamas jėgainės dienos ar pamainos ekonominis balansas pinigine išraiška.

- Reikalavimai dokumentacijai:

  - Įrankio diegimo laikotarpiu atliekama įrenginių ir darbo režimų inventorizacija. Parengiama ataskaita, kuri apima:

    - Įrenginių charakteristikas;

    - Darbo režimų ribinės vertės, pavyzdžiui pakuros temperatūra, garo temperatūra, slėgis ir kitus jėgainės valdymo parametrus;

    - Nustatytus trūkumus;

    - Rekomendacijos

  - Parengiama Įrankio, Prekybos sistemos naudojimo instrukcija.

- Funkciniai reikalavimai Įrankiui:

  - Įrankis turi turėti vartotojo sąsaja per Web naršyklę;

  - Pirkėjo vartotojų skaičius neribotas;

  - Įrankis turi turėti monitoringo funkcionalumą, kuris leistų kaupti matavimo prietaisų duomenis;

  - Įrankis turi palaikyti didelių duomenų analizės funkcionalumą be išorinių trečiųjų šalių servisų pagalbos;

  - Įrankis turi turėti ataskaitų formavimo funkcionalumą:

    - Sistemos vartotojas turi turėti galimybę Įrankyje konfigūruoti ataskaitą ir atvaizduoti matuojamas ir skaičiuojamas vertes.

    - Ataskaita turi turėti galimybę atvaizduoti Parametrus ir vaizdus pagal vartotojų grupes ir/ar atskirus vartotojus.

    - Parametrų vaizdavimo atnaujinimas vykdomas pagal vartotojo laisvai konfigūruojama laiko žingsnį;

  - Parametrų gyvavimo trukmė konfigūruojama vartotojo;

  - Jei parametras senesnis nei gyvavimo trukmė, jo spalva turi pasikeisti į kitą spalvą;

  - Vartotojas lanksčiai konfigūruoja ataskaitą;

  - Ataskaita turi būti generuojama į pdf formatą;

  - Neribotas ataskaitų šablonų skaičius;

  - Galimybė vartotojui pasirinkti ataskaitų siuntimo datą ir laiką, ataskaitų siuntimo kartotinumą;

  - Ataskaitoje turi būti galimybė sukonfigūruoti lenteles, grafikus, matavimų dimensijas, atvaizduojamų skaičių skaitmenų po kablelio.

  - Ataskaitos saugomos duomenų bazėje 2 metus.

  - Funkciniai reikalavimai Prekybos sistemai:

    - Turi turėti vartotojo sąsaja per Web naršyklę;

    - Pirkėjo unikalių vartotojų skaičius ne mažiau kaip 10;

    - Kiekvieno Pirkėjo vartotojo veiksmai turi būti įrašomi;

    - Turi palaikyti didelių duomenų analizės funkcionalumą be išorinių trečiųjų šalių servisų pagalbos;

    - Turi turėti ataskaitų formavimo funkcionalumą:

    - Vartotojas turi turėti galimybę konfigūruoti ataskaitą ir atvaizduoti matuojamas ir skaičiuojamas vertes.

    - Ataskaita turi turėti galimybę atvaizduoti parametrus ir vaizdus pagal vartotojų grupes ir/ar atskirus vartotojus.

    - Parametrų vaizdavimo atnaujinimas vykdomas pagal vartotojo laisvai konfigūruojama laiko žingsnį;

    - Parametrų gyvavimo trukmė konfigūruojama vartotojo;

    - Jei Parametras senesnis nei gyvavimo trukmė, jo spalva turi pasikeisti į kitą spalvą;

    - Vartotojas lanksčiai konfigūruoja ataskaitą;

    - Ataskaita gali būti generuojama į pdf ar excel formatą;

    - Neribotas ataskaitų šablonų skaičius;

    - Galimybė vartotojui pasirinkti ataskaitų siuntimo datą ir laiką, ataskaitų siuntimo kartotinumą;

    - Ataskaitoje turi būti galimybė sukonfigūruoti lenteles, grafikus, matavimų dimensijas, atvaizduojamų skaičių skaitmenų po kablelio.

    - Ataskaitos saugomos duomenų bazėje ne trumpiau kaip 2 metus.

- Nefunkciniai reikalavimai

  - Įrankis turi atitikti visus nefunkcinius reikalavimus pateikiamus Techninės specifikacijos priede Nr. 2.

- Mokymai

  - Įdiegus Įrankį, Pirkėjo darbuotojai (Operatyvinio valdymo skyriaus personalas) (~50 žmonių) turi būti apmokomas juo naudotis. Mokymų trukmė 1 darbo diena.

  - Įdiegus Prekybos sistemą, Pirkėjo darbuotojai (iki 10 žmonių) turi būti apmokomi naudotis sistema.

  - Po atliktų mokymų (II ir IV etapų) Pirkėjo įgaliotas darbuotojas turi raštiškai patvirtinti, kad mokymai pravesti tinkamai.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA, ETAPAI IR TERMINAI

- Paslaugų teikimo tvarka:

  - Priežiūros paslaugos teikiamos nuolat nuo bent vieno II arba IV etape nurodyto modulio įdiegimo  dienos (Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas kas mėnesį nėra pasirašomas).

  - Vystymo paslaugos teikiamos pagal Pirkėjo poreikius, Pirkėjui teikiant Užsakymus Tiekėjui raštu (el. paštu, faksu ar kita rašytine Tiekėjo pasiūlyta forma). Vystymo paslaugų suteikimo terminai, apimtys yra iš anksto raštu suderinami ir patvirtinami Užsakyme Tiekėjo ir Pirkėjo įgalioto darbuotojo. Užsakymą pasirašo abi Šalys. Užsakyme yra nurodomos suteikiamos Paslaugos, reikalingos darbo valandos ir terminai.

  - Tiekėjas įsipareigoja per Pirkėjo Užsakyme nurodytą terminą pateikti Vystymo paslaugų Užsakymo reikalavimų sprendimo detalų aprašymą ir sąmatą;

  - Vystymo paslaugų suteikimo terminai, apimtys ir sąmata, Šalių atsakomybė už atskirus veiksmus, sprendimus ar pateikiamą informaciją bei resursus (Tiekėjo atsakomybė Pirkėjo atžvilgiu bet kokiu atveju negali būti blogesnė nei nustatyta šiame dokumente) yra iš anksto raštu suderinami ir patvirtinami Užsakyme, kurį pasirašo abi Šalys po Užsakymo pateikimo. Už apimtis (darbo valandų kiekį), kurios nebuvo suderintos (t. y. kurios nebuvo nurodytos Užsakyme) Pirkėjas neapmoka; Tiekėjas vykdydamas Pirkėjo Užsakymą, įsipareigoja, atlikus vertinimą, kartu pateikti  užsakytų naujų Vystymo paslaugų architektūrinius sprendimus ir aprašymą, kuriame turi būti aprašytos funkcionalumo priklausomybės nuo kitų funkcionalumų, užsakytų Vystymo paslaugų sąsajos su kitomis Pirkėjo turimomis sistemomis.

  - Tiekėjas testavimo aplinkoje turi atlikti suteiktų Vystymo paslaugų rezultatų testavimą ir pateikti testavimo rezultatų ataskaitą. Tiekėjas turi atlikti suteiktų Vystymo paslaugų rezultatų testavimus: funkcinis testavimas, integracinis testavimas, regresinis testavimas, Sistemos testavimas, priėmimo testavimas, našumo testavimas, saugumo testavimas. Sistemoje Vystymo diegimai turi būti atliekami testavimo aplinkoje, siekiant patikrinti Vystymo paslaugų rezultatų funkcionalumą ir suderinamumą su esamais Sistemos moduliais ir jų funkcionalumais. Testavimo metu pastebėtos klaidos turi būti registruojamos ir jų taisymas valdomas Pirkėjo nurodytoje sistemoje Tiekėjo lėšomis.

  - Tiekėjas turi pateikti išsamias instrukcijas, kaip teisingai įdiegti/išdiegti į/iš Sistemos testavimo aplinką ir/ar sukonfigūruoti Sistemos tobulinimą/keitimą/vystymą gamybinėje aplinkoje.

  - Naujai įdiegtas funkcionalumas į Sistemos gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų Sistemos modulių ir juose esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai į gamybinę aplinką įdiegtas funkcionalumas sutrikdo Sistemos modulių ir juose esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įdiegtas funkcionalumas nekokybiškas.

  - Pagal kiekvieną Pirkėjo pateiktą Užsakymą laiku ir tinkamai suteiktos Vystymo paslaugos yra perduodamos Pirkėjui Šalims pasirašant suteiktų Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Šalims pasirašius aktą, Tiekėjas pateikia sąskaitą. Tais atvejais, kai Užsakyme nurodytas Vystymo paslaugų suteikimo galutinis terminas yra ilgesnis nei 5 (penki) mėnesiai, Pirkėjas Užsakyme nurodo, kad pagal šį Užsakymą galimi tarpiniai mokėjimai ir nurodo jų kiekį bei dažnumą. Numatyti tarpiniai mokėjimai galimi tik Šalims pasirašius atitinkamus suteiktų Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo aktus.

  - Vystymo paslaugų perdavimo - priėmimo aktą Pirkėjas pasirašo, kai:

  - Gamybinėje Sistemos aplinkoje galima įvykdyti veiklos procesus Vystymo paslaugų Užsakyme apibrėžta funkcionalumo apimtimi, nėra likusių Pirkėjo nurodytų ir neištaisytų klaidų, o naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas veikia kokybiškai.

  - Jei suteiktų Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo metu Pirkėjas negali pilnai patikrinti suteiktų Vystymo paslaugų atitikimo Sutartyje ir Užsakyme nustatytiems reikalavimams, tai Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas jokiu būdu neapriboja Pirkėjo teisės po Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo reikšti Tiekėjui pretenzijas dėl Vystymo paslaugų neatitikimo Sutartyje ir Užsakyme nustatytiems reikalavimams/trūkumams.

  - Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

- Paslaugos teikiamos žemiau nurodytais etapais:

  - I etapas – Įrankio diegimui reikalingų duomenų surinkimas ir nuskaitymas.

  - II etapas – Įrankio matematinio modelio parengimas, paleidimas, derinimas, užsakant atskirais moduliais:

    - Biokuro katilų;

    - Atliekų katilo;

    - Atliekų ir biokuro turbinų;

    - Katilų dūmų valymo sistemų;

    - Vandens paruošimo ūkio

    - Kogeneracinės jėgainės;

    - Katilų rėžiminių kortelių;

    - Jėgainės ekonominio modelio;

    - Energijos pardavimo planavimo;

  - III etapas – Mokymai (II etapo)

  - IV etapas – Prekybos sistemos parengimas, paleidimas, derinimas, užsakant atskirais moduliais:

    - Šilumos gamybos plano automatinis sudarymas ir pateikimas;

    - Elektros prekyba Kitos paros rinkoje (Day ahead) Nordpool biržoje;

    - Elektros prekyba einamosios paros rinkoje (Intraday) Nordpool biržoje;

    - FCR balansavimo paslaugos prekyba;

    - Arbitražinė elektros prekyba einamosios paros rinkoje (Intraday) Nordpool biržoje

    - Elektros kainų duomenys ir apskaita.

  - V etapas – Mokymai (IV etapo).

  - Apmokėjimo sąlygos:

    - Tiekėjui pilnai įvykdžius  I etapą ir Šalims pasirašius Aktą, Pirkėjas sumoka Tiekėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

    - Tiekėjui pilnai įvykdžius modulio, nurodyto II ir IV etape įdiegimą ir Šalims pasirašius Aktą, Pirkėjas sumoka Tiekėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Mokam po kiekvieno modulio, pagal pateiktą Užsakymą, įdiegimo.

    - Tiekėjui atlikus mokymus, Pirkėjas sumoka Tiekėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

    - Už sistemos vystymą ir funkcionalumo išplėtimą Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai pagal Užsakymą suteiktas paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

    - Už Priežiūros paslaugas mokamos fiksuotas mėnesinis mokestis pagal Tiekėjo kiekvieną mėnesį iki 5 dienos pateiktą sąskaitą.

  - Paslaugų teikimo terminai:

    - I etapo įgyvendinimo trukmė – ne ilgiau kaip i 2 (du) mėnesiai nuo Užsakymo pateikimo dienos.

    - II ir IV etape nurodyti moduliai turi būti įdiegti ne ilgiau kaip per 6 (šeši) mėnesius nuo Užsakymo patikimo dienos (skaičiuojama atskirai nuo kiekvieno modulio užsakymo dienos). Moduliai užsakomi atskirai, derinant priimtinas apimtis su Tiekėju.

    - III ir V etape nurodytiems mokymams planuojama po  1 susitikimą. Mokymai vykdomi  pagal Užsakymą, šalių iš anksto suderintą dieną bei suderintą mokymų planą. Mokymai bus vykdomi nuotoliu arba Vilniaus kogeneracinėje jėgainė (šalių susitarimu);

    - Prekių ir/ar Paslaugų perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas ne ilgesnis kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie pastebėtus trūkumus dienos.

  - Įrankio ir Prekybos sistemos nuoma ir palaikymas:

    - Įrankio ir Prekybos sistemos nuomos ir palaikymo paslauga pradedama teikti kai pilnai įvykdytas bent vienas modulio įdiegimas (pasirašomas aktas) ir teikiama nepertraukiamai 24 mėn.

    - Priežiūros ir palaikymo paslaugos Sistemos gamybinei aplinkai, teikiamos numatomu laiku, kuris nurodytas žemiau esančioje lentelėje Nr.2

| Priežiūros paslaugos laikas (darbo valandos) | Priežiūros paslaugos laiko kategorija |
| --- | --- |
| I-IV: 7:30 – 16:30, V 7:30-15:15 | 8x5 |