TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAMMC kuriamų produktų prototipavimo ir demonstravimo erdvių įrengimas

V–F 2026 02 23

1. Pirkimo objektas ir bendrieji reikalavimai

| Reikalavimas | Techninis / konkretus reikalavimas |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | LAMMC kuriamų produktų prototipavimo ir demonstravimo erdvių (Kėdainių r. sav., Akademija, Stoties g. 2 un.nr. 4400-2033-1459 plotas 379,12 m2) įrengimas |
| Darbų apimtis | Techninių sprendinių parengimas (jei reikalinga), klimato, apšvietimo, bei kitų komponentų bendros valdymo sistemos įdiegimas, įrangos atnaujiminas, montavimas, derinimas ir paleidimas bei konstrukcijų (ilajų ir stiklų) remontas, kiti techninių sprendimų pasiūlymo metu atsiradę darbai. |
| Darbų atlikimo terminas | Ne daugiau kaip 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. visiems darbams ir įrangai |
| Objekto apžiūra | Galima objekto apžiūra pasiūlymo rengimo metu iš anksto susiderinus tel. +37061888642 |

2. Konstrukcijų remonto darbai

| Reikalavimas | Techninis / konkretus reikalavimas |
| --- | --- |
| Keičiamo stiklo kiekis | Ne mažiau 20 m² priklausomai nuo to kiek tuo metu yra skilusių, kitas stiklas paruoštas keitimui, bet nepanaudotas, paliekamas užsakovui |
| Stiklo storis | 4 mm (visas stiklas sudėtas paprastas, gali būtį siūlomas grūdintas jei keičiama visa linija) |
| Stiklo paskirtis | Tinkamas naudoti šiltnamiuose |
| Eksploatavimo sąlygos | Naudojamas stiklas ir sandarinimo medžiagos turi būti tinkami naudoti šiltnamio konstrukcijose ir atsparūs: – santykinei oro drėgmei iki 100 %; – aplinkos temperatūros poveikiui nuo –30 °C iki +50 °C |
| Fitotrono vandens surinkimo vietos – įlajos remontas | Esamos įlajos sandarumo ir funkcionalumo atkūrimas (išvalant, remontuojant korozijos paveigtas vietas, atnaujinant sandarumą – keičiant sandarinimo medžiagas, įrengiant-atnaujinant elektrinį įlajos šildymą) |
| Fitotrono vandens surinkimo vietos – įlajos ilgis | Ilgis 25 m |
| Sandarinimo sprendimas | Naujos sandarinimo medžiagos, tinkamos šiltnamių sąlygoms |
| Sandarumo užtikrinimas | Ne trumpiau kaip 5 metai normaliomis eksploatavimo sąlygomis |
| Stoglangių remontas | Įvertinti veikimo būklę, atlikti reikiamą remontą, bei integruoti į bendrą valdymo sistemą, kad būtų užtikrintas stoglangių atidarymas/uždarymas. |

## 3. Šešėliavimo ir apšvietimo sistemos

| Reikalavimas | Techninis / konkretus reikalavimas |
| --- | --- |
| Šešėliavimo užuolaidų konstrukcija | Įvertinti esamą konstrukciją ir įrangą, atlikti reikiamą remontą užtikrinant sklandų sistemos veikimą, bei integruoti valdymą į klimato valdymo sistemą. |
| Šešėliavimo užuolaidos | Pakeisti į Vidutinio (50–70 %) šešėliavimo lygio užuolaidas. |
| Apšvietimo sprendimas | Esamos sistemos atnaujinimas integruojant į bendrą klimato valdymo sistemą ir apšvietimo keitimas (trijų boksų) į LED apšvietimą Ne mažiau kaip 8 spektriniai kanalai (±10 nm paklaida) su dimeriavimo funkcija. |
| Apšvietimo valdymas | Integruota į bendrą valdymo sistemą. Programuojamas veikimo laikas. Galimybė suprogramuoti apšvietimo ciklus ne trupesniam nei mėnesio laikotarpiui. Galimybė apšvietimą derinti su natūraliu apšvietimu (esant saulėtai dienai, atitinkamai mažinamas apšvietimas). |

3. Klimato kontrolės sistema

| Reikalavimas | Techninis / konkretus reikalavimas |
| --- | --- |
| Sistemos tipas | Automatinė klimato kontrolės sistema šiltnamiui |
| Centrinis šildymas | Atnaujinti centrinio šildymo atidarymo uždarymo vožtuvus, bei cirkuliacinius siublius, kurie turi valdytis iš klimato kontrolės sistemos. |
| Valdymas | Automatinis valdymas su galimybe valdyti nuotoliniu būdu ir rankinis valdymas esant poreikiui. |
| Metrologiniai duomenys | Prie šiltnamio įrengti metrologinę stotelę su temperatūros, vėjo, lietaus ir apšvitos davikliais, pagal kurios duomenis būtų reguliuojama: - Langų uždarymas/atidarymas; - Užuolaidų uždarymas/atidarymas; - Šildymas; - Apšvietimas. |
| Valdymo kalba | Anglų ir (arba) Lietuvių |
| Temperatūra ir drėgmė | Valdymas pagal naudotojo nustatytas ribas ne mažesniu nei 1 ℃ ir 1 % tikslumu. |
| Šešėliavimo užuolaidos | Automatinis (keičiamas priklausomai nuo nustatytų parametrų bei meteorologinės stotelės duomenų) ir rankinis valdymas |
| Stoglangiai | Automatinis uždarymas esant krituliams arba vėjui pagal pasirinktus parametrus. |
| Apšvietimas | Valdymas pagal iš anksto nustatytus scenarijus ir rankinis. |
| Temperatūros matavimas | Tikslumas ±0,5 °C |
| Santykinės drėgmės matavimas | Tikslumas ±3 % |
| Duomenų archyvavimas | Ne trumpiau kaip 24 mėnesiai, su galimybe eksportuoti CSV formatu |

4. Klimato zonos ir vidaus davikliai

| Reikalavimas | Techninis / konkretus reikalavimas |
| --- | --- |
| Klimato zonų skaičius | Ne mažiau kaip 3 nepriklausomos klimato zonos |
| Zonų pasiskirstymas | 3 boksai / 3 boksai / 5 boksai |
| Valdymo principas | Kiekviena zona valdoma pagal savo zonos daviklių duomenis |
| Daviklių rinkinys | Ne mažiau kaip vienas daviklių rinkinys kiekvienoje nepriklausomoje klimato zonoje: Temperatūra, santykinė drėgmė, šviesos intensyvumas. |

5. Automatinio valdymo funkcijos

| Reikalavimas | Techninis / konkretus reikalavimas |
| --- | --- |
| Temperatūra ir drėgmė | Valdymas pagal naudotojo nustatytas ribas |
| Šešėliavimo užuolaidos | Automatinis ir rankinis valdymas |
| Stoglangiai | Automatinis uždarymas esant krituliams arba vėjui >10 m/s |
| Apšvietimas | Rankinis ir automatinis valdymas pagal iš anksto nustatytus scenarijus |

6. Sistemos plėtros galimybės

| Reikalavimas | Techninis / konkretus reikalavimas |
| --- | --- |
| Plėtra | Galimybė prijungti papildomas sistemas be esminio valdymo keitimo |
| Galimi moduliai | Laistymo valdymas, trąšų dozavimas, dirvožemio drėgmės davikliai |

8. Kiti elementai

| Reikalavimas | Techninis / konkretus reikalavimas |
| --- | --- |
| Stalai | 6 vnt., apie 6,5 × 1,5 × 0,8 m, atsparūs drėgmei ir korozijai; remontas arba atskirų dalių keitimas tokio tipo kaip sumontuota. |
| Trąšų paruošimo sistema | Sistemos atnaujinimas, užtikrinant tinkamos koncentracijos paruošimą, - EC matavimo diapazonas iki 30 mS/cm - pH matavimo diapazonas 0–14 bei pririšimas į bendrą valdymo sistemą |
| Rūko (vėsinimo) sistema | Sistemos atnaujinimas: - Pakeisti aukšto slėgio rūko purkštukus (360°, nerūdyjančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparios korozijai,); - Elektromagnetinio vožtuvo atnaujinimas; - integravimas į bendrą valdymo sistemą. |