Aikštelių įrengimas dyzelinių elektros generatorių pastatymui vandens siurblinėse (Vilijampolės VS, Domeikavos VS ir A. Panemunės VS)

- Įrengti aikšteles generatorių pastatymui Vilijampolės, Domeikavos ir A. Panemunės vandens siurblinėse;

- Aikštelės turi būti iš visų pusių aptvertas segmentine tvora (toliau aptvaru);

- Nuo aikštelės pagrindo (asfalto) turi būti nuvalytos samanos bei žolė;

- Aptvaras turi turėti rakinamus vartus, atsidarančius į išorę, su rėmu iš stačiakampio profilio                      (≥ 60x40 mm) ir reguliuojamais vyriais.

- Vartai turi būti sumontuoti taip kad būtų patogu, esant reikalui įvežti ir išvežti generatorių;

- Vartai turi turėti antivandalinį herkoninį jungiklį (vartų atidarymo signalizacijai), kuris turi būti sujungtas su apsauginės signalizacijos centrale variniu, daugiavieliu, ne mažesnio kaip 1,0 mm2 skerspjūvio ploto, ne mažiau kaip 4-rių gyslų kabeliu, instaliuotu grunte paklotame ne mažesnio kaip 32 mm diametro gofruotame su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdyje tarp aptvaro ir vandens siurblinės 0,4 kV skirstyklos;

- Aptvare turi būti sumontuoti lauko judesio davikliai su trijų elementų sensoriais ir sujungti su apsauginės signalizacijos centrale variniu, daugiavieliu, ne mažesnio kaip 1,0 mm2 skerspjūvio ploto, ne mažiau kaip 6-ių gyslų kabeliu, instaliuotu grunte paklotame 32 mm diametro gofruotame su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdyje tarp aptvaro ir vandens siurblinės 0,4 kV skirstyklos (kartu su vartelių atidarymo signalizacijos kabeliu);

- Aptvaro vartų aukštis – ne mažesnis kaip 2000 mm;

- Vartų plotis turi būti per visą aptvaro plotį;

- Aptvaro vertikalūs stulpai turi būti įbetonuoti į esamą dangą ne mažesniame kaip 500 mm gylyje;

- Generatoriaus aptvaro matmenys: Domeikavos ir Vilijampolės V/S – ilgis 7000mm., plotis 5000mm. A. Panemunės V/S – ilgis 6000mm., plotis 4000mm.

- aptvaro aukštis - nuo aikštelės dangos ne mažesnis kaip 2000 mm;

- aptvaro viršutinė plokštuma turi būti horizontali;

- Aptvaro surinkimui ir vielos tinklo segmentų sumontavimui naudoti metalines apkabas su PVC tarpinėmis;

- Aptvaras turi turėti poliuretanu dengtos trapecinės skardos dviejų simetriškų (pagal išilginę aptvaro ašį) šlaitų stogelį arba vienšlaitį stogelį sujungtą su pastatu:

Minimalus šlaito nuolydis – ne mažesnis kaip 15o;

Stogo ilgis – aptvaro ilgis pridėjus ne mažiau kaip 150 mm iš kiekvienos pusės;

Stogo plotis – aptvaro plotis pridėjus ne mažiau kaip 150 mm iš kiekvienos pusės;

Žemiausios stogo kraštinė aukštis – ne žemiau kaip 2600 mm (turi netrukdyti pilnam vartų atidarymui bei generatoriaus įvežimui);

- Mažiausias atstumas nuo žemiausios stogelio kraštinės iki šalia esančių pastatų vertikalių plokštumų turi būti ne mažesnis kaip 500 mm;

- Aikštelių įrengimo vieta derinama objekto apžiūros metu;

- Tiekėjas turi pateikti pirkėjui 3 komplektus vartų raktų;

- Darbų metu pažeista danga turi būti atstatyta į pradinę padėtį;

  - Asfalto dangos atstatymui turi būti naudojama karšto asfalto danga;

- Jei darbų metu pažeidžiamos kitos komunikacijos rangovas turi jas atstatyti savo lėšomis.

- Techniniai reikalavimai segmentinės tvoros (aptvaro) ir jo stogelio medžiagoms:

| Vielos tinklo segmentas |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | ne plonesnė kaip 4 mm metalinė viela, suvirinta taškiniu būdu |
|  | Padengimas | karštas cinkavimas + miltelinis dažymas |
|  | Akutės dydis | ne didesnis kaip 50 x 200 mm |
| Stulpai, gegnės |  |  |
|  | Medžiaga | Metalas |
|  | Padengimas | karštas cinkavimas + miltelinis dažymas |
|  | Skerspjūvis | ne mažesnis kaip 60 x 40 mm |
| Apkabos |  |  |
|  | Medžiaga | metalas + PVC tarpinė |
|  | Padengimas | karštas cinkavimas + miltelinis dažymas |
| Stogelio plieno lakštai |  |  |
|  | Lakšto storis | ne mažesnis kaip 0,47 mm |
|  | Dažų storis | ne mažesnis kaip 0,050 mm |
|  | Padengimas | poliuretanas |
|  | Spalva | tamsiai pilka (RAL7016) |
|  | UV atsparumas | RUV4 / ΔE≤4; G.R.≥30% |
|  | Korozijos atsparumas | RC5 |
|  | Techninė garantija | ne mažesnė kaip 50 metų |
|  | Profilio bangos aukštis | ne mažesnis kaip 15 mm ir ne didesnis kaip 20 mm |