Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

ELEKTRINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ELEKTROS ĮKROVIMO STACIONARIŲ STOTELIŲ SU MONTAVIMU  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- 1.1 Šiame pirkime bus sudaryta sutartis dėl 11 vnt. elektrinių transporto priemonių elektros įkrovimo stacionarių stotelių su montavimu ir sujungimu į bendrą lokalų tinklą su galimybe stebėti ir valdyti transporto priemonių baterijų įkrovimo procesą. Šios stotelės yra skirstomos į 3 grupes:

Ne mažiau 22 kw elektromobilių įkrovimo stotelės – 9 vnt.

150 kw didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelė – 1 vnt.

300 kw didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelė – 1 vnt.

  - Stotelės perkamos įskaitant jų montavimą, įvadinių kabelių atvedimą nuo paskirstymo spintos iki stotelių ir techninio aptarnavimo. Kabelių atvedimui nuo paskirstymo spintos iki įkrovimo stotelių reikia ardyti esamą asfalto dangą, kurios nereikės atstatyti.

  - Pridedama preliminari stotelių išdėstymo schema (1 priedas).

  - Kartu su Pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys atitikimą šioms sąlygoms (gamintojo deklaracija, gaminių katalogai, aprašymai ir pan.)

- Lentelė      Ne mažiau 22 kW elektromobilių įkrovimo stotelės

| Nr. | Funkcionalumas | Rodiklis | Siūlomi Tiekėjo techniniai parametrai ir juos patvirtinantys pridedami dokumentai (deklaracijos, gaminių katalogai, aprašymai, sertifikatai ir kita) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stotelių skaičius | 9 |  |
| 2. | Jungčių (krovimo prieigų) skaičius | 9 arba daugiau jei tiekėjas siūlo produktą su jo funkcionalumo išplėtimu. |  |
| 3. | Jungčių tipas | CCS2 |  |
| 4. | Komunikacijos standartas | ISO 15118 |  |
| 5. | Įkrovimo stotelės gali turi būti įrengtos atskirai ir dirbti autonomiškai | Taip |  |
| 6. | Visos įkrovimo prieigos turi veikti vienu metu su lokaliu dinaminiu galios skirstymu tarp jų, atsižvelgiant į transporto priemonės galimybę priimti krovimo galią | Taip |  |
| 7. | Maksimalią galią galima apribota programiškai | Taip |  |
| 8. | Įkrovimo galia, kurią privalo užtikrinti viena stotelė. | >= 22 kW. |  |
| 9. | Integruotų įkrovimo kabelių ilgis | ne mažiau 4,7 m ir ne daugiau 7 m |  |
| 10. | Turi būti įkrovimo kabelių laikymo sistema, užtikrinanti, kad kabelis nesiektų žemės ir turėtų papildomą kabelio izoliacijos apsaugą nuo trinties į kitus paviršius. | Taip |  |
| 11. | Darbinė temperatūra | ne mažiau kaip −30…+50 °C |  |
| 12. | Santykinė atmosferos drėgmė | 5 – 95 % |  |
| 13. | Išėjimo įtampos diapazonas, kuri turi užtikrinti įranga | 200 - 1000 V |  |
| 14. | Korpuso atsparumas | IP54, IK10 arba lygiavertis, arba geresnis. |  |
| 15. | Komunikacijos protokolas | Ne žemesnis nei OCPP 1.6J |  |
| 16. | Autentifikacija | RFID arba lygiavertis, arba geresnis |  |
|  |  | Nuotoliu per administravimo platformą |  |
| 17. | Ryšys | WiFi 802.11 b/g/n (2.4/5 GHz) |  |
|  |  | 4G LTE arba lygiavertis, arba geresnis |  |
|  |  | Ethernet |  |
| 18. | Turi būti apsauga nuo | Per aukšta / per žema įtampa |  |
|  |  | Trumpasis jungimas |  |
|  |  | Įtampos šuoliai |  |
|  |  | Srovės nuotėkis |  |
|  |  | Perkrovos/perkaitimo |  |
| 19. | Programinė įranga turi užtikrinti lokalius ir nuotolinius funkcionalumus |  |  |
|  |  | Krovimo prieigų sąrašas, būklės sekimas |  |
|  |  | Įkrovimo sesijų detalizacija su įkrautos energijos apskaita |  |
|  |  | Pilna krovimų istorija |  |
|  |  | Galios ribojimų nustatymai |  |
|  |  | Nuotolinė ir lokali diagnostika |  |
|  |  | API integracija |  |
|  |  | Įkrovimo optimizavimas pagal Nordpool kainas |  |
|  |  | Privalomas Lokalus ir nuotolinis įkrovimo galių balansavimo valdymas. |  |
|  |  | Įkrovimo prioritetų nustatymas |  |
|  |  | Automatinis įkrovimas pagal nustatytus autobusų išvykimo grafikus |  |
|  |  | Galimybę nuskaityti autobusų baterijos įkrovimo būseną (SOC būsena) |  |
| 20. | Dinaminis galios valdymas pagal leistiną maksimalią objekto įvado galią, įkrovimo stotelėms nukreipiant likusią laisvą galią | Taip |  |
| 21. | Stotelės turi jungtis į bendrą lokalų tinklą adaptyvaus galios balansavimo užtikrinimui su galimybę nuskaityti įkraunamos transporto priemonės baterijos įkrovimo lygį (%) aplenkiant nuotolinį valdymą OCPP protokolu (jis gali būti tik kaip papildomas atsarginis) Užsakovas gali paprašyti parodyti realiai veikiančią minimą balansavimo sprendimą iki sutarties pasirašymo, todėl pardavėjas turi tinkamai įsivertinti šio funkcionalumo ir siūlomos įrangos techninį išpildymą. | Taip |  |
| 22. | Tiekėjas privalo užtikrinti kritinių dalių (kai įkrovimo kabelis ar jo jungtis neveikia arba stotelės funkcionalumas sumažėja daugiau nei 50 proc.) pakeitimą per 24 val. | Taip |  |
| 23. | Kitų dalių ar komponentų tiekimas ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų | Taip |  |
| 24. | Stotelė turi turėti valdymą vykdomą lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais "antivandaliniais" mygtukais su laisvai prieinamu krovimo srovės avarinio išjungimo mygtuku. | Taip |  |
| 25. | Programinė įkrovimo įranga privalo būti lietuvių kalba, turėti vartotojo identifikaciją ir atskirą prieigą administravimui. | Taip |  |
| 26. | Įranga turi turėti CE sertifikatą | Taip |  |
| 27. | Įranga turi būti sumontuota ant betoninio pagrindo ir atskirta apsauginiais stulpeliais ar kitomis suderintomis priemonėmis. | Taip |  |
| 28. | Tiekėjas privalo teikti klientų pagalbos aptarnavimo paslaugą lietuvių kalba | Taip |  |
| 29. | Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti įrangą pirkėjo nurodytoje vietoje ir visos išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą. | Taip |  |
| 30. | Įrangos sumontavimas ir perdavimas eksploatuoti | ne ilgiau kaip 3 mėnesiai po sutarties pasirašymo |  |
| 31. | Garantinis priežiūros terminas ir tiekėjo sąskaita teikiamas periodinis aptarnavimas | ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 32. | - Nemokamas Programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimas. Įrenginių programinei įrangai turi būti suteikiamas naujumo garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įrenginio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos, užtikrinantis pataisymų ir naujų versijų pateikimą ir diegimą be papildomų mokesčių. | ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 33. | Turi būti nuolatinis bendradarbiavimas programinės įrangos tobulinimui ir atnaujinimui. | Taip |  |

PASTABOS:

Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, technologija, medžiaga gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Pridedama preliminari stotelių schema (1 Priedas).

- Lentelė     150 kW didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelė.

| Nr. | Funkcionalumas | Rodiklis | Siūlomi Tiekėjo techniniai parametrai ir juos patvirtinantys pridedami dokumentai (deklaracijos, gaminių katalogai, aprašymai, sertifikatai ir kita) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stotelių skaičius | 1 |  |
| 2. | Jungčių (krovimo prieigų) skaičius | 1 arba daugiau jei tiekėjas siūlo produktą su jo funkcionalumo išplėtimu. |  |
| 3. | Jungčių tipas | CCS2 |  |
| 4. | Komunikacijos standartas | ISO 15118 |  |
| 5. | Įkrovimo stotelės gali turi būti įrengtos atskirai ir dirbti autonomiškai. | Taip |  |
| 6. | Visos įkrovimo prieigos turi veikti vienu metu su lokaliu dinaminiu galios skirstymu tarp jų, atsižvelgiant į transporto priemonės galimybę priimti krovimo galią. | Taip |  |
| 7. | Maksimalią galią galima apriboti programiškai. | Taip |  |
| 8. | Įkrovimo galia, kurią privalo užtikrinti viena stotelė. | >=150 kW |  |
| 9. | Integruotų įkrovimo kabelių ilgis | ne mažiau 4,7 m ir ne daugiau 7 m |  |
| 10. | Turi būti įkrovimo kabelių laikymo sistema, užtikrinanti, kad kabelis nesiektų žemės ir turėtų papildomą kabelio izoliacijos apsaugą nuo trinties į kitus paviršius. | Taip |  |
| 11. | Darbinė temperatūra | ne mažiau kaip −30…+50 °C |  |
| 12. | Santykinė atmosferos drėgmė | 5 – 95 % |  |
| 13. | Išėjimo įtampos diapazonas, kuri turi užtikrinti įranga | 200 - 1000 V |  |
| 14. | Korpuso atsparumas | IP54, IK10 arba lygiavertis, arba geresnis. |  |
| 15. | Komunikacijos protokolas | Ne žemesnis nei OCPP 1.6J |  |
| 16. | Autentifikacija | RFID arba lygiavertis, arba geresnis. |  |
|  |  | Nuotoliu per administravimo platformą. |  |
| 17. | Ryšys | WiFi 802.11 b/g/n (2.4/5 GHz) |  |
|  |  | 4G LTE arba lygiavertis, arba geresnis. |  |
|  |  | Ethernet |  |
| 18. | Turi būti apsauga nuo | Per aukšta / per žema įtampa |  |
|  |  | Trumpasis jungimas |  |
|  |  | Įtampos šuoliai |  |
|  |  | Srovės nuotėkis |  |
|  |  | Perkrovos/perkaitimo |  |
| 19. | Programinė įranga turi užtikrinti lokalius ir nuotolinius funkcionalumus |  |  |
|  |  | Krovimo prieigų sąrašas, būklės sekimas |  |
|  |  | Įkrovimo sesijų detalizacija su įkrautos energijos apskaita |  |
|  |  | Pilna krovimų istorija |  |
|  |  | Galios ribojimų nustatymai |  |
|  |  | Nuotolinė ir lokali diagnostika |  |
|  |  | API integracija |  |
|  |  | Įkrovimo optimizavimas pagal Nordpool kainas |  |
|  |  | Privalomas Lokalus ir nuotolinis įkrovimo galių balansavimo valdymas |  |
|  |  | Įkrovimo prioritetų nustatymas |  |
|  |  | Automatinis įkrovimas pagal nustatytus autobusų išvykimo grafikus |  |
|  |  | Galimybę nuskaityti autobusų baterijos įkrovimo būseną (SOC būsena) |  |
|  |  | Užtikrinti 300kW galia naudojant vieną įkrovimo kabelį. |  |
| 20. | Dinaminis galios valdymas pagal leistiną maksimalią objekto įvado galią, įkrovimo stotelėms nukreipiant likusią laisvą galią | Taip |  |
| 21. | Stotelės turi jungtis į bendrą lokalų tinklą adaptyvaus galios balansavimo užtikrinimui su galimybę nuskaityti įkraunamos transporto priemonės baterijos įkrovimo lygį (%) aplenkiant nuotolinį valdymą OCPP protokolu (jis gali būti tik kaip papildomas atsarginis) Užsakovas gali paprašyti parodyti realiai veikiančią minimą balansavimo sprendimą iki sutarties pasirašymo, todėl pardavėjas turi tinkamai įsivertinti šio funkcionalumo ir siūlomos įrangos techninį išpildymą. | Taip |  |
| 22. | Tiekėjas privalo užtikrinti kritinių dalių (kai įkrovimo kabelis ar jo jungtis neveikia arba stotelės funkcionalumas sumažėja daugiau nei 50 proc.) pakeitimą per 24 val. | Taip |  |
| 23. | Kitų dalių ar komponentų tiekimas ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų | Taip |  |
| 24. | Stotelė turi turėti valdymą vykdomą lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais "antivandaliniais" mygtukais su laisvai prieinamu krovimo srovės avarinio išjungimo mygtuku | Taip |  |
| 25. | Programinė įkrovimo įranga privalo būti lietuvių kalba, turėti vartotojo identifikaciją ir atskirą prieigą administravimui. | Taip |  |
| 26. | Įranga turi turėti CE sertifikatą | Taip |  |
| 27. | Įranga turi būti sumontuota ant betoninio pagrindo ir atskirta apsauginiais stulpeliais ar kitomis suderintomis priemonėmis. | Taip |  |
| 28. | Tiekėjas privalo teikti klientų pagalbos aptarnavimo paslaugą lietuvių kalba | Taip |  |
| 29. | Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti įrangą pirkėjo nurodytoje vietoje ir visos išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą. | Taip |  |
| 30. | Įrangos sumontavimas ir perdavimas eksploatuoti | ne ilgiau kaip 3 mėnesiai po sutarties pasirašymo |  |
| 31. | Garantinis priežiūros terminas ir tiekėjo sąskaita teikiamas periodinis aptarnavimas | ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 32. | - Nemokamas Programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimas. Įrenginių programinei įrangai turi būti suteikiamas naujumo garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įrenginio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos, užtikrinantis pataisymų ir naujų versijų pateikimą ir diegimą be papildomų mokesčių. | ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 33. | Turi būti nuolatinis bendradarbiavimas programinės įrangos tobulinimui ir atnaujinimui. | Taip |  |

PASTABOS:

Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, technologija, medžiaga gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Pridedama preliminari stotelių schema (1 Priedas).

- Lentelė   300 kW didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelė.

| Nr. | Funkcionalumas | Rodiklis | Siūlomi Tiekėjo techniniai parametrai ir juos patvirtinantys pridedami dokumentai (deklaracijos, gaminių katalogai, aprašymai, sertifikatai ir kita) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stotelių skaičius | 1 |  |
| 2. | Jungčių (krovimo prieigų) skaičius | 1 arba daugiau jei tiekėjas siūlo produktą su jo funkcionalumo išplėtimu. |  |
| 3. | Jungčių tipas | CCS2 |  |
| 4. | Komunikacijos standartas | ISO 15118 |  |
| 5. | Įkrovimo stotelės gali turi būti įrengtos atskirai ir dirbti autonomiškai. | Taip |  |
| 6. | Visos įkrovimo prieigos turi veikti vienu metu su lokaliu dinaminiu galios skirstymu tarp jų, atsižvelgiant į transporto priemonės galimybę priimti krovimo galią | Taip |  |
| 7. | Maksimalią galią galima apriboti programiškai | Taip |  |
| 8. | Įkrovimo galia, kurią privalo užtikrinti viena stotelė. | >=300 kW |  |
| 9. | Integruotų įkrovimo kabelių ilgis | ne mažiau 4,7 m ir ne daugiau 7 m |  |
| 10. | Turi būti įkrovimo kabelių laikymo sistema, užtikrinanti, kad kabelis nesiektų žemės ir turėtų papildomą kabelio izoliacijos apsaugą nuo trinties į kitus paviršius. | Taip |  |
| 11. | Darbinė temperatūra | ne mažiau kaip −30…+50 °C |  |
| 12. | Santykinė atmosferos drėgmė | 5 – 95 % |  |
| 13. | Išėjimo įtampos diapazonas, kuri turi užtikrinti įranga | 200 - 1000 V |  |
| 14. | Korpuso atsparumas | IP54, IK10 arba lygiavertis, arba geresnis. |  |
| 15. | Komunikacijos protokolas | Ne žemesnis nei OCPP 1.6J |  |
| 16. | Autentifikacija | RFID arba lygiavertis, arba geresnis. |  |
|  |  | Nuotoliu per administravimo platformą |  |
| 17. | Ryšys | WiFi 802.11 b/g/n (2.4/5 GHz) |  |
|  |  | 4G LTE arba lygiavertis, arba geresnis. |  |
|  |  | Ethernet |  |
| 18. | Turi būti apsauga nuo | Per aukšta / per žema įtampa |  |
|  |  | Trumpasis jungimas |  |
|  |  | Įtampos šuoliai |  |
|  |  | Srovės nuotėkis |  |
|  |  | Perkrovos/perkaitimo |  |
| 19. | Programinė įranga turi užtikrinti lokalius ir nuotolinius funkcionalumus |  |  |
|  |  | Krovimo prieigų sąrašas, būklės sekimas |  |
|  |  | Įkrovimo sesijų detalizacija su įkrautos energijos apskaita |  |
|  |  | Pilna krovimų istorija |  |
|  |  | Galios ribojimų nustatymai |  |
|  |  | Nuotolinė ir lokali diagnostika |  |
|  |  | API integracija |  |
|  |  | Įkrovimo optimizavimas pagal Nordpool kainas |  |
|  |  | Privalomas lokalus ir nuotolinis įkrovimo galių balansavimo valdymas |  |
|  |  | Įkrovimo prioritetų nustatymas |  |
|  |  | Automatinis įkrovimas pagal nustatytus autobusų išvykimo grafikus |  |
|  |  | Galimybę nuskaityti autobusų baterijos įkrovimo būseną (SOC būsena) |  |
|  |  | Užtikrinti 300kW galia naudojant vieną įkrovimo kabelį. |  |
| 20. | Dinaminis galios valdymas pagal leistiną maksimalią objekto įvado galią, įkrovimo stotelėms nukreipiant likusią laisvą galią | Taip |  |
| 21. | Stotelės turi jungtis į bendrą lokalų tinklą adaptyvaus galios balansavimo užtikrinimui su galimybę nuskaityti įkraunamos transporto priemonės baterijos įkrovimo lygį (%) aplenkiant nuotolinį valdymą OCPP protokolu (jis gali būti tik kaip papildomas atsarginis) Užsakovas gali paprašyti parodyti realiai veikiančią minimą balansavimo sprendimą iki sutarties pasirašymo, todėl pardavėjas turi tinkamai įsivertinti šio funkcionalumo ir siūlomos įrangos techninė išpildymą. | Taip |  |
| 22. | Tiekėjas privalo užtikrinti kritinių dalių (kai įkrovimo kabelis ar jo jungtis neveikia arba stotelės funkcionalumas sumažėja daugiau nei 50 proc.) pakeitimą per 24 val. | Taip |  |
| 23. | Kitų dalių ar komponentų tiekimas ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų | Taip |  |
| 24. | Stotelė turi turėti valdymą vykdomą lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais "antivandaliniais" mygtukais su laisvai prieinamu krovimo srovės avarinio išjungimo mygtuku | Taip |  |
| 25. | Programinė įkrovimo įranga privalo būti lietuvių kalba, turėti vartotojo identifikaciją ir atskirą prieigą administravimui. | Taip |  |
| 26. | Įranga turi turėti CE sertifikatą | Taip |  |
| 27. | Įranga turi būti sumontuota ant betoninio pagrindo ir atskirta apsauginiais stulpeliais ar kitomis suderintomis priemonėmis. | Taip |  |
| 28. | Tiekėjas privalo teikti klientų pagalbos aptarnavimo paslaugą lietuvių kalba | Taip |  |
| 29. | Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti įrangą pirkėjo nurodytoje vietoje ir visos išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą. | Taip |  |
| 30. | Įrangos sumontavimas ir perdavimas eksploatuoti | ne ilgiau kaip 3 mėnesiai po sutarties pasirašymo |  |
| 31. | Garantinis priežiūros terminas ir tiekėjo sąskaita teikiamas periodinis aptarnavimas | ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 32. | - Nemokamas Programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimas. Įrenginių programinei įrangai turi būti suteikiamas naujumo garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įrenginio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos, užtikrinantis pataisymų ir naujų versijų pateikimą ir diegimą be papildomų mokesčių. | ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 33. | Turi būti nuolatinis bendradarbiavimas programinės įrangos tobulinimui ir atnaujinimui. | Taip |  |

PASTABOS:

Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, technologija, medžiaga gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Pridedama preliminari stotelių schema (1 Priedas).

1 PRIEDAS