SPS 1 priedas

PASIŪLYMAS

NEPERTRAUKIAMO ELEKTROS TIEKIMO ĮRANGOS PIRKIMUI

Akcinei bendrovei „Oro navigacija“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas(-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas(-ai)1 (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai)1 |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė |  |

Informacija apie kiekvieno Tiekėjų grupės nario savo jėgomis numatomų tiekti prekių / teikti paslaugų / atlikti darbų dalį (pildoma, kai pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Tiekėjų grupės nario pavadinimas | Numatoma tiekti prekių / teikti paslaugų / atlikti darbų dalis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

- INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

| Vardas, Pavardė |  |
| --- | --- |
| Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris |  |
| Elektroninio pašto adresas |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą sutinkame su Pirkimo sąlygose nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir pagrindinėmis būsimos Sutarties sąlygomis.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Patvirtiname, kad susipažinome su akcinės bendrovės ,,Oro navigacija“ Antikorupcijos politika (5 priedas), Veiklos partnerių elgesio kodekso (7 priedas) ir įsipareigojame nepažeisti jos nuostatų.

- INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS ATITIKTI

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekėjai (jeigu žinomi):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame subtiekėjų deklaracijų, užpildytų pagal šio Pasiūlymo priede Nr. 1 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančiais sutikimą būti Tiekėjo subtiekėju Pirkėjo atliekamame Pirkime.

- INFORMACIJA APIE KITUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI, SIEKIANT ATITIKTI TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS

Ūkio subjektai, kuriais remiasi Tiekėjas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus Tiekėjams:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam pasitelkiamas ūkio subjektas | Perduodamos vykdyti ūkio subjektui pirkimo objekto dalis % ir aprašymas | Pateikiamų įrodymų pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kartu su Pasiūlymu pateikiame įrodymus, kad vykdant Sutartį mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

Jei Tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į Pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

- SIŪLOMOS PREKĖS IR KAINA

  - Mes siūlome šias prekes, kurios atitinka techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas, modelis | Vieneto/karto kaina(įkainis) EUR be PVM | Preliminarus kiekis 1 | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 1,8-2,2 kW galios |  |  | 3 vnt. |  |
| 2. | Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 2,7-3,6 kW galios |  |  | 3 vnt. |  |
| 3. | Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 5,5-6 kW galios |  |  | 3 vnt. |  |
| 4. | Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 40-60 kW galios |  |  | 2 vnt. |  |
| 4.1. | Montavimo - konfigūravimo darbai (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) |  |  | 2 kart. |  |
| 4.2. | Apmokymo paslaugos (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) |  |  | 1 kart. (ne mažiau kaip 32 valandų sesija dviem Pirkėjo darbuotojams) |  |
| 5 | Greitaeigis elektros įvadų perjungimo įrenginys 100A |  |  | 1 vnt. |  |
| 5.1. | Montavimo - konfigūravimo darbai (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) |  |  | 1 kart. |  |
| 6. | Nuolatinės srovės 1500-2000 W galios elektros tiekimo šaltinis |  |  | 3 vnt. |  |
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (21%) |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |

nurodytas preliminarus Prekių kiekis (vnt.), kuris naudojamas Pasiūlymų vertinimui. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Preliminaraus kiekio arba bet kurios jo dalies.

6.2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

2 lentelė

| Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 1,8-2,2 kW galios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Papildomi reikalavimai | Atitiktį patvirtinantis siūlomos prekės parametras/reikšmė ir dokumentai arba viešai prieinamos nuorodos, patvirtinančios techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli nuoroda (pildo Tiekėjas, neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”) |
| 1. | # Bendros nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinio charakteristikos |  |  |  |
| 1.1 | Architektūra | Dvigubo konvertavimo |  |  |
| 1.2 | NEŠ įvadų skaičius | Vienas |  |  |
| 1.3 | NEŠ įvadas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |  |
| 1.4 | NEŠ išėjimas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |  |
| 1.5 | NEŠ išėjimo nominali galia | 1,8-2,2 kW (tinka bet kuri reikšmė šiame diapazone) | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 40C |  |
| 1.6 | NEŠ akumuliatorių talpa arba elektros energijos tiekimo iš NEŠ trukmė, kai atjungiamas išorinis srovės šaltinis | 10 minučių, kai įrenginys apkrautas 80 proc. galia | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 20-25C |  |
| 1.7 | NEŠ naudingumo koeficientas | Ne mažiau 93 proc. kai elektros energija tiekiama iš elektros tinklo per įrenginio inverterį veikiant dvigubo konvertavimo režime. | Vertinama, kaip santykis tarp matuojamų galių įrenginio įėjime ir išėjime, kai apkrovimo galia 75 procentai nominalios galios. |  |
| 1.8 | Suminis NEŠ įėjimo srovės harmonikų koeficientas THDI | Nedaugiau kaip 5% apkrovus NEŠ nuo 40% iki 100% |  |  |
| 1.9 | NEŠ lygintuvas/baterijų įkrovėjas | Naudojami PWM (angl. “puls width modulated”) principu valdomi IGBT (angl. “Insulated Gate Bipolar Transistor”) keitikliai su galios koeficiento korekcijos funkcija: galios koeficientas – ne mažiau 0,99. |  |  |
| 1.10 | NEŠ mechaninis perjungėjas (By-Pass) | Naudojamas remonto atveju atlikti perjungimus nenutraukiant elektros energijos tiekimo. Įrengiamas NEŠ viduje arba išorėje. |  |  |
| 1.11 | Apsauga nuo įtampos smailių, viršįtampių | NEŠ turi būti numatyta apsauga, filtrai nuo tinklo viršįtampių poveikio |  |  |
| 1.12 | Akumuliatorinės baterijos | Neaptarnaujamos, neišskiriančios kenksmingų ir gaisrą galinčių sukelti dujų. Efektyvaus tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 5 metai. |  |  |
| 1.13 | Montavimas | Montavimui į 19‘ spintas |  |  |
| 2. | #### NEŠ valdymas ir informacijos pateikimas |  |  |  |
| 2.1 | NEŠ valdymo ir informacijos pateikimo principas | NEŠ įjungimas, išjungimas, perjungimas remontui atliekamas ant įrenginio įrengtų mygtukų-raktų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. |  |  |
| 2.2 | Vidinė NEŠ valdiklio atmintis | Turi būti atminties registras įvykiams išsaugoti. | Informacija pateikiama NEŠ valdiklio ekrane. |  |
| 2.3 | Pranešimai apie sutrikimus | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - įtampos sutrikimai; - NEŠ tiekiamos įtampos sutrikimai; - baterijų sutrikimai; - NEŠ sudėtinių įtaisų veikimo sutrikimai (inverteris, lygintuvas, apsaugos, filtrai, iškrovikliai, statinis perjungėjas ir pan.). |  |  |
| 2.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti NEŠ išėjimo įtampą, leistinas parametrų kitimo ribas ir pan. |  |  |
| 2.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - įėjimo ir išėjimo fazinės įtampos, dažnis, - išėjimo srovė, aktyvinė ir suminė galia, sunaudotas elektros energijos kiekis; - apkrovimo procentinis dydis; - baterijų įtampa; - rezervavimo nuo baterijų trukmė; - baterijų įkrovimo lygis; - temperatūra NEŠ viduje. | Sunaudotos elektros energijos kiekio apskaitos atlikimui įrenginį galima komplektuoti su papildomu PDU („power distribution module“) montuojamu 19‘ spintoje ir komunikuojančiu Modbus/Jbus TCP protokolu su išorinėmis kontrolės sistemomis. |  |
| 2.6 | Pranešimai apie NEŠ būklę | Skystų kristalų ekrane arba mnemo schemoje pateikiama informacija: - normalus veikimas; - apkrova įjungta per perjungiklį remontui; - apkrova įjungta per inverterį; - apkrova įjungta per rezervinį įvadą; - sistema išjungta; - apkrovai energija tiekiama iš baterijų. |  |  |
| 2.7 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus TCP protokolas. |  |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | NEŠ išorės temperatūra | Planuojamos kitimo ribos 0C+40C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | Leistinos kitimo ribos 0 iki 90 |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000m |  |  |
| 3.4 | Apkrova-imtuvai | Kompiuterinė įranga, programuojami valdikliai ir pan. |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | NEŠ topologija pagal EN 62040-3 | VFI |  |  |
| 4.3 | Turi turėti ženklinimą | CE |  |  |
| 4.4 | EMC suderinamumas | IEC 62040-2 arba lygiavertis. Apsaugotas nuo išorinio spinduliavimo ir netrikdyti šalia esančių įrenginių veikimo. |  |  |

3 lentelė

| Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 2,7-3,6 kW galios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Papildomi reikalavimai | Atitiktį patvirtinantis siūlomos prekės parametras/reikšmė ir dokumentai arba viešai prieinamos nuorodos, patvirtinančios techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli nuoroda (pildo Tiekėjas, neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”) |
| 1. | # Bendros nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinio charakteristikos |  |  |  |
| 1.1 | Architektūra | Dvigubo konvertavimo |  |  |
| 1.2 | NEŠ įvadų skaičius | Vienas |  |  |
| 1.3 | NEŠ įvadas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |  |
| 1.4 | NEŠ išėjimas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |  |
| 1.5 | NEŠ išėjimo nominali galia | 2,7-3,6 kW (tinka bet kuri reikšmė šiame diapazone) | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 40C |  |
| 1.6 | NEŠ akumuliatorių talpa arba elektros energijos tiekimo iš NEŠ trukmė, kai atjungiamas išorinis srovės šaltinis | 10 minučių, kai įrenginys apkrautas 80 proc. galia | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 20-25C |  |
| 1.7 | NEŠ naudingumo koeficientas | Ne mažiau 93 proc. kai elektros energija tiekiama iš elektros tinklo per įrenginio inverterį veikiant dvigubo konvertavimo režime. | Vertinama, kaip santykis tarp matuojamų galių įrenginio įėjime ir išėjime, kai apkrovimo galia 75 procentai nominalios galios. |  |
| 1.8 | Suminis NEŠ įėjimo srovės harmonikų koeficientas THDI | Nedaugiau kaip 5% apkrovus NEŠ nuo 40% iki 100% |  |  |
| 1.9 | NEŠ lygintuvas/baterijų įkrovėjas | Naudojami PWM (angl. “puls width modulated”) principu valdomi IGBT (angl. “Insulated Gate Bipolar Transistor”) keitikliai su galios koeficiento korekcijos funkcija: galios koeficientas – ne mažiau 0,99. |  |  |
| 1.10 | NEŠ mechaninis perjungėjas (By-Pass) | Naudojamas remonto atveju atlikti perjungimus nenutraukiant elektros energijos tiekimo. Įrengiamas NEŠ viduje arba išorėje. |  |  |
| 1.11 | Apsauga nuo įtampos smailių, viršįtampių | NEŠ turi būti numatyta apsauga, filtrai nuo tinklo viršįtampių poveikio |  |  |
| 1.12 | Akumuliatorinės baterijos | Neaptarnaujamos, neišskiriančios kenksmingų ir gaisrą galinčių sukelti dujų. Efektyvaus tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 5 metai. |  |  |
| 1.13 | Montavimas | Montavimui į 19‘ spintas |  |  |
| 2. | #### NEŠ valdymas ir informacijos pateikimas |  |  |  |
| 2.1 | NEŠ valdymo ir informacijos pateikimo principas | NEŠ įjungimas, išjungimas, perjungimas remontui atliekamas ant įrenginio įrengtų mygtukų-raktų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. |  |  |
| 2.2 | Vidinė NEŠ valdiklio atmintis | Turi būti atminties registras įvykiams išsaugoti. | Informacija pateikiama NEŠ valdiklio ekrane. |  |
| 2.3 | Pranešimai apie sutrikimus | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - įtampos sutrikimai; - NEŠ tiekiamos įtampos sutrikimai; - baterijų sutrikimai; - NEŠ sudėtinių įtaisų veikimo sutrikimai (inverteris, lygintuvas, apsaugos, filtrai, iškrovikliai, statinis perjungėjas ir pan.). |  |  |
| 2.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti NEŠ išėjimo įtampą, leistinas parametrų kitimo ribas ir pan. |  |  |
| 2.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - įėjimo ir išėjimo fazinės įtampos, dažnis, - išėjimo srovė, aktyvinė ir suminė galia, sunaudotas elektros energijos kiekis; - apkrovimo procentinis dydis; - baterijų įtampa; - rezervavimo nuo baterijų trukmė; - baterijų įkrovimo lygis; - temperatūra NEŠ viduje. | Sunaudotos elektros energijos kiekio apskaitos atlikimui įrenginį galima komplektuoti su papildomu PDU („power distribution module“) montuojamu 19‘ spintoje ir komunikuojančiu Modbus/Jbus TCP protokolu su išorinėmis kontrolės sistemomis. |  |
| 2.6 | Pranešimai apie NEŠ būklę | Skystų kristalų ekrane arba mnemo schemoje pateikiama informacija: - normalus veikimas; - apkrova įjungta per perjungiklį remontui; - apkrova įjungta per inverterį; - apkrova įjungta per rezervinį įvadą; - sistema išjungta; - apkrovai energija tiekiama iš baterijų. |  |  |
| 2.7 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus TCP protokolas. |  |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | NEŠ išorės temperatūra | Planuojamos kitimo ribos 0C+40C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | Leistinos kitimo ribos 0 iki 90 |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000m |  |  |
| 3.4 | Apkrova-imtuvai | Kompiuterinė įranga, programuojami valdikliai ir pan. |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | NEŠ topologija pagal EN 62040-3 | VFI |  |  |
| 4.3 | Turi turėti ženklinimą | CE |  |  |
| 4.4 | EMC suderinamumas | IEC 62040-2 arba lygiavertis. Apsaugotas nuo išorinio spinduliavimo ir netrikdyti šalia esančių įrenginių veikimo. |  |  |

4 lentelė

| Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 5,5-6 kW galios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Papildomi reikalavimai | Atitiktį patvirtinantis siūlomos prekės parametras/reikšmė ir dokumentai arba viešai prieinamos nuorodos, patvirtinančios techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli nuoroda (pildo Tiekėjas, neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”) |
| 1. | Bendros nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinio charakteristikos |  |  |  |
| 1.1 | Architektūra | Dvigubo konvertavimo |  |  |
| 1.2 | NEŠ įvadų skaičius | Vienas |  |  |
| 1.3 | NEŠ įvadas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |  |
| 1.4 | NEŠ išėjimas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |  |
| 1.5 | NEŠ išėjimo nominali galia | 5,6-6 kW (tinka bet kuri reikšmė šiame diapazone) | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 40C |  |
| 1.6 | NEŠ akumuliatorių talpa arba elektros energijos tiekimo iš NEŠ trukmė, kai atjungiamas išorinis srovės šaltinis | 10 minučių, kai įrenginys apkrautas 80 proc. galia | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 20-25C |  |
| 1.7 | NEŠ naudingumo koeficientas | Ne mažiau 95 proc. kai elektros energija tiekiama iš elektros tinklo per įrenginio inverterį veikiant dvigubo konvertavimo režime. | Vertinama, kaip santykis tarp matuojamų galių įrenginio įėjime ir išėjime, kai apkrovimo galia 75 procentai nominalios galios. |  |
| 1.8 | Suminis NEŠ įėjimo srovės harmonikų koeficientas THDI | Nedaugiau kaip 5% apkrovus NEŠ nuo 40% iki 100% |  |  |
| 1.9 | NEŠ lygintuvas/baterijų įkrovėjas | Naudojami PWM (angl. “puls width modulated”) principu valdomi IGBT (angl. “Insulated Gate Bipolar Transistor”) keitikliai su galios koeficiento korekcijos funkcija: galios koeficientas – ne mažiau 0,99. |  |  |
| 1.10 | NEŠ mechaninis perjungėjas (By-Pass) | Naudojamas remonto atveju atlikti perjungimus nenutraukiant elektros energijos tiekimo. Įrengiamas NEŠ viduje arba išorėje. |  |  |
| 1.11 | Apsauga nuo įtampos smailių, viršįtampių | NEŠ turi būti numatyta apsauga, filtrai nuo tinklo viršįtampių poveikio |  |  |
| 1.12 | Akumuliatorinės baterijos | Neaptarnaujamos, neišskiriančios kenksmingų ir gaisrą galinčių sukelti dujų. Efektyvaus tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 5 metai. |  |  |
| 1.13 | Montavimas | Montavimui į 19‘ spintas |  |  |
| 2. | #### NEŠ valdymas ir informacijos pateikimas |  |  |  |
| 2.1 | NEŠ valdymo ir informacijos pateikimo principas | NEŠ įjungimas, išjungimas, perjungimas remontui atliekamas ant įrenginio įrengtų mygtukų-raktų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. |  |  |
| 2.2 | Vidinė NEŠ valdiklio atmintis | Turi būti atminties registras įvykiams išsaugoti. | Informacija pateikiama NEŠ valdiklio ekrane. |  |
| 2.3 | Pranešimai apie sutrikimus | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - įtampos sutrikimai; - NEŠ tiekiamos įtampos sutrikimai; - baterijų sutrikimai; - NEŠ sudėtinių įtaisų veikimo sutrikimai (inverteris, lygintuvas, apsaugos, filtrai, iškrovikliai, statinis perjungėjas ir pan.). |  |  |
| 2.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti NEŠ išėjimo įtampą, leistinas parametrų kitimo ribas ir pan. |  |  |
| 2.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - įėjimo ir išėjimo fazinės įtampos, dažnis, - išėjimo srovė, aktyvinė ir suminė galia, sunaudotas elektros energijos kiekis; - apkrovimo procentinis dydis; - baterijų įtampa; - rezervavimo nuo baterijų trukmė; - baterijų įkrovimo lygis; - temperatūra NEŠ viduje. | Sunaudotos elektros energijos kiekio apskaitos atlikimui įrenginį galima komplektuoti su papildomu PDU („power distribution module“) montuojamu 19‘ spintoje ir komunikuojančiu Modbus/Jbus TCP protokolu su išorinėmis kontrolės sistemomis. |  |
| 2.6 | Pranešimai apie NEŠ būklę | Skystų kristalų ekrane arba mnemo schemoje pateikiama informacija: - normalus veikimas; - apkrova įjungta per perjungiklį remontui; - apkrova įjungta per inverterį; - apkrova įjungta per rezervinį įvadą; - sistema išjungta; - apkrovai energija tiekiama iš baterijų. |  |  |
| 2.7 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus TCP protokolas. |  |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | NEŠ išorės temperatūra | Planuojamos kitimo ribos 0C+40C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | Leistinos kitimo ribos 0 iki 90 |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000m |  |  |
| 3.4 | Apkrova-imtuvai | Kompiuterinė įranga, programuojami valdikliai ir pan. |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | NEŠ topologija pagal EN 62040-3 | VFI |  |  |
| 4.3 | Turi turėti ženklinimą | CE |  |  |
| 4.4 | EMC suderinamumas | IEC 62040-2 arba lygiavertis. Apsaugotas nuo išorinio spinduliavimo ir netrikdyti šalia esančių įrenginių veikimo. |  |  |

5 lentelė

| Nepertraukiamo 40-60 kW galios elektros tiekimo šaltinis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Papildomi reikalavimai | Atitiktį patvirtinantis siūlomos prekės parametras/reikšmė ir dokumentai arba viešai prieinamos nuorodos, patvirtinančios techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli nuoroda (pildo Tiekėjas, neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”) |
| 1. | # Bendros nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinio charakteristikos |  |  |  |
| 1.1 | Architektūra | Modulinė architektūra N+1 | Sudarytas iš bent dviejų autonominių modulių kurių vieno galia nuo 20 iki 30 kW. Visi komponentai pateikiami gamintojo spintoje. |  |
| 1.2 | NEŠ įvadų skaičius | Du: pagrindinis ir rezervinis |  |  |
| 1.3 | NEŠ pagrindinis įvadas | Trys fazės - L1,L2,L3,N,PE. Dažnis 50Hz, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |  |
| 1.4 | NEŠ rezervinis įvadas | Trys fazės - L1,L2,L3,N,PE. Dažnis 50Hz, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |  |
| 1.5 | NEŠ išėjimas | Trys fazės - L1,L2,L3,N,PE. Dažnis 50Hz, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |  |
| 1.6 | NEŠ išėjimo nominali galia | 40-60 kW (tinka bet kuri reikšmė šiame diapazone) | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 40C |  |
| 1.7 | NEŠ akumuliatorių talpa arba elektros energijos tiekimo iš NEŠ trukmė, kai atjungiamas išorinis srovės šaltinis | 20 minučių, kai NEŠ apkrautas 16 kW galia | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 15-25C |  |
| 1.8 | Akumuliatorinės baterijos | Neaptarnaujamos, neišskiriančios kenksmingų ir gaisrą galinčių sukelti dujų. Efektyvaus tarnavimo laikas – nemažiau 5 metai. | Akumuliatoriai sujungti bent į dvi grandines. |  |
| 1.9 | NEŠ naudingumo koeficientas | Ne mažiau 96 proc. kai elektros energija tiekiama iš elektros tinklo per įrenginio inverterį veikiant dvigubo konvertavimo režime. | Vertinama, kaip santykis tarp matuojamų galių įrenginio įėjime ir išėjime, kai apkrovimo galia 75 procentų nominalios galios. |  |
| 1.10 | NEŠ lygintuvas/baterijų įkrovėjas | Naudojami PWM (angl. “puls width modulated”) principu valdomi IGBT (angl. “Insulated Gate Bipolar Transistor”) keitikliai su galios koeficiento korekcijos funkcija: galios koeficientas – nemažiau 0,99. |  |  |
| 1.11 | NEŠ statinis perjungiklis | Statiniui perjungėjui naudojami puslaidininkiniai įtaisai (neturintys mechaniškai judančių kontaktų (nenaudoti mechaninių kontaktorių) |  |  |
| 1.12 | NEŠ nulinis laidininkas | Turi būti padidintas skerspjūvio plotas | Vienfaziai elektros imtuvai |  |
| 1.13 | Mechaninis perjungėjas | Naudojamas remonto atveju atlikti perjungimus nenutraukiant elektros energijos tiekimo. Įrengiamas NEŠ viduje. |  |  |
| 1.14 | Apsauga nuo įtampos smailių, viršįtampių | NEŠ įtaisuose turi būti numatyta apsauga nuo viršįtampių poveikio | NEŠ įrenginių ir prijungtų imtuvų apsaugai |  |
| 1.15 | Akumuliatorių apsauga | Numatyti automatinius išjungiklius arba saugiklius |  |  |
| 1.16 | Įrenginio funkcionalumas | NEŠ pritaikytas veikti: - lygiagrečiai su analogišku NEŠ tiekiamos galios padidinimo arba rezervavimo padidinimo schemoje - su analogišku NEŠ STS schemoje (elektros vartotojams energija iš pirmo NEŠ tiekiama į vieną greitaeigio perjungiklio STS („static transfer switch“) įvadą iš antro NEŠ į antrą STS įvadą. Vartotojams elektros energija tiekiama iš STS išėjimo. Valdoma abiejų NEŠ išėjimo įtampų fazių asimetrija.). |  |  |
| 1.17 | NES spinta | Visos komplektuojančios (galios moduliai, valdikliai, perjungikliai, akumuliatoriai ir pan.) sumontuotos gamintojo originalioje spintoje. |  |  |
| 2. | # NEŠ sudėtinių įtaisų savybės |  |  |  |
| 2.1 | NEŠ įėjimas – lygintuvas/baterijų įkrovėjas |  |  |  |
| 2.1.1 | Suminis NEŠ įėjimo srovės harmonikų koeficientas THDI | Nedaugiau kaip 3% apkrovus NEŠ nuo 40% iki 100% |  |  |
| 2.1.2 | Vartojamos galios koeficientas | Nemažiau 99% |  |  |
| 2.1.3 | Leistinos tinklo įtampos kitimo ribos, kada NEŠ inverteriui nuolatinės srovės tiekimas neperjungiamas prie akumuliatorinių baterijų | Nemažiau kaip +10, -15 nominalios NEŠ įtampos vertės. |  |  |
| 2.1.4 | Leistinas tinklo įtampos dažnio kitimo ribos, kada NEŠ inverteriui nuolatinės srovės tiekimas neperjungiamas prie akumuliatorinių baterijų | Nemažiau kaip +/-5. |  |  |
| 2.1.5 | Leistinas naudojamos srovės didėjimo greitis atsiradus tinklo įtampai | Parenkamas laikas 5-20 sek., per kurias palaipsniui tiekiama galia perskirstoma nuo baterijų prie NEŠ lygintuvo | Darbas su dyzeliniu generatoriumi |  |
| 2.2 | NEŠ inverteris |  |  |  |
| 2.2.1 | Tiekiamos įtampos statinis stabilumas | Tolygiai kintant apkrovai nuo 0 iki 100 bei esant 100 nesubalansuotai tarp fazių apkrovai, įtampos pokytis nedidesnis kaip +/- 1 |  |  |
| 2.2.2 | Tiekiamos įtampos dinaminis stabilumas | Kintant smūginei apkrovai 0-100 ir priešinga kryptimi, įtampos pokytis nedidesnis kaip +/- 4; rankiniu būdu perjungiant apkrovą 100 - įtampos pokytis nedidesnis kaip +/- 3; atjungus arba atsinaujinus išoriniam įtampos tinklui - įtampos pokytis nedidesnis kaip +/- 1 100 pasikeitus apkrovai įtampa nusistovi +/- 1 ribose neilgiau kaip per 20 msek. |  |  |
| 2.2.3 | Leistinas linijinės įtampos fazių kampo poslinkis | kai apkrovimas 100 nesubalansuotas ne daugiau kaip +/- 1 (nuo 120) |  |  |
| 2.2.4 | Leistinas įtampos nesimetriškumas | kai apkrovimas 100 nesubalansuotas nedaugiau kaip +/- 1 |  |  |
| 2.2.5 | Leistinos perkrovimo ribos | 110 perkrovimo trukmė – 10 min. 125 perkrovimo trukmė – 1 min. |  |  |
| 2.2.6 | Tiekiamos įtampos suminis harmonikų koeficientas THDU | kai apkrova 100 netiesinė (imtuvų apkrovos srovės forma 3:1 “crest factor”) – nedidesnis kaip 2 linijinei ir fazinei įtampoms. |  |  |
| 2.3 | #### NEŠ valdymas ir informacijos pateikimas |  |  |  |
| 2.3.1 | NEŠ valdymo ir informacijos pateikimo principas | NEŠ įjungimas, išjungimas, perjungimas remontui atliekamas ant priekinių įrenginio durų įrengtų mygtukų-raktų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. Ant priekinės panelės arba skystų kristalų ekrane turi būti pateikta linijinė NEŠ schema su indikacija apie energijos tiekimą. |  |  |
| 2.3.2 | Vidinė NEŠ valdiklio atmintis | Turi būti bent 100 įvykių su laiko žyme atminties registras. | Informacija pateikiama NEŠ valdiklio ekrane. |  |
| 2.3.3 | Pranešimai apie sutrikimus | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - pagrindinio ir rezervinio įvadų įtampos sutrikimai; - NEŠ tiekiamos įtampos sutrikimai; - baterijų sistemos sutrikimai; - NEŠ sudėtinių įtaisų veikimo sutrikimai (inverteris, lygintuvas, apsaugos, filtrai, iškrovikliai, statinis perjungėjas ir pan.); - ventiliacijos sistemos sutrikimai. |  |  |
| 2.3.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti NEŠ išėjimo įtampą, įėjimo srovės didėjimo greitį, leistinas parametrų kitimo ribas ir pan. |  |  |
| 2.3.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - realus laikas ir data, - pagrindinio ir rezervinio įvado, inverterio, NEŠ išėjimo linijinės ir fazinės įtampos; - pagrindinio ir rezervinio įvado, inverterio, NEŠ išėjimo įtampos dažnis; - pagrindinio ir rezervinio įvado, inverterio, NEŠ išėjimo srovės; - baterijų įtampa; - rezervavimo nuo baterijų trukmė; - NEŠ kiekvienos fazės aktyvinė (kW) ir bendroji (kVA) galia; - apkrovimo procentinis dydis; - NEŠ išėjimo srovės netiesiškumas (proc.); - galios koeficientas; - baterijų srovė; - baterijų įkrovimo lygis; - baterijų įkrovimo trukmė; - temperatūra baterijų spintoje. |  |  |
| 2.3.6 | Pranešimai apie būklę | Skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - normalus veikimas; - apkrova įjungta per perjungiklį remontui; - apkrova įjungta per inverterį; - apkrova įjungta per rezervinį įvadą; - sistema išjungta; - apkrovai energija tiekiama iš baterijų; |  |  |
| 2.3.7 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus/Jbus RTU/TCP protokolas. |  |  |
| 2.4 | Akumuliatorių baterijų sistema |  |  |  |
| 2.4.1 | Akumuliatorinės baterijos | Neaptarnaujamos, neišskiriančios kenksmingų ir gaisrą galinčių sukelti dujų. Efektyvaus tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 5 metai. |  |  |
| 2.4.2 | Akumuliatorinių baterijų talpa | Nemažiau 20 minučių, kai vartotojų naudojama galia 16 kW. |  |  |
| 2.4.3 | Akumuliatorinių baterijų įkrovimo sistema | Ribojama įkrovimo srovė, įtampa. Įkrovimas ribojamas priklausomai nuo baterijų temperatūros. |  |  |
| 2.4.4 | Būklės stebėjimas | Automatinis būklės testavimas programuojamu laikotarpiu. |  |  |
| 2.4.5 | Apsauga | Numatomi bent du akumuliatorinių baterijų automatiniai jungikliai. | Akumuliatoriai sujungti bent į dvi grandines. Vieną atjungus nenutraukiamas įrenginio veikimas ir energijos tiekimas vartotojui. |  |
| 2.5 | Statinis perjungėjas |  |  |  |
| 2.5.1 | Leistinos tinklo įtampos kitimo ribos | Ne mažiau kaip +10, -10 nominalios NEŠ įtampos vertės. |  |  |
| 2.5.2 | Perjungimo laikas | Ne daugiau kaip 5 msek. nesinchronizuotam perjungimui. |  |  |
| 2.6 | Mechaninis perjungėjas By-PASS |  |  |  |
| 2.6.1 | Paskirtis | Naudojamas NEŠ remonto atveju |  |  |
| 2.6.2 | Perjungimo laikas | Perjungiama nenutraukus elektros energijos tiekimo imtuvams | Montuojamas NEŠ viduje |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | NEŠ spintos išorės temperatūra | Planuojamos kitimo ribos 20C+/-5C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | Leistinos kitimo ribos 0 iki 90 . |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000m |  |  |
| 3.4 | Apkrova-imtuvai | Vienfaziai įrenginiai. Srovės iškraipymas 3:1. Tipas – kompiuterinė įranga, dažnio keitikliai, programuojami valdikliai ir pan. |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | NEŠ topologija pagal EN 62040-3 | VFI-SS-111 |  |  |
| 4.3 | Turi turėti ženklinimą, papildomi sertifikatai | CE, TŪV ar lygiavertis |  |  |
| 4.4 | EMC suderinamumas | IEC 62040-2 arba lygiavertis. Apsaugotas nuo išorinio spinduliavimo ir netrikdyti šalia esančių įrenginių veikimo: apsauga EMC kategorija C3, spinduliavimas EMC kategorija C2. |  |  |

6 lentelė

| Greitaeigis įvadų perjungimo įrenginys STS 100 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Papildomi reikalavimai | Atitiktį patvirtinantis siūlomos prekės parametras/reikšmė ir dokumentai arba viešai prieinamos nuorodos, patvirtinančios techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli nuoroda (pildo Tiekėjas, neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”) |
| 1. | # Bendros nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinio charakteristikos |  |  |  |
| 1.1 | Architektūra | Puslaidininkių pagrindu veikiantis trifazis elektros įvadų perjungimo įrenginys. Perjungimui nenaudojami mechaniniai įtaisai. |  |  |
| 1.2 | STS įvadų skaičius | Du: pagrindinis ir rezervinis |  |  |
| 1.3 | STS pagrindinis įvadas | Trys fazės - L1,L2,L3,N,PE. Dažnis 50Hz, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V. | Sistema TNS. |  |
| 1.4 | STS rezervinis įvadas | Trys fazės - L1,L2,L3,N,PE. Dažnis 50Hz, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V. | Sistema TNS. |  |
| 1.5 | Perjungimo laikas | 0 msek. sinchronizuotam perjungimui Ne daugiau kaip 5 msek. nesinchronizuotam perjungimui. |  |  |
| 1.6 | Nominali srovė | Ne mažiau 80 A, kiekvienai fazei. | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 40C |  |
| 1.7 | Mechaninis perjungėjas | Naudojamas remonto atveju atlikti perjungimus nenutraukiant elektros energijos tiekimo. Įrengiamas spintos viduje. Numatomas abiem įvadams. |  |  |
| 1.8 | Apsauga nuo įtampos smailių, viršįtampių | NEŠ įtaisuose turi būti numatyta apsauga nuo viršįtampių poveikio |  |  |
| 1.9 | STS spinta | Visos komplektuojančios (galios moduliai, valdikliai, perjungikliai, ir pan.) sumontuotos gamintojo originalioje spintoje. |  |  |
| 2.3 | #### STS valdymas ir informacijos pateikimas |  |  |  |
| 2.3.1 | Valdymo ir informacijos pateikimo principas | STS įjungimas, išjungimas, perjungimas remontui atliekamas ant priekinių įrenginio durų įrengtų mygtukų-raktų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. Ant priekinės panelės arba skystų kristalų ekrane turi būti pateikta linijinė STS schema su indikacija apie energijos tiekimą. |  |  |
| 2.3.2 | Vidinė STS valdiklio atmintis | Turi būti bent 100 įvykių su laiko žyme atminties registras. | Informacija pateikiama STS valdiklio ekrane. |  |
| 2.3.3 | Pranešimai apie sutrikimus | STS skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - pagrindinio ir rezervinio įvadų įtampos, apkrovos, dažnio sutrikimai; - STS sudėtinių įtaisų veikimo sutrikimai. |  |  |
| 2.3.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti STS leistinas parametrų kitimo ribas ir pan. |  |  |
| 2.3.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | STS skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - realus laikas ir data, - pagrindinio ir rezervinio įvado, linijinės ir fazinės įtampos; - pagrindinio ir rezervinio įvado, įtampos dažnis; - pagrindinio ir rezervinio įvado, srovės; - kiekvienos fazės aktyvinė (kW) ir bendroji (kVA) galia; - apkrovimo procentinis dydis; - galios koeficientas; |  |  |
| 2.3.6 | Pranešimai apie būklę | Skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - normalus veikimas; - apkrova įjungta per perjungiklį remontui; - apkrova įjungta per pagrindinį įvadą; - apkrova įjungta per rezervinį įvadą; - sistema išjungta; |  |  |
| 2.3.7 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus/Jbus RTU/TCP protokolas. |  |  |
| 2.6 | Mechaninis perjungėjas By-PASS |  |  |  |
| 2.6.1 | Paskirtis | Naudojamas NEŠ remonto atveju | Įrengiamas dviem įvadams |  |
| 2.6.2 | Perjungimo laikas | Perjungiama nenutraukus elektros energijos tiekimo imtuvams | Montuojamas STS viduje |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | STS spintos išorės temperatūra | Planuojamos kitimo ribos 15 C - 30 C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | Leistinos kitimo ribos 0 iki 90 . |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000m |  |  |
| 3.4 | Apkrova-imtuvai | Vienfaziai įrenginiai. Srovės iškraipymas 3:1. Tipas – kompiuterinė įranga, dažnio keitikliai, programuojami valdikliai ir pan. |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | Turi turėti ženklinimą, papildomi sertifikatai | CE, TŪV ar lygiavertis |  |  |
| 4.3 | EMC suderinamumas | IEC 62040-2 arba lygiavertis. Apsaugotas nuo išorinio spinduliavimo ir netrikdyti šalia esančių įrenginių veikimo: apsauga EMC kategorija C3, spinduliavimas EMC kategorija C2. |  |  |

7 lentelė

| Nuolatinės srovės 1500-2000 W galios elektros tiekimo šaltinis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Papildomi reikalavimai | Atitiktį patvirtinantis siūlomos prekės parametras/reikšmė ir dokumentai arba viešai prieinamos nuorodos, patvirtinančios techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli nuoroda (pildo Tiekėjas, neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”) |
| 1. | # Bendros įrenginio charakteristikos |  |  |  |
| 1.1 | Įrenginio išėjimo nominali galia | 1500-2000 W (tinka bet kuri reikšmė šiame diapazone) |  |  |
| 1.2 | Architektūra | Modulinė architektūra N+1, įrenginys sudarytas iš nemažiau kaip dviejų lygintuvo galios modulių, kurio vieno galia nemažesnė už 750 W. Modulius galima keisti, įjungti, išjungti, nenutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimo. Įrenginys tiekia nuolatinės srovės elektros energiją prijungtiems vartotojams ir įkrauna prijungtas akumuliatorines baterijas (190Ah talpa). Dingus įvado įtampai, automatiškai, be pertraukos, tiekia elektros energiją prijungtiems vartotojams iš akumuliatorinių baterijų. | Tiekiamas su vienu lygintuvo galios moduliu. Automatiškai atliekamas ir programuojamas akumuliatorių baterijos tikrinimo periodas. |  |
| 1.3 | Įrenginio įvadas | Vienfazis - L,N,PE. Dažnis 50Hz, įtampos kitimo ribos nuo 230V +/- 15 proc. |  |  |
| 1.4 | Įrenginio įvadų kiekis | Bent du lygiaverčiai AC įvadai. |  |  |
| 1.5 | Įrenginio išėjimo įtampa | 24V nuolatinė įtampa. Reguliavimo ribos 22-28V. Įtampos stabilumas kintant apkrovai – nedaugiau 0,5 proc. Dinaminis stabilumas – įtampos pokytis nedaugiau 5 proc., kai momentinė apkrova keičiasi 90 proc. | Įrenginys atlieka elektros energijos tiekimo ir akumuliatorių baterijų įkrovimo funkcijas. Reguliuojama baterijų įkrovimo srovė. |  |
| 1.6 | Akumuliatorinės baterijos | Komplektuoja Užsakovas. | Talpa ne mažesnė kaip 190 Ah. |  |
| 2. | #### Valdymas ir informacijos apie Įrenginio būseną pateikimas |  |  |  |
| 2.1 | Įrenginio valdymo ir informacijos pateikimo principas | Įrenginio įjungimas, išjungimas atliekamas ant priekinių įrenginio pusės įrengtų mygtukų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. |  |  |
| 2.2 | Vidinė Įrenginio valdiklio atmintis | Turi būti atminties registras bent 100 įvykių. Atminties registre įvykiai pateikiami su laiko žyme. |  |  |
| 2.3 | Pranešimai apie sutrikimus | Įrenginio skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - įvado įtampos sutrikimai; - įrenginio tiekiamos įtampos sutrikimai; - baterijų sutrikimai; - neleistina temperatūra; |  |  |
| 2.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti visus Įrenginio parametrus, leistinas jų kitimo ribas, akumuliatorinių baterijų įkrovimo parametrus ir pan. |  |  |
| 2.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | UPS skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - realus laikas ir data, - įvado įtampos; - išėjimo įtampa; - apkrovimo srovė; - baterijų įtampa; - rezervavimo nuo baterijų trukmė; - baterijų srovė; - baterijų įkrovimo lygis; - temperatūra. |  |  |
| 2.6 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus RTU/TCP ir SNMP (V3), RS485, Ethr. prievadas. |  |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | Įrenginio darbinė temperatūra | - 40 C+55 C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | nuo 0 iki 70 |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000 m |  |  |
| 3.4 | Montavimas | Pritaikytas montuoti į 19‘ spintą |  |  |
| 3.5 | Apsaugos klasė | Ne mažiau IP20 |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | Elektrinė sauga | EN 60950-1 arba lygiavertį |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

# PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to, ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali. Pirkėjui kilus abejonių dėl Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis  kreipiasi į tiekėją su prašymu įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Per Pirkėjo nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. įtrauktas į tiekėjo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ar kt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma (išskyrus pasiūlymo bendrą kainą bei tiekėjo (juridinio asmens) informaciją, nurodytą šios pasiūlymo formos 1 dalyje, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija) |  |  |
| 2. | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |
| 3. | ... |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

- pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, pateikiama informacija apie visus ūkio subjektų grupės narius.

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

Kai Tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.).

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą. Sąrašas nėra baigtinis.

Jei Pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.