SPS 3 priedas

NEPERTRAUKIAMO ELEKTROS TIEKIMO ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – susitarimas, sudaromas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl prekių pirkimo, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims.

  - Prekės arba NEŠ – šioje techninėje specifikacijoje nurodyta nepertraukiamo elektros tiekimo įranga.

  - Darbai – nepertraukiamo elektros tiekimo įrangos montavimo-konfigūravimo darbai.

  - Užsakymas – Preliminariosios sutarties pagrindu Tiekėjui teikiamas rašytinis užsakymas, kuriame nurodomos užsakomos Prekės ir Darbai, jų kiekis bei kita reikalinga informacija.

- PREKIŲ BEI SUSIJUSIŲ DARBŲ APRAŠYMAS, PIRKIMO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

  - Minimalūs techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios techninės specifikacijos 2 – 7 lentelėse.

  - Reikalavimai Darbams nurodyti šios techninės specifikacijos 8 lentelėje.

  - Reikalavimai Prekių gamintojo patikimumui:

    - Gamintojas negali būti iš teritorijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus laikomos nepatikimais: 1. Rusijos Federacija. 2. Baltarusijos Respublika. 3. Kinijos Respublika (išskyrus Taivano provinciją). 4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas. 5. Padniestrės teritorijos nekontroliuoja Moldovos Respublikos Vyriausybė. 6. Sakartvelio vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. Siūloma įranga neturi kelti grėsmės Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir valstybės interesams.

    - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, negali būti atnaujintos, renovuotos. Prekės turi būti pagamintos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki jų pristatymo Pirkėjui dienos.

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomų Prekių gamybos nutraukimą (angl. end of life);

    - Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas;

    - Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

2.5. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, šioje techninėje specifikacijoje nenurodytas,  tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių ir (ar) paslaugų neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.. Kitoms prekėms taikomos visos šioje techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, gedimų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip.

1 lentelė

| Eil.Nr. | Pirkimo objektas | Montavimo -konfigūravimo darbai | Apmokymai | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 1,8-2,2 kW galios | Netaikoma | Netaikoma | 3 |
| 2. | Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 2,7-3,6 kW galios | Netaikoma | Netaikoma | 3 |
| 3. | Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 5,5-6 kW galios | Netaikoma | Netaikoma | 3 |
| 4. | Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 40-60 kW galios | Taikoma | Taikoma | 2 |
| 5. | Greitaeigis elektros įvadų perjungimo įrenginys 100A | Taikoma | Netaikoma | 1 |
| 6. | Nuolatinės srovės 1500-2000 W galios elektros tiekimo šaltinis. | Netaikoma | Netaikoma | 3 |

*  Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto eilutės kiekio), neviršijant bendros Preliminariosios sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

2 lentelė

| - Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 1,8-2,2 kW galios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Papildomi reikalavimai |
| 1. | # Bendros nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinio charakteristikos |  |  |
| 1.1 | Architektūra | Dvigubo konvertavimo |  |
| 1.2 | NEŠ įvadų skaičius | Vienas |  |
| 1.3 | NEŠ įvadas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |
| 1.4 | NEŠ išėjimas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |
| 1.5 | NEŠ išėjimo nominali galia | 1,8-2,2 kW (tinka bet kuri reikšmė šiame diapazone) | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 40C |
| 1.6 | NEŠ akumuliatorių talpa arba elektros energijos tiekimo iš NEŠ trukmė, kai atjungiamas išorinis srovės šaltinis | 10 minučių, kai įrenginys apkrautas 80 proc. galia | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 20-25C |
| 1.7 | NEŠ naudingumo koeficientas | Ne mažiau 93 proc. kai elektros energija tiekiama iš elektros tinklo per įrenginio inverterį veikiant dvigubo konvertavimo režime. | Vertinama, kaip santykis tarp matuojamų galių įrenginio įėjime ir išėjime, kai apkrovimo galia 75 procentai nominalios galios. |
| 1.8 | Suminis NEŠ įėjimo srovės harmonikų koeficientas THDI | Nedaugiau kaip 5% apkrovus NEŠ nuo 40% iki 100% |  |
| 1.9 | NEŠ lygintuvas/baterijų įkrovėjas | Naudojami PWM (angl. “puls width modulated”) principu valdomi IGBT (angl. “Insulated Gate Bipolar Transistor”) keitikliai su galios koeficiento korekcijos funkcija: galios koeficientas – ne mažiau 0,99. |  |
| 1.10 | NEŠ mechaninis perjungėjas (By-Pass) | Naudojamas remonto atveju atlikti perjungimus nenutraukiant elektros energijos tiekimo. Įrengiamas NEŠ viduje arba išorėje. |  |
| 1.11 | Apsauga nuo įtampos smailių, viršįtampių | NEŠ turi būti numatyta apsauga, filtrai nuo tinklo viršįtampių poveikio |  |
| 1.12 | Akumuliatorinės baterijos | Neaptarnaujamos, neišskiriančios kenksmingų ir gaisrą galinčių sukelti dujų. Efektyvaus tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 5 metai. |  |
| 1.13 | Montavimas | Montavimui į 19‘ spintas |  |
| 2. | #### NEŠ valdymas ir informacijos pateikimas |  |  |  |
| 2.1 | NEŠ valdymo ir informacijos pateikimo principas | NEŠ įjungimas, išjungimas, perjungimas remontui atliekamas ant įrenginio įrengtų mygtukų-raktų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. |  |  |
| 2.2 | Vidinė NEŠ valdiklio atmintis | Turi būti atminties registras įvykiams išsaugoti. | Informacija pateikiama NEŠ valdiklio ekrane. |  |
| 2.3 | Pranešimai apie sutrikimus | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - įtampos sutrikimai; - NEŠ tiekiamos įtampos sutrikimai; - baterijų sutrikimai; - NEŠ sudėtinių įtaisų veikimo sutrikimai (inverteris, lygintuvas, apsaugos, filtrai, iškrovikliai, statinis perjungėjas ir pan.). |  |  |
| 2.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti NEŠ išėjimo įtampą, leistinas parametrų kitimo ribas ir pan. |  |  |
| 2.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - įėjimo ir išėjimo fazinės įtampos, dažnis, - išėjimo srovė, aktyvinė ir suminė galia, sunaudotas elektros energijos kiekis; - apkrovimo procentinis dydis; - baterijų įtampa; - rezervavimo nuo baterijų trukmė; - baterijų įkrovimo lygis; - temperatūra NEŠ viduje. | Sunaudotos elektros energijos kiekio apskaitos atlikimui įrenginį galima komplektuoti su papildomu PDU („power distribution module“) montuojamu 19‘ spintoje ir komunikuojančiu Modbus/Jbus TCP protokolu su išorinėmis kontrolės sistemomis. |  |
| 2.6 | Pranešimai apie NEŠ būklę | Skystų kristalų ekrane arba mnemo schemoje pateikiama informacija: - normalus veikimas; - apkrova įjungta per perjungiklį remontui; - apkrova įjungta per inverterį; - apkrova įjungta per rezervinį įvadą; - sistema išjungta; - apkrovai energija tiekiama iš baterijų. |  |  |
| 2.7 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus TCP protokolas. |  |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | NEŠ išorės temperatūra | Planuojamos kitimo ribos 0C+40C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | Leistinos kitimo ribos 0 iki 90 |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000m |  |  |
| 3.4 | Apkrova-imtuvai | Kompiuterinė įranga, programuojami valdikliai ir pan. |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | NEŠ topologija pagal EN 62040-3 | VFI |  |  |
| 4.3 | Turi turėti ženklinimą | CE |  |  |
| 4.4 | EMC suderinamumas | IEC 62040-2 arba lygiavertis. Apsaugotas nuo išorinio spinduliavimo ir netrikdyti šalia esančių įrenginių veikimo. |  |  |

3 lentelė

| - Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 2,7-3,6 kW galios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Papildomi reikalavimai |
| 1. | # Bendros nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinio charakteristikos |  |  |
| 1.1 | Architektūra | Dvigubo konvertavimo |  |
| 1.2 | NEŠ įvadų skaičius | Vienas |  |
| 1.3 | NEŠ įvadas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |
| 1.4 | NEŠ išėjimas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |
| 1.5 | NEŠ išėjimo nominali galia | 2,7-3,6 kW (tinka bet kuri reikšmė šiame diapazone) | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 40C |
| 1.6 | NEŠ akumuliatorių talpa arba elektros energijos tiekimo iš NEŠ trukmė, kai atjungiamas išorinis srovės šaltinis | 10 minučių, kai įrenginys apkrautas 80 proc. galia | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 20-25C |
| 1.7 | NEŠ naudingumo koeficientas | Ne mažiau 93 proc. kai elektros energija tiekiama iš elektros tinklo per įrenginio inverterį veikiant dvigubo konvertavimo režime. | Vertinama, kaip santykis tarp matuojamų galių įrenginio įėjime ir išėjime, kai apkrovimo galia 75 procentai nominalios galios. |
| 1.8 | Suminis NEŠ įėjimo srovės harmonikų koeficientas THDI | Nedaugiau kaip 5% apkrovus NEŠ nuo 40% iki 100% |  |
| 1.9 | NEŠ lygintuvas/baterijų įkrovėjas | Naudojami PWM (angl. “puls width modulated”) principu valdomi IGBT (angl. “Insulated Gate Bipolar Transistor”) keitikliai su galios koeficiento korekcijos funkcija: galios koeficientas – ne mažiau 0,99. |  |
| 1.10 | NEŠ mechaninis perjungėjas (By-Pass) | Naudojamas remonto atveju atlikti perjungimus nenutraukiant elektros energijos tiekimo. Įrengiamas NEŠ viduje arba išorėje. |  |
| 1.11 | Apsauga nuo įtampos smailių, viršįtampių | NEŠ turi būti numatyta apsauga, filtrai nuo tinklo viršįtampių poveikio |  |
| 1.12 | Akumuliatorinės baterijos | Neaptarnaujamos, neišskiriančios kenksmingų ir gaisrą galinčių sukelti dujų. Efektyvaus tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 5 metai. |  |
| 1.13 | Montavimas | Montavimui į 19‘ spintas |  |
| 2. | #### NEŠ valdymas ir informacijos pateikimas |  |  |  |
| 2.1 | NEŠ valdymo ir informacijos pateikimo principas | NEŠ įjungimas, išjungimas, perjungimas remontui atliekamas ant įrenginio įrengtų mygtukų-raktų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. |  |  |
| 2.2 | Vidinė NEŠ valdiklio atmintis | Turi būti atminties registras įvykiams išsaugoti. | Informacija pateikiama NEŠ valdiklio ekrane. |  |
| 2.3 | Pranešimai apie sutrikimus | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - įtampos sutrikimai; - NEŠ tiekiamos įtampos sutrikimai; - baterijų sutrikimai; - NEŠ sudėtinių įtaisų veikimo sutrikimai (inverteris, lygintuvas, apsaugos, filtrai, iškrovikliai, statinis perjungėjas ir pan.). |  |  |
| 2.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti NEŠ išėjimo įtampą, leistinas parametrų kitimo ribas ir pan. |  |  |
| 2.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - įėjimo ir išėjimo fazinės įtampos, dažnis, - išėjimo srovė, aktyvinė ir suminė galia, sunaudotas elektros energijos kiekis; - apkrovimo procentinis dydis; - baterijų įtampa; - rezervavimo nuo baterijų trukmė; - baterijų įkrovimo lygis; - temperatūra NEŠ viduje. | Sunaudotos elektros energijos kiekio apskaitos atlikimui įrenginį galima komplektuoti su papildomu PDU („power distribution module“) montuojamu 19‘ spintoje ir komunikuojančiu Modbus/Jbus TCP protokolu su išorinėmis kontrolės sistemomis. |  |
| 2.6 | Pranešimai apie NEŠ būklę | Skystų kristalų ekrane arba mnemo schemoje pateikiama informacija: - normalus veikimas; - apkrova įjungta per perjungiklį remontui; - apkrova įjungta per inverterį; - apkrova įjungta per rezervinį įvadą; - sistema išjungta; - apkrovai energija tiekiama iš baterijų. |  |  |
| 2.7 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus TCP protokolas. |  |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | NEŠ išorės temperatūra | Planuojamos kitimo ribos 0C+40C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | Leistinos kitimo ribos 0 iki 90 |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000m |  |  |
| 3.4 | Apkrova-imtuvai | Kompiuterinė įranga, programuojami valdikliai ir pan. |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | NEŠ topologija pagal EN 62040-3 | VFI |  |  |
| 4.3 | Turi turėti ženklinimą | CE |  |  |
| 4.4 | EMC suderinamumas | IEC 62040-2 arba lygiavertis. Apsaugotas nuo išorinio spinduliavimo ir netrikdyti šalia esančių įrenginių veikimo. |  |  |

4 lentelė

| - Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis 5,5-6 kW galios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Papildomi reikalavimai |
| 1. | # Bendros nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinio charakteristikos |  |  |
| 1.1 | Architektūra | Dvigubo konvertavimo |  |
| 1.2 | NEŠ įvadų skaičius | Vienas |  |
| 1.3 | NEŠ įvadas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |
| 1.4 | NEŠ išėjimas | L1,N,PE. Dažnis 50Hz, 220V, 230V, 240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |
| 1.5 | NEŠ išėjimo nominali galia | 5,6-6 kW (tinka bet kuri reikšmė šiame diapazone) | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 40C |
| 1.6 | NEŠ akumuliatorių talpa arba elektros energijos tiekimo iš NEŠ trukmė, kai atjungiamas išorinis srovės šaltinis | 10 minučių, kai įrenginys apkrautas 80 proc. galia | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 20-25C |
| 1.7 | NEŠ naudingumo koeficientas | Ne mažiau 95 proc. kai elektros energija tiekiama iš elektros tinklo per įrenginio inverterį veikiant dvigubo konvertavimo režime. | Vertinama, kaip santykis tarp matuojamų galių įrenginio įėjime ir išėjime, kai apkrovimo galia 75 procentai nominalios galios. |
| 1.8 | Suminis NEŠ įėjimo srovės harmonikų koeficientas THDI | Nedaugiau kaip 5% apkrovus NEŠ nuo 40% iki 100% |  |
| 1.9 | NEŠ lygintuvas/baterijų įkrovėjas | Naudojami PWM (angl. “puls width modulated”) principu valdomi IGBT (angl. “Insulated Gate Bipolar Transistor”) keitikliai su galios koeficiento korekcijos funkcija: galios koeficientas – ne mažiau 0,99. |  |
| 1.10 | NEŠ mechaninis perjungėjas (By-Pass) | Naudojamas remonto atveju atlikti perjungimus nenutraukiant elektros energijos tiekimo. Įrengiamas NEŠ viduje arba išorėje. |  |
| 1.11 | Apsauga nuo įtampos smailių, viršįtampių | NEŠ turi būti numatyta apsauga, filtrai nuo tinklo viršįtampių poveikio |  |
| 1.12 | Akumuliatorinės baterijos | Neaptarnaujamos, neišskiriančios kenksmingų ir gaisrą galinčių sukelti dujų. Efektyvaus tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 5 metai. |  |
| 1.13 | Montavimas | Montavimui į 19‘ spintas |  |
| 2. | #### NEŠ valdymas ir informacijos pateikimas |  |  |  |
| 2.1 | NEŠ valdymo ir informacijos pateikimo principas | NEŠ įjungimas, išjungimas, perjungimas remontui atliekamas ant įrenginio įrengtų mygtukų-raktų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. |  |  |
| 2.2 | Vidinė NEŠ valdiklio atmintis | Turi būti atminties registras įvykiams išsaugoti. | Informacija pateikiama NEŠ valdiklio ekrane. |  |
| 2.3 | Pranešimai apie sutrikimus | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - įtampos sutrikimai; - NEŠ tiekiamos įtampos sutrikimai; - baterijų sutrikimai; - NEŠ sudėtinių įtaisų veikimo sutrikimai (inverteris, lygintuvas, apsaugos, filtrai, iškrovikliai, statinis perjungėjas ir pan.). |  |  |
| 2.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti NEŠ išėjimo įtampą, leistinas parametrų kitimo ribas ir pan. |  |  |
| 2.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - įėjimo ir išėjimo fazinės įtampos, dažnis, - išėjimo srovė, aktyvinė ir suminė galia, sunaudotas elektros energijos kiekis; - apkrovimo procentinis dydis; - baterijų įtampa; - rezervavimo nuo baterijų trukmė; - baterijų įkrovimo lygis; - temperatūra NEŠ viduje. | Sunaudotos elektros energijos kiekio apskaitos atlikimui įrenginį galima komplektuoti su papildomu PDU („power distribution module“) montuojamu 19‘ spintoje ir komunikuojančiu Modbus/Jbus TCP protokolu su išorinėmis kontrolės sistemomis. |  |
| 2.6 | Pranešimai apie NEŠ būklę | Skystų kristalų ekrane arba mnemo schemoje pateikiama informacija: - normalus veikimas; - apkrova įjungta per perjungiklį remontui; - apkrova įjungta per inverterį; - apkrova įjungta per rezervinį įvadą; - sistema išjungta; - apkrovai energija tiekiama iš baterijų. |  |  |
| 2.7 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus TCP protokolas. |  |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | NEŠ išorės temperatūra | Planuojamos kitimo ribos 0C+40C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | Leistinos kitimo ribos 0 iki 90 |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000m |  |  |
| 3.4 | Apkrova-imtuvai | Kompiuterinė įranga, programuojami valdikliai ir pan. |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | NEŠ topologija pagal EN 62040-3 | VFI |  |  |
| 4.3 | Turi turėti ženklinimą | CE |  |  |
| 4.4 | EMC suderinamumas | IEC 62040-2 arba lygiavertis. Apsaugotas nuo išorinio spinduliavimo ir netrikdyti šalia esančių įrenginių veikimo. |  |  |

5 lentelė

| - Nepertraukiamo 40-60 kW galios elektros tiekimo šaltinis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Papildomi reikalavimai |
| 1. | # Bendros nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinio charakteristikos |  |  |
| 1.1 | Architektūra | Modulinė architektūra N+1 | Sudarytas iš bent dviejų autonominių modulių kurių vieno galia nuo 20 iki 30 kW. Visi komponentai pateikiami gamintojo spintoje. |
| 1.2 | NEŠ įvadų skaičius | Du: pagrindinis ir rezervinis |  |
| 1.3 | NEŠ pagrindinis įvadas | Trys fazės - L1,L2,L3,N,PE. Dažnis 50Hz, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |
| 1.4 | NEŠ rezervinis įvadas | Trys fazės - L1,L2,L3,N,PE. Dažnis 50Hz, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |
| 1.5 | NEŠ išėjimas | Trys fazės - L1,L2,L3,N,PE. Dažnis 50Hz, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V. | Sistema TNS. Įtampos dydis reguliuojamas |
| 1.6 | NEŠ išėjimo nominali galia | 40-60 kW (tinka bet kuri reikšmė šiame diapazone) | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 40C |
| 1.7 | NEŠ akumuliatorių talpa arba elektros energijos tiekimo iš NEŠ trukmė, kai atjungiamas išorinis srovės šaltinis | 20 minučių, kai NEŠ apkrautas 16 kW galia | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 15-25C |
| 1.8 | Akumuliatorinės baterijos | Neaptarnaujamos, neišskiriančios kenksmingų ir gaisrą galinčių sukelti dujų. Efektyvaus tarnavimo laikas – nemažiau 5 metai. | Akumuliatoriai sujungti bent į dvi grandines. |
| 1.9 | NEŠ naudingumo koeficientas | Ne mažiau 96 proc. kai elektros energija tiekiama iš elektros tinklo per įrenginio inverterį veikiant dvigubo konvertavimo režime. | Vertinama, kaip santykis tarp matuojamų galių įrenginio įėjime ir išėjime, kai apkrovimo galia 75 procentų nominalios galios. |
| 1.10 | NEŠ lygintuvas/baterijų įkrovėjas | Naudojami PWM (angl. “puls width modulated”) principu valdomi IGBT (angl. “Insulated Gate Bipolar Transistor”) keitikliai su galios koeficiento korekcijos funkcija: galios koeficientas – nemažiau 0,99. |  |
| 1.11 | NEŠ statinis perjungiklis | Statiniui perjungėjui naudojami puslaidininkiniai įtaisai (neturintys mechaniškai judančių kontaktų (nenaudoti mechaninių kontaktorių) |  |
| 1.12 | NEŠ nulinis laidininkas | Turi būti padidintas skerspjūvio plotas | Vienfaziai elektros imtuvai |
| 1.13 | Mechaninis perjungėjas | Naudojamas remonto atveju atlikti perjungimus nenutraukiant elektros energijos tiekimo. Įrengiamas NEŠ viduje. |  |
| 1.14 | Apsauga nuo įtampos smailių, viršįtampių | NEŠ įtaisuose turi būti numatyta apsauga nuo viršįtampių poveikio | NEŠ įrenginių ir prijungtų imtuvų apsaugai |
| 1.15 | Akumuliatorių apsauga | Numatyti automatinius išjungiklius arba saugiklius |  |
| 1.16 | Įrenginio funkcionalumas | NEŠ pritaikytas veikti: - lygiagrečiai su analogišku NEŠ tiekiamos galios padidinimo arba rezervavimo padidinimo schemoje - su analogišku NEŠ STS schemoje (elektros vartotojams energija iš pirmo NEŠ tiekiama į vieną greitaeigio perjungiklio STS („static transfer switch“) įvadą iš antro NEŠ į antrą STS įvadą. Vartotojams elektros energija tiekiama iš STS išėjimo. Valdoma abiejų NEŠ išėjimo įtampų fazių asimetrija.). |  |
| 1.17 | NES spinta | Visos komplektuojančios (galios moduliai, valdikliai, perjungikliai, akumuliatoriai ir pan.) sumontuotos gamintojo originalioje spintoje. |  |
| 2. | # NEŠ sudėtinių įtaisų savybės |  |  |
| 2.1 | NEŠ įėjimas – lygintuvas/baterijų įkrovėjas |  |  |
| 2.1.1 | Suminis NEŠ įėjimo srovės harmonikų koeficientas THDI | Nedaugiau kaip 3% apkrovus NEŠ nuo 40% iki 100% |  |
| 2.1.2 | Vartojamos galios koeficientas | Nemažiau 99% |  |
| 2.1.3 | Leistinos tinklo įtampos kitimo ribos, kada NEŠ inverteriui nuolatinės srovės tiekimas neperjungiamas prie akumuliatorinių baterijų | Nemažiau kaip +10, -15 nominalios NEŠ įtampos vertės. |  |
| 2.1.4 | Leistinas tinklo įtampos dažnio kitimo ribos, kada NEŠ inverteriui nuolatinės srovės tiekimas neperjungiamas prie akumuliatorinių baterijų | Nemažiau kaip +/-5. |  |
| 2.1.5 | Leistinas naudojamos srovės didėjimo greitis atsiradus tinklo įtampai | Parenkamas laikas 5-20 sek., per kurias palaipsniui tiekiama galia perskirstoma nuo baterijų prie NEŠ lygintuvo | Darbas su dyzeliniu generatoriumi |
| 2.2 | NEŠ inverteris |  |  |  |
| 2.2.1 | Tiekiamos įtampos statinis stabilumas | Tolygiai kintant apkrovai nuo 0 iki 100 bei esant 100 nesubalansuotai tarp fazių apkrovai, įtampos pokytis nedidesnis kaip +/- 1 |  |  |
| 2.2.2 | Tiekiamos įtampos dinaminis stabilumas | Kintant smūginei apkrovai 0-100 ir priešinga kryptimi, įtampos pokytis nedidesnis kaip +/- 4; rankiniu būdu perjungiant apkrovą 100 - įtampos pokytis nedidesnis kaip +/- 3; atjungus arba atsinaujinus išoriniam įtampos tinklui - įtampos pokytis nedidesnis kaip +/- 1 100 pasikeitus apkrovai įtampa nusistovi +/- 1 ribose neilgiau kaip per 20 msek. |  |  |
| 2.2.3 | Leistinas linijinės įtampos fazių kampo poslinkis | kai apkrovimas 100 nesubalansuotas ne daugiau kaip +/- 1 (nuo 120) |  |  |
| 2.2.4 | Leistinas įtampos nesimetriškumas | kai apkrovimas 100 nesubalansuotas nedaugiau kaip +/- 1 |  |  |
| 2.2.5 | Leistinos perkrovimo ribos | 110 perkrovimo trukmė – 10 min. 125 perkrovimo trukmė – 1 min. |  |  |
| 2.2.6 | Tiekiamos įtampos suminis harmonikų koeficientas THDU | kai apkrova 100 netiesinė (imtuvų apkrovos srovės forma 3:1 “crest factor”) – nedidesnis kaip 2 linijinei ir fazinei įtampoms. |  |  |
| 2.3 | #### NEŠ valdymas ir informacijos pateikimas |  |  |  |
| 2.3.1 | NEŠ valdymo ir informacijos pateikimo principas | NEŠ įjungimas, išjungimas, perjungimas remontui atliekamas ant priekinių įrenginio durų įrengtų mygtukų-raktų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. Ant priekinės panelės arba skystų kristalų ekrane turi būti pateikta linijinė NEŠ schema su indikacija apie energijos tiekimą. |  |  |
| 2.3.2 | Vidinė NEŠ valdiklio atmintis | Turi būti bent 100 įvykių su laiko žyme atminties registras. | Informacija pateikiama NEŠ valdiklio ekrane. |  |
| 2.3.3 | Pranešimai apie sutrikimus | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - pagrindinio ir rezervinio įvadų įtampos sutrikimai; - NEŠ tiekiamos įtampos sutrikimai; - baterijų sistemos sutrikimai; - NEŠ sudėtinių įtaisų veikimo sutrikimai (inverteris, lygintuvas, apsaugos, filtrai, iškrovikliai, statinis perjungėjas ir pan.); - ventiliacijos sistemos sutrikimai. |  |  |
| 2.3.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti NEŠ išėjimo įtampą, įėjimo srovės didėjimo greitį, leistinas parametrų kitimo ribas ir pan. |  |  |
| 2.3.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | NEŠ skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - realus laikas ir data, - pagrindinio ir rezervinio įvado, inverterio, NEŠ išėjimo linijinės ir fazinės įtampos; - pagrindinio ir rezervinio įvado, inverterio, NEŠ išėjimo įtampos dažnis; - pagrindinio ir rezervinio įvado, inverterio, NEŠ išėjimo srovės; - baterijų įtampa; - rezervavimo nuo baterijų trukmė; - NEŠ kiekvienos fazės aktyvinė (kW) ir bendroji (kVA) galia; - apkrovimo procentinis dydis; - NEŠ išėjimo srovės netiesiškumas (proc.); - galios koeficientas; - baterijų srovė; - baterijų įkrovimo lygis; - baterijų įkrovimo trukmė; - temperatūra baterijų spintoje. |  |  |
| 2.3.6 | Pranešimai apie būklę | Skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - normalus veikimas; - apkrova įjungta per perjungiklį remontui; - apkrova įjungta per inverterį; - apkrova įjungta per rezervinį įvadą; - sistema išjungta; - apkrovai energija tiekiama iš baterijų; |  |  |
| 2.3.7 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus/Jbus RTU/TCP protokolas. |  |  |
| 2.4 | Akumuliatorių baterijų sistema |  |  |  |
| 2.4.1 | Akumuliatorinės baterijos | Neaptarnaujamos, neišskiriančios kenksmingų ir gaisrą galinčių sukelti dujų. Efektyvaus tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 5 metai. |  |  |
| 2.4.2 | Akumuliatorinių baterijų talpa | Nemažiau 20 minučių, kai vartotojų naudojama galia 16 kW. |  |  |
| 2.4.3 | Akumuliatorinių baterijų įkrovimo sistema | Ribojama įkrovimo srovė, įtampa. Įkrovimas ribojamas priklausomai nuo baterijų temperatūros. |  |  |
| 2.4.4 | Būklės stebėjimas | Automatinis būklės testavimas programuojamu laikotarpiu. |  |  |
| 2.4.5 | Apsauga | Numatomi bent du akumuliatorinių baterijų automatiniai jungikliai. | Akumuliatoriai sujungti bent į dvi grandines. Vieną atjungus nenutraukiamas įrenginio veikimas ir energijos tiekimas vartotojui. |  |
| 2.5 | Statinis perjungėjas |  |  |  |
| 2.5.1 | Leistinos tinklo įtampos kitimo ribos | Ne mažiau kaip +10, -10 nominalios NEŠ įtampos vertės. |  |  |
| 2.5.2 | Perjungimo laikas | Ne daugiau kaip 5 msek. nesinchronizuotam perjungimui. |  |  |
| 2.6 | Mechaninis perjungėjas By-PASS |  |  |  |
| 2.6.1 | Paskirtis | Naudojamas NEŠ remonto atveju |  |  |
| 2.6.2 | Perjungimo laikas | Perjungiama nenutraukus elektros energijos tiekimo imtuvams | Montuojamas NEŠ viduje |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | NEŠ spintos išorės temperatūra | Planuojamos kitimo ribos 20C+/-5C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | Leistinos kitimo ribos 0 iki 90 . |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000m |  |  |
| 3.4 | Apkrova-imtuvai | Vienfaziai įrenginiai. Srovės iškraipymas 3:1. Tipas – kompiuterinė įranga, dažnio keitikliai, programuojami valdikliai ir pan. |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | NEŠ topologija pagal EN 62040-3 | VFI-SS-111 |  |  |
| 4.3 | Turi turėti ženklinimą, papildomi sertifikatai | CE, TŪV ar lygiavertis |  |  |
| 4.4 | EMC suderinamumas | IEC 62040-2 arba lygiavertis. Apsaugotas nuo išorinio spinduliavimo ir netrikdyti šalia esančių įrenginių veikimo: apsauga EMC kategorija C3, spinduliavimas EMC kategorija C2. |  |  |

6 lentelė

| - Greitaeigis įvadų perjungimo įrenginys STS 100A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Papildomi reikalavimai |
| 1. | # Bendros nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinio charakteristikos |  |  |
| 1.1 | Architektūra | Puslaidininkių pagrindu veikiantis trifazis elektros įvadų perjungimo įrenginys. Perjungimui nenaudojami mechaniniai įtaisai. |  |
| 1.2 | STS įvadų skaičius | Du: pagrindinis ir rezervinis |  |
| 1.3 | STS pagrindinis įvadas | Trys fazės - L1,L2,L3,N,PE. Dažnis 50Hz, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V. | Sistema TNS. |
| 1.4 | STS rezervinis įvadas | Trys fazės - L1,L2,L3,N,PE. Dažnis 50Hz, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V. | Sistema TNS. |
| 1.5 | Perjungimo laikas | 0 msek. sinchronizuotam perjungimui Ne daugiau kaip 5 msek. nesinchronizuotam perjungimui. |  |
| 1.6 | Nominali srovė | Ne mažiau 80 A, kiekvienai fazei. | Skaičiuojama kai aplinkos temperatūra 40C |
| 1.7 | Mechaninis perjungėjas | Naudojamas remonto atveju atlikti perjungimus nenutraukiant elektros energijos tiekimo. Įrengiamas spintos viduje. Numatomas abiem įvadams. |  |
| 1.8 | Apsauga nuo įtampos smailių, viršįtampių | NEŠ įtaisuose turi būti numatyta apsauga nuo viršįtampių poveikio |  |
| 1.9 | STS spinta | Visos komplektuojančios (galios moduliai, valdikliai, perjungikliai, ir pan.) sumontuotos gamintojo originalioje spintoje. |  |
| 2.3 | #### STS valdymas ir informacijos pateikimas |  |  |  |
| 2.3.1 | Valdymo ir informacijos pateikimo principas | STS įjungimas, išjungimas, perjungimas remontui atliekamas ant priekinių įrenginio durų įrengtų mygtukų-raktų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. Ant priekinės panelės arba skystų kristalų ekrane turi būti pateikta linijinė STS schema su indikacija apie energijos tiekimą. |  |  |
| 2.3.2 | Vidinė STS valdiklio atmintis | Turi būti bent 100 įvykių su laiko žyme atminties registras. | Informacija pateikiama STS valdiklio ekrane. |  |
| 2.3.3 | Pranešimai apie sutrikimus | STS skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - pagrindinio ir rezervinio įvadų įtampos, apkrovos, dažnio sutrikimai; - STS sudėtinių įtaisų veikimo sutrikimai. |  |  |
| 2.3.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti STS leistinas parametrų kitimo ribas ir pan. |  |  |
| 2.3.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | STS skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - realus laikas ir data, - pagrindinio ir rezervinio įvado, linijinės ir fazinės įtampos; - pagrindinio ir rezervinio įvado, įtampos dažnis; - pagrindinio ir rezervinio įvado, srovės; - kiekvienos fazės aktyvinė (kW) ir bendroji (kVA) galia; - apkrovimo procentinis dydis; - galios koeficientas; |  |  |
| 2.3.6 | Pranešimai apie būklę | Skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - normalus veikimas; - apkrova įjungta per perjungiklį remontui; - apkrova įjungta per pagrindinį įvadą; - apkrova įjungta per rezervinį įvadą; - sistema išjungta; |  |  |
| 2.3.7 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus/Jbus RTU/TCP protokolas. |  |  |
| 2.6 | Mechaninis perjungėjas By-PASS |  |  |  |
| 2.6.1 | Paskirtis | Naudojamas NEŠ remonto atveju | Įrengiamas dviem įvadams |  |
| 2.6.2 | Perjungimo laikas | Perjungiama nenutraukus elektros energijos tiekimo imtuvams | Montuojamas STS viduje |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 3.1 | STS spintos išorės temperatūra | Planuojamos kitimo ribos 15 C - 30 C |  |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | Leistinos kitimo ribos 0 iki 90 . |  |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000m |  |  |
| 3.4 | Apkrova-imtuvai | Vienfaziai įrenginiai. Srovės iškraipymas 3:1. Tipas – kompiuterinė įranga, dažnio keitikliai, programuojami valdikliai ir pan. |  |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |  |
| 4.2 | Turi turėti ženklinimą, papildomi sertifikatai | CE, TŪV ar lygiavertis |  |  |
| 4.3 | EMC suderinamumas | IEC 62040-2 arba lygiavertis. Apsaugotas nuo išorinio spinduliavimo ir netrikdyti šalia esančių įrenginių veikimo: apsauga EMC kategorija C3, spinduliavimas EMC kategorija C2. |  |  |

7 lentelė

| - Nuolatinės srovės 1500-2000 W galios elektros tiekimo šaltinis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Papildomi reikalavimai |
| 1. | # Bendros įrenginio charakteristikos |  |  |
| 1.1 | Įrenginio išėjimo nominali galia | 1500-2000 W (tinka bet kuri reikšmė šiame diapazone) |  |
| 1.2 | Architektūra | Modulinė architektūra N+1, įrenginys sudarytas iš nemažiau kaip dviejų lygintuvo galios modulių, kurio vieno galia nemažesnė už 750 W. Modulius galima keisti, įjungti, išjungti, nenutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimo. Įrenginys tiekia nuolatinės srovės elektros energiją prijungtiems vartotojams ir įkrauna prijungtas akumuliatorines baterijas (190Ah talpa). Dingus įvado įtampai, automatiškai, be pertraukos, tiekia elektros energiją prijungtiems vartotojams iš akumuliatorinių baterijų. | Tiekiamas su vienu lygintuvo galios moduliu. Automatiškai atliekamas ir programuojamas akumuliatorių baterijos tikrinimo periodas. |
| 1.3 | Įrenginio įvadas | Vienfazis - L,N,PE. Dažnis 50Hz, įtampos kitimo ribos nuo 230V +/- 15 proc. |  |
| 1.4 | Įrenginio įvadų kiekis | Bent du lygiaverčiai AC įvadai. |  |
| 1.5 | Įrenginio išėjimo įtampa | 24V nuolatinė įtampa. Reguliavimo ribos 22-28V. Įtampos stabilumas kintant apkrovai – nedaugiau 0,5 proc. Dinaminis stabilumas – įtampos pokytis nedaugiau 5 proc., kai momentinė apkrova keičiasi 90 proc. | Įrenginys atlieka elektros energijos tiekimo ir akumuliatorių baterijų įkrovimo funkcijas. Reguliuojama baterijų įkrovimo srovė. |
| 1.6 | Akumuliatorinės baterijos | Komplektuoja Užsakovas. | Talpa ne mažesnė kaip 190 Ah. |
| 2. | #### Valdymas ir informacijos apie Įrenginio būseną pateikimas |  |  |
| 2.1 | Įrenginio valdymo ir informacijos pateikimo principas | Įrenginio įjungimas, išjungimas atliekamas ant priekinių įrenginio pusės įrengtų mygtukų pagalba. Informacijai pateikti naudojamas skystų kristalų ekranas. Pateikiama informacija turi būti pakankama ir nereikalauti naudoti papildomų instrukcijų. Mygtukų pagalba į ekraną pateikiami matavimo duomenys, pranešimai apie sutrikimus, atjungiama avarijų signalizacija. |  |
| 2.2 | Vidinė Įrenginio valdiklio atmintis | Turi būti atminties registras bent 100 įvykių. Atminties registre įvykiai pateikiami su laiko žyme. |  |
| 2.3 | Pranešimai apie sutrikimus | Įrenginio skystų kristalų ekrane pateikiama informacija: - įvado įtampos sutrikimai; - įrenginio tiekiamos įtampos sutrikimai; - baterijų sutrikimai; - neleistina temperatūra; |  |
| 2.4 | Parametrų reguliavimas | Per ekrano meniu turi būti galimybė reguliuoti visus Įrenginio parametrus, leistinas jų kitimo ribas, akumuliatorinių baterijų įkrovimo parametrus ir pan. |  |
| 2.5 | Technologinių parametrų pateikimas. | UPS skystų kristalų ekrane pateikiama minimali informacija: - realus laikas ir data, - įvado įtampos; - išėjimo įtampa; - apkrovimo srovė; - baterijų įtampa; - rezervavimo nuo baterijų trukmė; - baterijų srovė; - baterijų įkrovimo lygis; - temperatūra. |  |
| 2.6 | Sąsaja su išorinėmis kontrolės sistemomis | Modbus RTU/TCP ir SNMP (V3), RS485, Ethr. prievadas. |  |
| 3. | ##### Aplinkos sąlygos |  |  |
| 3.1 | Įrenginio darbinė temperatūra | - 40 C+55 C |  |
| 3.2 | Santykinis drėgnumas | nuo 0 iki 70 |  |
| 3.3 | Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000 m |  |
| 3.4 | Montavimas | Pritaikytas montuoti į 19‘ spintą |  |
| 3.5 | Apsaugos klasė | Ne mažiau IP20 |  |
| 4. | ##### Atitikimas standartams |  |  |
| 4.1 | Projektavimas ir gamyba | ISO 14001, ISO 9001 arba lygiaverčius |  |
| 4.2 | Elektrinė sauga | EN 60950-1 arba lygiavertį |  |

2.6. Pirkėjui užsakius šios techninės specifikacijos 5 ir 6 lentelėje nurodytą Prekę, Tiekėjas pristatęs Prekę turi atlikti ir jos montavimo-konfigūravimo darbus. Reikalavimai Darbams:

2.6.1. Darbai turi būti atitikti pagal visus teisės aktuose tokiems Darbams keliamus reikalavimus;

8 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Apimtys | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valdymo kabelių tarp NEŠ, STS tiekimas, paklojimas ir prijungimas | Taikoma kai tiekiami įrenginiai veiks lygiagrečiai arba STS schemoje (elektros vartotojams energija tiekiama iš dviejų šaltinių per greitaeigius perjungiklius STS „static transfer switch“ įrenginius.). | Atstumas tarp dviejų įrenginių – iki 5 metrų. |
| 2. | NEŠ, STS parametrų nustatymų patikrinimas ir konfigūravimas | Komplektas | Pagal gamintojo reikalavimus |
| 3. | NEŠ, STS sudėtinių dalių veikimo patikrinimas | Komplektas | Pagal gamintojo reikalavimus |
| 4. | NEŠ, STS generuojamos įtampos charakteristikų patikrinimas dirbant įrenginiui su kintama ir pastovia apkrova | Komplektas | Pagal procedūras suderintas su Pirkėju |
| 5. | NEŠ, STS technologinių ir elektrinių parametrų matavimo priemonių parodymų teisingumo patikrinimas | Komplektas | Pagal procedūras suderintas su Pirkėju |
| 6. | NEŠ, STS veikimo patikrinimas su darbine apkrova | Komplektas | Pagal procedūras suderintas su Pirkėju |

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PREKIŲ PRISTATYMO, DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo elektroninėmis priemonėmis pateiktus Užsakymus Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis bus sudaromos žodinės arba rašytinės formos pagrindinės sutartys (toliau – Sutartis).

3.2. Užsakant šios techninės specifikacijos 5-6 lentelėje nurodytą Prekę, kartu turi būti atlikti ir Prekės montavimo-konfigūravimo darbai. Darbų apimtys nurodytos 8 lentelėje.

3.3 Užsakant šios techninės specifikacijos 5 lentelėje nurodytą Prekę, kartu turi būti atlikti pirkėjo darbuotojų apmokymai (reikalavimai apmokymams nurodyti techninės specifikacijos 6 p.). Reikalavimas darbuotojų apmokymui taikomas tik perkant Prekę pirmą kartą (t.y. jeigu to paties modelio/gamintojo prekė perkama pakartotinai, šios paslaugos neteikiamos, o jų kaina į prekės kainą neįskaičiuojama).

3.4. Pirkėjo darbuotojai turi būti apmokyti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei atnaujinto varžymosi sąlygose nenurodyta kitaip.

3.3. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, Pirkėjo darbuotojai apmokyti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jei atnaujinto varžymosi sąlygose nenurodyta kitaip).  Prekių pristatymo (įrengimo) adresas: Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Visoms Prekėms, jų komplektuojamoms sudedamosioms dalims bei montavimo-konfigūravimo darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri skaičiuojama nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.2. Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekių gedimai arba sugedusios Prekės keičiamos naujomis (įskaitant Prekių ar jų dalių transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Prekės (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.

4.3. Garantijos laikotarpiu sugedusios Prekės veikimas turi būti visiškai atstatytas arba sugedusi Prekė pakeista ekvivalentiška nauja preke, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo dienos (išskyrus atvejus, kai Tiekėjas įrodo, kad nustatytam gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas).

- DOKUMENTAI

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

5.1.1. siūlomų Prekių gamintojų parengtus techninius aprašus ir/ar gamintojų parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių techninių charakteristikų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams;

5.1.2. dokumentus, įrodančius, kad Tiekėjas yra įgaliotas siūlomų Prekių gamintojo teikti techninio aptarnavimo paslaugas siūlomoms Prekėms arba yra sudaręs sutartį su kitu gamintojo įgaliotu ūkio subjektu siūlomų Prekių techninio aptarnavimo paslaugų teikimui garantinės priežiūros laikotarpiu.

  - Kartu su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

    - Prekių gamintojo parengtą ir būtiną Prekių dokumentaciją (naudojimosi instrukcijas kokybės/atitikties sertifikatus ir pan.);

    - Prekių perdavimo priėmimo aktą.

- PIRKĖJO DARBUOTOJŲ APMOKYMAI

6.1. Tiekėjas turi organizuoti 2 (dviejų) Pirkėjo darbuotojų mokymus naudotis ir aptarnauti 5 lentelėje nurodytas Prekes gamintojo autorizuotame mokymo centre (ar kitose gamintojo siūlomose patalpose, jeigu gamintojas tokio neturi). Mokymai turi apimti teorinius bei praktinius NEŠ aptarnavimo mokymus.

6.2 Pirkėjo darbuotojams turi būti suteikiama reikalinga programinė įranga NEŠ konfigūravimui bei mokymo medžiaga (atspausdinta arba įrašyta duomenų laikmenose), kuri lieka Pirkėjo darbuotojams ir į kurią turi būti įtrauktos šios temos:

- NEŠ eksploatacija (paleidimas-konfigūravimas, operatyvinis valdymas, perjungimai, tiekiamos informacijos interpretavimas);

- NEŠ priežiūra (techninė priežiūra/aptarnavimas, sutrikimų identifikavimas, galimi gedimai/sutrikimai ir jų šalinimo metodika bei ypatumai);

- kitos temos reikalingos NEŠ tinkamai ir saugiai eksploatuoti bei prižiūrėti.

6.3. Mokymai turi būti pravesti, mokymo medžiaga parengta, lietuviu arba anglų kalba.

6.4. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 32 akademinės valandos (1 akademinė valanda – 45 min.).

6.5. Sėkmingai baigus teorinius ir praktinius mokymus, mokymų dalyviui išduodamas techninės priežiūros specialisto pažymėjimas (sertifikatas).

6.6. Darbuotojų kelionės/apgyvendinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

7. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS

7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas) 4.4.4.2 papunkčiu, pirkimas laikomas „žaliuoju“, kadangi Prekėms nustatyti energinio efektyvumo parametrai (Techninės specifikacijos 2-4 lentelės 1.7 punktas ir 5 lentelės 1.9. punktas).