PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMAS, PASIŪLYMŲ PATEKIMO TERMINO PRATĘSIMAS, PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) 2025 m. gegužės 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) (pirkimo Nr. 7719239) paskelbė Elektros generatorių pirkimo atvirą konkursą (toliau – pirkimas), kuris vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

Pirkimas skaidomas į 6 (šešias) pirkimo dalis:

1 pirkimo dalis – nešiojamas 6 kW elektros generatorius;

2 pirkimo dalis – nešiojamas 10 kW elektros generatorius (pirkimo procedūros nutrauktos);

3 pirkimo dalis – mobilus 20 kW elektros generatorius su priekaba;

4 pirkimo dalis – mobilus 50 kW elektros generatorius su priekaba;

5 pirkimo dalis – mobilus 100 kW elektros generatorius su priekaba;

6 pirkimo dalis – mobilus 200 kW elektros generatorius su priekaba.

Perkančioji organizacija pastebėjo, kad pirkimo sąlygose yra netikslumų. Pirkimo sąlygų 2.4 punkte nurodyta, kad: „pirkimo sąlygų 1 priede galimai nurodyti (jei yra) <...> standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.“, o pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2 punkte (taikoma 1 pirkimo daliai) nurodytas konkretus standartas ISO 8528, 3.3, 3.4 ir 4.2 punktuose (taikoma 4-6 pirkimo dalims) nurodytas konkretus standartas ISO 8528 ar konkreti šio standarto dalis.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.10 punktu, perkančioji organizacija tikslina:

1.	Pirkimo sąlygų 1 priedo „Nešiojamojo 6 kW elektros generatoriaus techninė specifikacija (1 pirkimo dalis)” 3.2 punktą ir išdėsto jį taip:

„3.2. Generatoriaus nominalus galingumas –  ne mažesnis kaip 6 kW pagal ISO 8528 arba lygiavertį”;

2.	Pirkimo sąlygų 1 priedo „Mobilaus 50 kw elektros generatoriaus su priekaba techninė specifikacija (4 pirkimo dalis)”, „Mobilaus 100 kw elektros generatoriaus su priekaba techninė specifikacija (5 pirkimo dalis)”, „Mobilaus 200 kw elektros generatoriaus su priekaba techninė specifikacija (6 pirkimo dalis)” 3.3, 3.4 ir 4.2 punktus ir išdėstyti juos taip:

4 pirkimo dalis:

„3.3. Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 50 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį.

3.4. Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.

4.2. Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13 arba lygiaverčius.”

5 pirkimo dalis:

„3.3. Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 100 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį.

3.4. Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.

4.2. Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13 arba lygiaverčius.”

6 pirkimo dalis:

„3.3. Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) –  ne mažesnis kaip 200 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį.

3.4. Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį.

4.2. Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13 arba lygiaverčius.”

3. Pirkimo sąlygų 2 priedo priedelio „Siūlomų prekių techniniai parametrai” lentelėje pateiktą informaciją ir išdėsto ją taip:

1 pirkimo dalis:

| ,,1.9. | 3.2. | Generatoriaus nominalus galingumas – ne mažesnis kaip 6 kW pagal ISO 8528 arba lygiavertį.” | Nurodyti konkrečius rodiklius” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4 pirkimo dalis:

| ,,4.11. | 3.3. | Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) – ne mažesnis kaip 50 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12. | 3.4. | Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį. | Nurodyti generatoriaus klasę |  |
| 4.30. | 4.2. | Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13 arba lygiaverčius.” | Nurodyti standartus, kuriuos atitinka” |  |

5 pirkimo dalis:

| ,,5.13. | 3.3. | Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) – ne mažesnis kaip 100 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14. | 3.4. | Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį. | Nurodyti generatoriaus klasę |  |
| 5.32. | 4.2. | Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13 arba lygiaverčius.” | Nurodyti standartus, kuriuos atitinka” |  |

6 pirkimo dalis:

| ,,6.13. | 3.3. | Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) – ne mažesnis kaip 200 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertį. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.14. | 3.4. | Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertį. | Nurodyti generatoriaus klasę |  |
| 6.32. | 4.2. | Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13 arba lygiaverčius.” | Nurodyti standartus, kuriuos atitinka” |  |

Aktualios pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ ir 2 priedo priedelio „Siūlomų prekių techniniai parametrai” redakcijos pridedamos. Patikslinimai pažymėti mėlyna spalva.

Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentai buvo tikslinami, vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.10 punktu, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. birželio 15 d. 10.00 val., kad tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus,

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų paklausimus ir teikia atsakymus į tiekėjų paklausimuose pateiktus klausimus:

| Klausimai (tiekėjų pateiktų klausimų tekstas neredaguotas) | Komisijos atsakymai |
| --- | --- |
| „Dalyvaudami Elektros generatoriai pirkime, norėtume maloniai paprašyti pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-06-15 10:0. Prašymą teikiame atsižvelgdami į tai, kad siekiant parengti kokybišką ir visus techninius bei komercinius reikalavimus pilnai atitinkantį pasiūlymą, reikalingas papildomas laikas detaliam sprendimų suderinimui su tiekėjais bei techninių parametrų patikslinimui. Tikime, kad termino pratęsimas leistų pateikti išsamesnius ir konkurencingesnius pasiūlymus.“ | Atsižvelgiant į tai, kad šio pirkimo objektas skaidomas į 6 dalis, įvertinus tai, kad tiekėjams reikalingas ilgesnis terminas pasiūlymams atskiroms pirkimo dalims parengti ir į tai, kad pirkimo dokumentai buvo tikslinami, vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.10 punktu, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. birželio 15 d. 10.00 val. |
| „Clause 3.4 of the technical specification states that the generator must be not lower than G3 class acc. to ISO 8528-5. Frequency (Hz) stability in this case should be within 0,5 percent and this requires to use a diesel engine with an electronic governor, but there are very few low-power diesel engines in the world that have electronic governor. In the same time for all other mobile genests of 50, 100 and 200 kW you accept G2 stability class: 1,5 percent. The question: Is the requirement of G3 class for 20 kW generators justified by specific needs of the military or there is a typing mistake and G2 class is acceptable like for all other mobile gensets of 50, 10 and 200 kW ?“ | The requirement for the G3 class is not an error. The requirement of clause 3.4 of Annex 1 of the Procurement Conditions “Mobile 20 kW electric generator with trailer” (Purchase lot 3) (Generator class not lower than G3 according to the ISO 8528-5 standard or equivalent.) was established taking into account the needs of the direct user, the Lithuanian Armed Forces. It should be noted that there are manufacturers on the market who can produce a 20 kW electric generator that meets the requirement set out in clause 3.4 of the technical specification. Reikalavimas dėl G3 klasės, nėra klaida. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Mobilaus 20 kW elektros generatoriaus su priekaba“ (3 pirkimo dalis) 3.4 punkto reikalavimas (Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G3 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertis.) buvo nustatytas atsižvelgiant į tiesioginio naudotojo Lietuvos kariuomenės poreikį. Pažymėtina, kad rinkoje yra gamintojų, kurie gali pagaminti 20 kW elektros generatorių, atitinkantį techninės specifikacijos 3.4 punkte nustatytą reikalavimą. |
| „Could you please specify in a what way should the trailer type gensets (20; 50; 100; 200 kW) be offered/accepted for the tender: a) trailer certified separately from the genset as - trailer/platform b) trailer certified with the genset as one unit - trailer genset” | Considering that the procurement conditions stipulate that the object of procurement for lots 3-5 is 20 kW, 50 kW, 100 kW, 200 kW electric generators with trailers, trailers with generators must be treated as one unit. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sąlygose yra nustatyta, kad 3-5 dalių pirkimo objektas yra 20 kW, 50 kW, 100 kW, 200 kW elektros generatoriai su priekabomis priekabos su generatoriais turi būti traktuojamos kaip vienas vienetas. |
| „Atsižvelgiant į didelę dokumentų apimtį, bei siekiant parengti konkurencingą pasiūlymą, į kurį įeina visi pasiūlymui būtini dokumentai, sertifikatai ir testų rezultatai, taip pat suderinti informaciją su gamintojais, prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2026-06-22.” | Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis paskelbė pirkimą 2026 m. gegužės 7 d. Pažymėtina, kad nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas yra ilgesnis (31 diena) už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 60 straipsnyje nurodytą minimalų pasiūlymų pateikimo terminą (30 dienų), todėl perkančioji organizacija mano, kad pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. birželio 22 d. yra netikslinga. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šio pirkimo objektas skaidomas į 6 dalis, įvertinus tai, kad tiekėjams reikalingas ilgesnis terminas pasiūlymams atskiroms pirkimo dalims parengti ir į tai, kad pirkimo dokumentai buvo tikslinami, iš dalies tenkinamas tiekėjo prašymas pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ir, vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.10 punktu, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. birželio 15 d. 10.00 val. |
| “Jei turite galimybę, maloniai prašome pateikti paaiškinimą dėl techninės specifikacijos 3.15.6 punkto interpretavimo. Techninėje specifikacijoje nurodyta: „3.15.6. Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ATS);“ Prašome patikslinti, ar šis reikalavimas reiškia, kad: kartu su generatoriumi turi būti tiekiamas pats ATS/ARĮ įrenginys; ar reikalaujama tik generatoriaus suderinamumo ir funkcionalumo darbui su ATS/ARĮ sistema. Mūsų vertinimu, labiau tikėtina, kad reikalavimas yra susijęs būtent su generatoriaus funkcionalumu ir galimybe integruoti / naudoti ATS/ARĮ sistemą. Tačiau, siekdami tinkamai parengti pasiūlymą ir išvengti skirtingų interpretacijų, būtume dėkingi už oficialų paaiškinimą.” | Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.15. punkte išvardinti reikalavimai, kurie turi būti įrengti generatoriuje, tame tarpe ir 3.15.6 papunktyje (taikoma 3-6 pirkimo dalims) nurodytas automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ). |
| “ 6.4 priede nurodomi kvalifikacijos reikalavimai. Pvz.: 4 pirkimo dalyje yra reikalaujama gauti 50 kW generatorius. Ar kvalifikacijai įrodyti reikia pateikti būtent tik 50 kW parduotus generatorius ar tai gali būti tam tikras intervalas, pvz.: 35-65 kw galingumo rėžis?” | Kvalifikacijos reikalavimas nėra susijęs su generatoriaus galingumu. Perkančioji organizacija siekia įsitikinti, jog tiekėjas turi numatomos sudaryti pirkimo sutarties vykdymui būtiną patirtį, t. y. ar tiekėjas bus pajėgus pagal įvykdą sutartį/sutartis ar vykdomos/vykdomų pirkimo sutarties/sutarčių dalimi/dalimis, yra savo jėgomis patiekęs generatorių, kurių bendra vertė būtų ne mažesnė kaip: 1 pirkimo dalis – 77442,33 Eur be PVM; 3 pirkimo dalis – 489330,21 Eur be PVM; 4 pirkimo dalis – 282336,48 Eur be PVM; 5 pirkimo dalis – 1172717,22 Eur be PVM; 6 pirkimo dalis – 1041923,66 Eur be PVM Šio kvalifikacijos reikalavimo nustatymo tikslas – leisti pateikti pasiūlymus visiems tiekėjams, kurie galės įvykdyti ketinamą sudaryti pirkimo sutartį (pagal pirkimo objekto dalis). Perkančioji organizacija nustatytu kvalifikaciniu reikalavimu nekelia reikalavimo generatoriaus galingumui, nustatytas reikalavimas patiektų generatorių vertei (pagal pirkimo objekto dalis). |
| „dėl kokybinių vertinimo kriterijų. Dalies generatorių kokybiniai kriterijai yra kuno sąnaudos ir garso lygis. Viešojo pirkimo metu šių parametrų vertės yra pagrindžiamos gamintojų savideklaracijomis. Atkreipiame Perkančiosios Organizacijos dėmesį į porą praktinių problemų, kurias tai sukuria: 1. pirkimo dalyviams yra paliekama pernelyg didelė laisvė įrašyti tokias kokybinio vertinimo parametrų reikšmes, kurios nebus pasiektos sutarties vykdymo metu, realiomis naudojimo sąlygomis. Kadangi šie parametrai gali nulemti pirkimo laimėtoja, ši situacija yra problematiška. 2. Kadangi pirkimo dokumentuose nėra aprašyta kokybės parametrų tikrinimo ir kontrolės tvarka, net ir atsakingi gamintojai negali užtikrintai įsivertinti kaip reikia interpretuoti keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, prašome Perkančiosios Organizacijos patikslinti kaip bus tikrinami ir vertinami kokybiniai parametrai ir kaip bus užtikrinama, kad pirkimo laimėtojo parametrai atitinka tuos, kurie buvo deklaruoti viešojo pirkimo metu.“ | Pirkimo sąlygų 5.11.5 punkte yra išvardinti dokumentai, kuriuos tiekėjai turi pateikti siekdami pagrįsti siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis pirkimo sąlygų 8 priede pateikta pasiūlymų vertinimo metodika. Pirkimo sąlygų 2 priede Pasiūlymo forma“ nustatyta, kad tiekėjas patvirtina, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties vykdymui, t. y. už visus pasiūlyme pateiktus duomenis atsakingas pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Visose techninėse specifikacijose, kurios yra neatsiejama Sutarties dalis, yra nustatyta, kad tiekėjas garantuoja, kad generatorius atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus standartus bei technines sąlygas. Tiekėjas atsako už prekės neatitikimą kokybės reikalavimams net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau po prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Pažymėtina, kad Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodyta, kad Pardavėjas įsipareigoja parduoti, pristatyti ir paruošti naudojimui prekes, atitinkančias Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus ir Sutarties 2 priede „Pasiūlymas“ nurodytus parametrus. Pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas” 3.14 punkte nustatyta, kad Pardavėjui nesilaikant įsipareigojimų, susijusių su pasiūlymo vertinimo metu taikomų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų (Prekių svoris, degalų sąnaudos (taikoma – 1 pirkimo daliai) / triukšmo lygis, degalų sąnaudos (taikoma – 2-6 pirkimo dalims) įgyvendinimu (jei nustatant Pirkimo sutarties laimėtoją buvo taikomas kainos ir kokybės santykio kriterijų), tokie Pardavėjo veiksmai laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, 6.5 punkte nustatyta, kad Prekių kokybė vertinama pristačius jas į Sutarties specialiosios dalies 3.3. punkte nurodytą vietą. Nustačius neatitikimus, Prekės nepriimamos ir laikoma, kad jos nebuvo pristatytos, ir Pardavėjas savo lėšomis nedelsiant Prekes turi atsiimti. Taip pat pirkimo sąlygų 3 priede „Sutarties projektas” numatytos netesybos (baudos, delspinigiai), jei Pardavėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų reikalavimų. |

Viešojo pirkimo komisija