Techniniai reikalavimai šuliniams ir įrangai

- Šulinio skirto vakuuminiam nuotekų surinkimui techniniai reikalavimai

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos komplektacija | - Vožtuvo kamera (1 vnt.); - Nuotekų surinkimo talpa (1 vnt.); - Sensoriaus dangtelis su pajungimu į kontrolerį (1 vnt.); - Guminė pajungimo alkūnė su pajungimu į vakuuminį vožtuvą (2 vnt.); - Nerūdijančio plieno apkabos DN90 (6 vnt.); - Guminė mova (2 vnt.); - Vakuumo padavimo jungiklis ( 1 vnt.) |  |  |
|  | Konstrukcija | - Šulinio konstrukcija G tipo arba lygiavertė - Vožtuvo kamera ir nuotekų surinkimo talpa turi būti atskiros - Galimybė reguliuoti pritekėjimo vamzdžio pajungimo aukštį ( nuo 1,5 iki 2,5m). |  |  |
|  | Sistemos svoris | ≤ 50 kg |  |  |
|  | Veikimo terpė | Buitinės nuotekos |  |  |
|  | Apkrova | Nurodoma užsakant arba pirkimo techninėje specifikacijoje: - Tinkami montuoti – žalioje vejoje arba pėsčiųjų takuose - Su pastiprinta apkrova, tinkami montuoti važiuojamoje dalyje svoris iki 12,5t |  |  |
|  | Veikimo terpė | Buitinės nuotekos |  |  |
|  | Temperatūra | -25°C ÷ +40°C |  |  |
|  | Talpyklų medžiaga | Plastikas MDPE |  |  |
|  | Vožtuvo kamera | - Ø 600-800 mm; - Hermetiška. |  |  |
|  | Nuotekų surinkimo talpos tūris | Nurodoma užsakant arba pirkimo techninėje specifikacijoje: - 3“ vožtuvui taikomas ≥ 50 litrų - 2,5“ vožtuvui taikomas ≥ 30 litrų |  |  |
|  | Dangtis | Nurodoma užsakant arba pirkimo techninėje specifikacijoje: - Vožtuvo kameros dangtis su papildoma šilumos izoliacija; - Užsidarantis hermetiškai be papildomos šilumos izoliacijos. |  |  |
|  | Alsuoklio vamzdžio medžiaga | PVC |  |  |
|  | Sensoriaus dangtelis su pajungimu į kontrolerį | Sensorius pneumatinis |  |  |
|  | Vakuumo padavimo jungiklis | Mechaninis |  |  |
|  | Jungiamosios dalys | Prietaisų jungiamosios dalys turi būti pritaikytos montuojamiems prietaisams ir tinkamos nurodytai darbo aplinkai. |  |  |
|  | Žymėjimas | - Medžiaga; - Standartas; - Gamintojo pavadinimas, ženklas; - Nominalus šulinio diametras; - Pagaminimo data. |  |  |
|  | šulinio montavimo gylis | iki 2,5 m. |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metų |  |  |
|  | Dokumentai teikiami kartu su preke | - Sistemos montavimo instrukcija lietuvių kalba; - Sistemos eksploatacinių savybių deklaraciją. |  |  |

______________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.