IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Oro kondicionieriai (kondicionavimo sistema), 1 kompl. (PPR-411)

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| Oro kondicionieriaus (VRM pastatas, Šventaragio g. 2, Vilnius, 4-o aukšto patalpos) komplekto (1 išorinis + 10 vidinių sieninių) minimali parametro reikšmė |  |
| Reikalavimai VRF (angl. variable refrigerant flow) sistemos lauko blokui – 1 vnt. |  |
| 1 | Lauko blokas su vėsinimo/šildymo funkcija |
| 2 | Nominali vėsinimo galia ≥ 22,4kW |
| 3 | Nominali šildymo galia ≥ 22,4kW |
| 4 | Vertikalus karšto oro išpūtimas |
| 5 | Sezoninis efektyvumas ne žemesnis kaip A+++ vėsinimui (SEER ne mažiau 9,16) |
| 6 | Sezoninis efektyvumas ne žemesnis kaip A++ šildymui (SCOP ne mažiau 4,82) |
| 7 | Garso slėgis vėsinimui/šildymui ≤ 55/55dB(A) |
| 8 | Lauko bloko kondensatoriaus padengimas turi būti Blue Fin technologija arba analogas (t. y. turi būti apsaugotas gamykline antikorozine danga) |
| 9 | Turi būti nepertraukiamo šildymo funkcija arba lygiavertis sprendimas |
| 10 | Lauko bloko darbinės ribos vėsinime ne prasčiau nei -15°C~+52°C |
| 11 | Lauko bloko darbinės ribos šildyme ne prasčiau nei -25°C~+16°C |
| 12 | Lauko blokas turi būti užpildytas šaltnešiu R32 |
| 13 | Lauko bloko gabaritai ne daugiau 1750 × 920 × 760 mm |
| 14 | Lauko blokas turi turėti Eurovent arba analogišką sertifikatą |
| 15 | Siūlomai prekei turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija |
| Reikalavimai VRF sistemos vidiniams sieniniams blokams (451, 449, 447, 444, 442, 440, 438, 436, 434, poilsio/virtuvėlės patalpa – iš viso 10 vnt.) |  |
| 16 | Nominali vėsinimo galia ≥ 2,2 kW |
| 17 | Nominali šildymo galia ≥ 2,5 kW |
| 18 | Garso slėgio lygis (vėsinimas, šildymas) min/max ≤ 27/38dB(A) |
| 19 | Oro srautas (vėsinimas, šildymas) min-max ≥ 5-8,5m3/min |
| 20 | IR valdymo pultas |
| 21 | Šaltnešio (freono) nuotėkio detektorius |
| Kiti reikalavimai |  |
| 22 | Oro kondicionavimo sistemos įrengimo komplektas (variniai vamzdeliai, plastikinis drenažo vamzdelis, kondensato/drenažo siurbliai, lauko blokų kronšteinai, laidai, instaliaciniai kanalai ir kt.) turi atitikti oro kondicionierių gamintojų nustatytus montavimo reikalavimus. |
| 23 | Aplinkos apsaugos reikalavimai ir (arba) kriterijai. Pirkimas vykdomas kaip žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.2 papunkčiu, nustatant su pirkimo objektu susijusį elektros energijos vartojimo efektyvumo kriterijų. Siūloma oro kondicionavimo sistema / įranga turi atitikti Komisijos reglamente (ES) Nr. 2016/2281 su visais pakeitimais nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus, kiek jie taikomi konkrečiai siūlomai įrangai pagal jos tipą, paskirtį ir vardinę galią. Siūloma įranga taip pat turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus energinio efektyvumo rodiklius: SEER – ne mažiau kaip 9,16, SCOP – ne mažiau kaip 4,82. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, Eurovent sertifikatas arba lygiavertis/ Eurovent duomenų bazės išrašas arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys siūlomos įrangos atitiktį taikomiems ekologinio projektavimo ir techninės specifikacijos energinio efektyvumo reikalavimams. |

Su pasiūlymu pateikti ,,Eurovent“ arba lygiavertį / analogišką sertifikatą.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Įranga turi būti įrengiama (sumontuojama) darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val., kuo mažiau trukdant darbuotojų darbo procesui. Perkančioji organizacija įrangų įrengimo laikotarpiu nenumato atlaisvinti patalpų, kuriose tiekėjas turės įrengti sistemas.

2. Visus konstrukcijų tvirtinimo/pastatymo ir kitus įrangos įrengimui reikalingus darbus, taip pat apdailos atstatymo, sandarinimo ir panašius darbus (jei tokie bus reikalingi) bei patalpų valymą, tiekėjas atlieka savo jėgomis ir sąskaita.

3. Įrangos įrengimui reikalingų medžiagų (varinių vamzdelių, plastikinių drenažo vamzdelių, kondensato siurblių, laidų, instaliacinių kanalų, medžiagų sistemų prijungimui prie veikiančio elektros tinklo, tvirtinimo konstrukcijų ir kt.) kiekius tiekėjas nustato pats savo jėgomis ir sąskaita, vadovaudamasis pateikiamomis sistemų montavimo schemomis ir atlikęs patalpų apžiūrą.

4. Visų sistemų įrengimui reikalingų medžiagų kainas, bokštelio nuomos išlaidas, tiekėjas turi įtraukti į pasiūlymo kainą.

5. Įrangos ir jos įrengimo darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę nei 24 mėnesių garantiją.

PASTABA. Išorinis kondicionavimo įrangos blokas turi būti statomas/montuojamas iš anksto suderinus su Klientu numatomą vietą (lauke, kompaktiškai šalia pastato, ant stogo arba ant pastato sienos (fasado)).

_____________________