IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

- Oro kondicionieriai (kondicionavimo sistema), 1 kompl. (PPR-411)

| Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Bankas ir sąskaitos numeris |  |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai |  |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .... | .... |  | .... |
| 2. | .... | .... |  | .... |

4 lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

5 lentelė. Informacija dėl pašalinimo pagrindo nustatyto 7.1.1.1 punkte:

| Pašalinimo pagrindas | Tiekėjo atsakymas (pasirinkti vieną variantą): |
| --- | --- |
| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | Patvirtinu, kad neturiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. Patvirtinu, kad turiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą. |

6 lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametrų reikšmė Tiekėjas turi įrašyti tikslų aprašymą ir pateikti patvirtinančių dokumentų skenuotas kopijas, pagal kuriuos būtų galima objektyviai įvertinti atitiktį reikalavimui. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas (Pildoma teikiant pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Reikalavimai VRF (angl. variable refrigerant flow) sistemos lauko blokui – 1 vnt. |  | [Nurodyti gamintoją ir modelį] |
| 1 | Lauko blokas su vėsinimo/šildymo funkcija |  |
| 2 | Nominali vėsinimo galia ≥ 22,4kW |  |
| 3 | Nominali šildymo galia ≥ 22,4kW |  |
| 4 | Vertikalus karšto oro išpūtimas |  |
| 5 | Sezoninis efektyvumas ne žemesnis kaip A+++ vėsinimui (SEER ne mažiau 9,16) |  |
| 6 | Sezoninis efektyvumas ne žemesnis kaip A++ šildymui (SCOP ne mažiau 4,82) |  |
| 7 | Garso slėgis vėsinimui/šildymui ≤ 55/55dB(A) |  |
| 8 | Lauko bloko kondensatoriaus padengimas turi būti Blue Fin technologija arba analogas (t.y. turi būti apsaugotas gamykline antikorozine danga) |  |
| 9 | Turi būti nepertraukiamo šildymo funkcija arba lygiavertis sprendimas |  |
| 10 | Lauko bloko darbinės ribos vėsinime ne prasčiau nei -15°C~+52°C |  |
| 11 | Lauko bloko darbinės ribos šildyme ne prasčiau nei -25°C~+16°C |  |
| 12 | Lauko blokas turi būti užpildytas šaltnešiu R32 |  |
| 13 | Lauko bloko gabaritai ne daugiau 1750 × 920 × 760 mm |  |
| 14 | Lauko blokas turi turėti Eurovent arba analogišką sertifikatą |  |
| 15 | Siūlomai prekei turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija |  |
| Reikalavimai VRF sistemos vidiniams sieniniams blokams |  | [Nurodyti gamintoją ir modelį] |
| 16 | Nominali vėsinimo galia ≥ 2,2 kW |  |
| 17 | Nominali šildymo galia ≥ 2,5 kW |  |
| 18 | Garso slėgio lygis (vėsinimas, šildymas) min/max ≤ 27/38dB(A) |  |
| 19 | Oro srautas (vėsinimas, šildymas) min-max ≥ 5-8,5m3/min |  |
| 20 | IR valdymo pultas |  |
| 21 | Šaltnešio (freono) nuotėkio detektorius |  |
| Kiti reikalavimai |  |  |
| 22 | Oro kondicionavimo sistemos įrengimo komplektas (variniai vamzdeliai, plastikinis drenažo vamzdelis, kondensato/drenažo siurbliai, lauko blokų kronšteinai, laidai, instaliaciniai kanalai ir kt.) turi atitikti oro kondicionierių gamintojų nustatytus montavimo reikalavimus. |  |
| 23 | Aplinkos apsaugos reikalavimai ir (arba) kriterijai. Pirkimas vykdomas kaip žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.2 papunkčiu, nustatant su pirkimo objektu susijusį elektros energijos vartojimo efektyvumo kriterijų. Siūloma oro kondicionavimo sistema / įranga turi atitikti Komisijos reglamente (ES) Nr. 2016/2281 su visais pakeitimais nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus, kiek jie taikomi konkrečiai siūlomai įrangai pagal jos tipą, paskirtį ir vardinę galią. Siūloma įranga taip pat turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus energinio efektyvumo rodiklius: SEER – ne mažiau kaip 9,16, SCOP – ne mažiau kaip 4,82. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, Eurovent sertifikatas arba lygiavertis/ Eurovent duomenų bazės išrašas arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys siūlomos įrangos atitiktį taikomiems ekologinio projektavimo ir techninės specifikacijos energinio efektyvumo reikalavimams. |  |

7 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(D x E)+ PVM |
| 1. | Oro kondicionieriai (kondicionavimo sistema) | Kompl. | 1 |  |  |

* Į pasiūlymo kainą / prekių vienetų kainas (įkainius) įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos, prekių pristatymo, montavimo, įdiegimo, paleidimo bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu (įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų / sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidas).

| Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas*) |  | (Vardas, pavardė) |

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį

* Parašas nėra privalomas