ALYTAUS RAJONO ALOVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO KATILINĖS ATNAUJINIMO ĮSKAITANT IR ĮRANGĄ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas Alytaus rajono savivaldybė administracija, juridinio asmens kodas 188718528, numato įsigyti katilinės įrangą su montavimo darbais, išpildomosios dokumentacijos parengimą, apmokymų užsakovo personalui pravedimą.

- Darbai, baigiamieji bandymai, išpildomosios dokumentacijos parengimas ir užsakovo personalo apmokymas  turi būti atliktas per tiekėjo pasiūlytą terminą dienomis, bet ne ilgiau nei per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Esama situacija: Alytaus rajono Alovės pagrindinės mokyklos katilinėje, adresu Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.. Katilas yra nusidėvėjęs, yra didelė avarinio gedimo rizika.

- Vietoje seno katilo planuojama įrengti naują  iki 300 kW galios katilą, su granulių bunkeriu ir automatiniu valdymu.

- Tiekėjas privalo išnagrinėti vietoje katilinės infrastruktūrą ir pasiūlyti katilą ir įrangą, tinkančius prie esamos šildymo sistemos.

- Rangovas turės atlikti šiuos darbus:

  - demontuoti seną įrangą,  medžiagas sudėti užsakovo nurodytoje vietoje,

  - pateiktos Įrangos su priklausiniais montavimo darbus;

  - valdymo automatikos montavimo darbus;

  - naujo kamino montavimas;

  - dūmtakių pajungimą į kaminą;

  - katilo prijungimo prie esamos veikiančios šildymo sistemos darbus.

- Tiekėjas turės atlikti šiuos katilo paleidimo darbus:

  - sistemos hidraulinius bandymus;

  - katilo paleidimo – derinimo darbus;

  - personalo mokymą.

- Rangovas turės parengti katilinės schemas ir kitas reikalingas technines dokumentacijas, priduoti užsakovui.

- Sumontuotai įrangai turi būti taikomas ne mažesnis, nei 24 mėnesių garantinis terminas.

- Įrangos techninė specifikacija:

| Eil Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Mato Vnt. | Reikšmė vienam katilui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandens šildymo katilas | Vnt. | 1 |
| 2. | Katilo nominali šildymo galia | kW | 270-300 |
| 3. | Darbinis vandens slėgis sistemoje, MPa | MPa | Ne daugiau kaip 0,6 |
| 4. | Maksimali vandens temperatūra už katilo | ⁰C | Ne daugiau kaip 95 |
| 5. | Naudingumo koeficientas () | % | Ne mažiau kaip 88 |
| 6. | Našumo reguliavimo diapazonas | % | 30-100 |
| 7. | Katilo sienelių storis | mm | ≥6 |
| 8. | Traukos katilo kūrykloje palaikymas | - | taip |
| 9. | Kaitrinių paviršių automatinė valymo sistema | - | Automatinis, pneumo impulsinis, paduodant suspaustą orą į kiekvieną katilo vamzdį atskirų purkštukų pagalba. |
| 10. | Iš pakuros pelenų šalinimo sistema | - | Pelenai automatiniu rėžimu šalinami į konteinerį |
| 11. | Pelenų konteineris | l | Nuo 150 iki 200 |
| 12. | Papildoma katilo komplektacija | - | Katilo recirkuliacinis siurblys valdomas pagal užduotą grįžtamąją temperatūrą. Turi būti įrengti katilų apsauginiai vožtuvai. |
| 13. | Turbuliatoriai | - | Katilo šilumokaitis gali būti komplektuojamas su turbuliatoriais |
| 14. | Degiklis |  |  |
| 14.1. | Degiklio užkūrimas | - | Automatinis |
| 14.2. | Degiklio našumo reguliavimo diapazonas | % | 30-100 |
| 14.3. | Automatinis našumo reguliavimas | - | Moduliacinis (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) |
| 14.4. | Degiklio techninio aptarnavimo reikalavimai | - | Degiklis turi būti instaliuotas taip, kad periodinius išvalymo darbus būtų galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą jo nedemontuojant. |
| 14.5. | Degiklio darbo rėžimo (kuro-oro santykio) automatinis reguliavimas | - | Privaloma |
| 14.6. | Degiklio valymo periodiškumas rankiniu būdu, nutraukus degiklio darbą | Kartai per savaitę | Ne daugiau kaip 2 |
| 14.7. | Papildoma degiklio komplektacija | - | Nuotolinė parametrų stebėjimo ir valdymo sistema: - Degiklio būsena (dirba/nedirba) - Degiklio šiluminė galia - Vandens temperatūra iš katilo - Degiklio gedimų diagnostika |
| 14.8. | Degiklis turi tikti kompleksiniam darbui su parinktu katilu visame našumo diapazone. | - | Privaloma |
| 14.9. | Degiklis komplekte su katilu dirbdami visame našumo diapazone turi tenkinti išmetamų teršalų reikalavimus: |  |  |
| 14.9.1. | Kietųjų dalelių koncentracija išmetamuose dūmuose | Mg/m3 | Land 43-2012 |
| 14.9.2. | CO | Mg/m3 | Land 43-2012 |
| 14.9.3. | NOx | Mg/m3 | Land 43-2012 |
| 16. Kompresorius |  |  |  |
| 16.1. | Kompresorius | Vnt. | 1 |
| 16.2. | Kompresoriaus talpa | l | 150-200 |
| 16.3. | Galia | kW | ≥3 |
| 16.4. | Variklio tipas | - | Stumoklinis |
| 17. Dūmtraukiai |  |  |  |
| 17.1. | Dumtraukių elementai | - | pagal Tiekėjo paruoštą įrenginių išdėstymo schemą |
| 17.2. | Dūmtraukių forma | - | apvalūs |
| 17.3. | Dūmtraukių medžiaga | - | Plienas |
| 18. | Kaminas | - | Kamino aukštis ir skersmuo turi būti parinkti taip, kad būtų užtikrinti katilo gamintojo nurodyti traukos ir eksploataciniai parametrai. |
| 19. | Granulių bunkeris |  | Lauke statomas, hermetiškas granulių kuro bunkeris, kurio naudingoji talpa – ne mažesnė kiap 30 m3. Kuro užpildymas numatomas per bunkerio viršutinėje dalyje įrengtą sandarų pakrovimo liuką. Granulės bus tiekiamos 1 m³ talpos didmaišiais. Turi būti numatytas patogus, saugus ir ergonomiškas liuko atidarymo bei uždarymo mechanizmas, užtikrinantis saugų kuro užpildymo procesą ir bunkerio sandarumą eksploatacijos metu. |
| 20. Garantijos |  |  |  |
| 20.1. | Prekėms ir jų sudėtinėms dalims suteikiama garantija | mėn. | ne mažiau kaip 24 (arba gamintojo nustatytas garantinis terminas) |
| 20.2. | Katilo korpusui suteikiama garantija | mėn. | ne mažiau kaip 36 |
| 21. Aptarnaujančio personalo apmokymai |  |  |  |
| 21.1 | Aptarnaujančio personalo mokymai | - | Privaloma |