KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

2026-06-03

Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, vykdydama viešąjį pirkimą „Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo gydymo įstaigose įrengimo darbai“, atviro (supaprastinto) konkurso būdu, gavo tiekėjo klausimą dėl sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Teikiame atsakymą į pateiktą klausimą:

Klausimas. Atlikus rinkos analizę nustatyta, kad techninėje specifikacijoje keliami sezoninio efektyvumo reikalavimai (SEER ir SCOP) yra suformuluoti taip, jog jų kombinacija nėra realiai pasiekiama didžiosios dalies rinkoje esančių gamintojų įrangai. Analizuojant pagrindinių gamintojų (Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, LG, Samsung) technines charakteristikas nustatyta, kad VRF sistemoms keliami reikalavimai (pvz., SEER ≥ 9.0 ir SCOP ≥ 4.75) neatitinkami nė vieno serijinio produkto;

• Multi-split sistemoms keliami rodikliai viršija rinkoje egzistuojančius techninius lygius;

• Split sistemų segmente reikalavimus atitinka tik pavieniai modeliai, kas iš esmės eliminuoja konkurenciją.

Tokia techninių parametrų kombinacija laikytina dirbtinai suformuota, nes nėra pagrįsta objektyviu poreikiu, tačiau lemia, kad pasiūlymus gali pateikti tik itin ribotas tiekėjų skaičius arba vienas konkretus gamintojas.

Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnį techninė specifikacija turi būti proporcinga ir užtikrinti konkurenciją.

Viešųjų pirkimų tarnybos praktikoje konstatuojama, kad reikalavimai, kurių kombinacija nepagrįstai apriboja rinką ar leidžia dalyvauti tik siauram tiekėjų ratui, laikomi pažeidžiančiais konkurenciją ir proporcingumo principą.

Taip pat pažymėtina, kad net ir nenurodžius konkretaus gamintojo, tačiau suformulavus reikalavimus taip, kad juos realiai gali atitikti tik vienas ar keli produktai, laikoma, jog pirkimo sąlygos yra diskriminacinės.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirkimo techninė specifikacija neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų ir nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją.

Prašome: 1. Pakeisti pirkimo sąlygas, sumažinant SEER ir SCOP rodiklių reikalavimus iki rinkoje realiai egzistuojančių verčių; arba 2. Nutraukti pirkimo procedūras, kaip vykdomas su konkurenciją nepagrįstai ribojančiomis sąlygomis.

Atsakymas. Siūloma atsižvelgti į tiekėjo pastabą ir patikslinti Pirkimo 2 priedą „Techninė specifikacija“ (patikslinta techninė specifikacija pridedama.

Taip pat informuojame,  kad yra perkeltas pasiūlymų pateikimo terminas iki š. m. birželio 10 d. 9.00 val.