DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą 2026-ESO-350- (ES) 110/10 kV Vytėnų TP 10 kV galios įrenginių keitimo projektavimo ir rangos darbai (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Kita | Kita | Prašom patikslinti kokie relinės apsaugos terminalai bus sumontuoti tiekiamoje 10kV skirstykloje ? | Paaiškiname, kad montuojama E2 TANGO relinės apsaugos terminalai. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kita | Kita | Projektavimo užduoties 6.1.7 nurodyta suprojektuoti galios transformatoriaus pamatus, tinkamus 25MVA, nors bus nmontuojamas 10MVA galios transformatorius. Prašome patikslinti kuom vadovautis. | Prašome vadovautis darbų užduoties 6.1.7 p. - suprojektuoti galios transformatoriaus pamatus, tinkamus 25MVA. |
| 3. | Kita | Kita | Projektavimo užduotyje 6.1.17, 6.13.1 punktuose nurodyta suprojektuoti seno ryšių namelio, bei ryšių įrangos išmontavimą ir utilizavimą. Prašome patikslinti kokia ryšio įranga bus naudojama informacijos, signalų perdavimui ? | Signalų perdavimui yra sumontuota ir sukonfigūruota Cisco 4G ryšių įranga, kuri yra tiekiama ESO kartu su skirstykla. |
| 4. | Kita | Kita | Projektavimo užduotyje 6.13.1 nurodyta išmontuoti esmą TSPĮ. Prašome patikslinti kokiu būdu perduodami signalai ? | ESO tiekiamoje skirstykloje yra sumontuota ir pilnai sukonfigūruota Enilit RTU. |
| 5. | Kita | Kita | Nepateiktas Priedas Nr. 1 „ 110/10kV Vytėnų TP principinė schema.“ | Dėkojame už pastabą. Pateikiame schemą. |
| 6. | Kita | Kita | Prašome pateikti esamos situacijos sklypo planą, bei preliminarų tvoros ilgį. | Dėkojame už pastabą. Pateikiame Vytėnų kadastro bylą. |
| 7. | Kita | Kita | Prašome patikslinti kokio gamintojo relinės apsaugos terminalai yra sumontuoti esamone T-1 relinės apsaugos spintose? Ar pakaks pakeisti RAA nuostatas sumontavus 10MVA galios transformatorių ar reikia suprojektuoti ir įsivertinti šios spintos pakeitimą nauja. | Pateikiama 10 kV skirstykla yra sukomplektuota tiek su skirstyklos apsaugomis, tiek ir su galios transformatoriaus apsaugomis (E2 TANGO). Atlikti reikiamus pakeitimus numatytus darbu užduotyje 6.7.3 p., 6.7.4 p. |
| 8. | Kita | Kita | Nepateiktas Priedas Nr. 4 „Tiekiamo karkasinio pastato su visa viduje sumontuota įranga darbo projektas“ | Dėkojame už pastabą. Pridedame projektą. |
| 9. | Kita | Kita | Prašome patikslinti kokius tiksliai darbus, medžias ir įranga Rangovas turi įsivertinti AB LITGRID dalyje. | Teikiant pasiūlymą prašome vadovautis Litgrid‘o prijungimo sąlygomis. Tikslūs kiekiai paaiškės parengus techninį darbo projektą. |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

PRIDEDAMA:

1. Mobilus kilnojamas SP;

2. Vytėnai_kadastras;

3. Vytėnų TP laikina US principinė schema.

Pirkimų projektų vadovė Agnė Mozūraitė, Mob.+370 686 12080