TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB Amber Grid. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo Pirkimo objektui tiekti prekes).

  - Sutartis – Pirkėjo sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - Mova, Prekė – Plieninės sustiprinimo mova, skirta aukšto slėgo magistralinio dujotiekio vamzdyno defektams šalinti.

- PIRKIMO OBJEKTAS, JO APIMTYS IR REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektą sudaro skirtingų diametrų privirinamų plieninių sustiprinimo movų, skirtų aukšto slėgio magistralinio dujotiekio vamzdyno defektams ir dujų nuotėkiams šalinti - pagaminimas, pristatymas į Pirkėjo nurodytą vietą.

  - Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo objekto dalis (toliau – POD):

    - I POD – plieninių sustiprinimo movų su integruotu dujų nutekėjimo atvamzdžiu pagaminimas ir pristatymas į Pirkėjo nurodytą vietą.

    - II POD – plieninių sustiprinimo movų be integruoto dujų nutekėjimo atvamzdžio pagaminimas ir pristatymas į Pirkėjo nurodytą vietą.

  - Tiekėjo siūloma Bendra pasiūlymo kaina bus tik palyginamoji ir skirta tik ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Pateikiami Movų kiekiai yra preliminarūs (naudojami tik pasiūlymų vertinimui). Movos bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Movų kiekio, jie bus perkami pagal poreikį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos (36 mėn.) arba kol bus pasiekta Sutartyje nurodyta Sutarties kaina, priklausomai nuo to, kuri iš sąlygų įvyks ankščiau.

I POD

1 lentelė. Preliminarūs plieninių sustiprinimo movų (B tipo) su integruotu dujų nutekėjimo atvamzdžiu kiekiai:

| Eil. Nr. | Prekės | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 219 | 2 |
| 2. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 273 | 2 |
| 3. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 325 | 3 |
| 4. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 355 | 2 |
| 5. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 377 | 2 |
| 6. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 406 | 3 |
| 7. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 426 | 3 |
| 8. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 508 | 2 |
| 9. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 529/530 | 6 |
| 10. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 711 | 2 |
| 11. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 720 | 4 |
| 12. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 813 | 2 |
| 13. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 820 | 3 |
| 14. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 1016 | 1 |
| 15. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 1020 | 2 |
| 16. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 1220/1219 | 2 |
| Bendras kiekis, vnt.: |  | 41 |

II POD

2 lentelė. Preliminarūs plieninių sustiprinimo movų be integruoto dujų nutekėjimo atvamzdžio kiekiai:

| Eil. Nr. | Prekės | Preliminarus kiekis (B tipo – kompl., A tipo - vnt.) |
| --- | --- | --- |
| B TIPO |  |  |
| 1. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 219 | 1 |
| 2. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 273 | 1 |
| 3. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 325 | 1 |
| 4. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 355 | 1 |
| 5. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 377 | 1 |
| 6. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 406 | 1 |
| 7. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 426 | 1 |
| 8. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 508 | 1 |
| 9. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 529/530 | 3 |
| 10. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 711 | 1 |
| 11. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 720 | 2 |
| 12. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 813 | 1 |
| 13. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 820 | 1 |
| 14. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 1016 | 1 |
| 15. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 1020 | 1 |
| 16. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 1220/1219 | 1 |
| A TIPO |  |  |
| 17. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 219 | 1 |
| 18. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 273 | 1 |
| 19. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 325 | 2 |
| 20. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 355 | 1 |
| 21. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 377 | 1 |
| 22. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 406 | 2 |
| 23. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 426 | 2 |
| 24. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 508 | 1 |
| 25. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 529-530 | 3 |
| 26. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 711 | 1 |
| 27. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 720 | 2 |
| 28. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 813 | 1 |
| 29. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 820 | 2 |
| 30. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 1016 | 1 |
| 31. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 1020 | 1 |
| 32. | Mova magistralinio dujotiekio vamzdžiui, kurio faktinis skersmuo, mm 1220/1219 | 1 |
| Bendras kiekis: |  | 42 |

  - Perkamos Movos turi turėti Lietuvos standarto LST EN 10204:2024 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ – 3.1 lygmens kontrolės sertifikatus (arba lygiaverčio standarto).

  - Sertifikatai, atitikties deklaracijos, instrukcijos ir kita dokumentacija susijusi su Movos gamyba, įrengimu ir eksploatacija, pateikiami lietuvių kalba.

  - Movos gamyba atliekama remiantis Slėginės įrangos direktyva (PED) 2014/68/ES reikalavimais bei pagal gamintojo parengtą, pasirašytą ir iš anksto su Pirkėju suderintą projektinę dokumentaciją. Jeigu Mova jau yra pagaminta ir atitinka Pirkėjo keliamus techninius reikalavimus, Tiekėjas taip pat privalo pateikti Movos projektinę dokumentaciją, pasirašytą gamintojo ir patvirtinančią atitiktį Pirkėjo keliamiems techniniams reikalavimams. Gamintojo patvirtinimas turi būti pagrįstas techniniu įvertinimu, apimančiu ne mažiau kaip:

      - Movos gamybai parenkamo plieno mechanines ir fizikines savybes;

      - Movos ir jos elementų sienelių storius;

      - Pagrindinius geometrinius ir konstrukcinius matmenis;

      - Šių parametrų tinkamumą numatytoms eksploatavimo sąlygoms slėginėje magistralinio dujotiekio sistemoje.

  - Perkamos  Movos turi būti naujos arba ne senesnės nei 2 mėnesiai, nenaudotos, neremontuotos ir iki perdavimo Pirkėjui momento Tiekėjo turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų savybės.

  - Darbinis slėgis – ne mažiau 54 bar.;

  - Darbinė terpė – gamtinės dujos;

  - Darbinė temperatūra nuo -30 °C  iki +40 °C;

  - Movos turi būti pagamintos iš plieno, kurio mechaninės savybės (takumo riba, tempiamasis stipris, smūginis atsparumas) nėra mažesnės už remontuojamo magistralinio dujotiekio vamzdžio plieno savybes. Visais atvejais taikoma sąlyga, kad naudojamo plieno takumo riba turi būti ne mažesnė kaip 355 MPa. Leidžiama naudoti aukštesnės klasės plieną.

  - Movos sienelės storis turi būti 1,5 ÷ 2 kartus didesnis už pagrindinio vamzdžio storį. Jeigu Tiekėjas siūlo Movą su mažesniu sienelės storiu negu 1,5 karto, Tiekėjas privalo pateikti pagrindimą dėl Movos tinkamumo ir saugumo.

  - Tiekiamų Movų vidiniai diametrai turi būti parinkti atsižvelgiant į esamas magistralinio dujotiekio vamzdyno suvirinimo siūles – jų galimus aukščius, taip pat į privirinimo metu naudojamos padėklinės plokštelės sudaromą papildomą atstumą tarp movos ir magistralinio dujotiekio vamzdžio, užtikrinant saugų Movos įrengimą.

  - Movų gamybai naudojama metalo medžiaga, skirta naudoti slėginėse sistemose, privalo būti patikrinta smūgio bandymu pagal V formos Šarpio (Charpy V-notch) metodą. Bandymų rezultatai turi patvirtinti, kad smūginės energijos vertė yra ne mažesnė kaip 27 J, bandymus atliekant ne aukštesnėje kaip −40 °C temperatūroje.

  - Kiekviena Mova turi turėti žymėjimą, kad būtų užtikrintas medžiagos atsekamumas. Kiekvienas žymėjimas turi būti atliktas štampavimo būdu panaudojant užapvalintą/bukąjį štampą arba adatinio iškalimo būdu (angl. interrupted-dot or vibro-etching):

- Gaminio pavadinimas, gamintojo identifikavimo ženklas.

- Liejinio numeris.

- Gaminio atpažinimo (identifikacijos) ženklas ir gaminio numeris.

- Gamyklos patikros žyma.

- Plieno markė.

  - Tiekiamos Movos privalo būti padengtos antikorozine danga (antikorozinė danga neturinti įtakos suvirinimo kokybei).

  - Tiekėjas, vykdydamas pirmąjį užsakymą, kartu su tiekiamomis Movomis privalo pateikti pilnai sukomplektuotą specialią movų tvirtinimo įrangą, reikalingą užsakytų Movų tinkamam ir saugiam montavimui. Tuo atveju, jeigu speciali tvirtinimo įranga yra pritaikyta tik tam tikram Movų diametrų diapazonui, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateikta tvirtinimo įranga būtų tinkama visiems užsakytame komplekte nurodytiems Movų diametrams. Jeigu didesnio diametro Movų tvirtinimui reikalinga papildoma ar kitokio tipo speciali įranga, Tiekėjas privalo ją pateikti kartu su užsakytomis Movomis be papildomo Pirkėjo mokesčio.

  - Tuo atveju, kai tiekiamos Movos su integruotu dujų nutekėjimo atvamzdžiu, Tiekėjas kartu su Movomis privalo pateikti specialią technologinę įrangą – adapterį (ar kitą lygiavertį sprendimą), skirtą per Movos dujų nutekėjimo atvamzdį pašalinamoms gamtinėms dujoms nuvesti už suvirinimo darbų zonos ribų. Pateikiama įranga turi būti suderinta su tiekiamų Movų konstrukcija ir atvamzdžio parametrais bei tinkama naudoti suvirinimo darbų metu.

  - Jei techninėje specifikacijoje yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlydamas lygiavertį standartą, gaminį ar gamintoją, privalo kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomas standartas, gaminys ar gamintojas visiškai atitinka arba yra ne prastesnis pagal visus reikalavimuose nurodytus parametrus.

  - Papildomi reikalavimai I pirkimo objekto daliai:

    - Montuojamos Movos vidinė dalis ties integruotu dujų nutekėjimo atvamzdžiu turi turėti hermetizuojančią zoną, kad suvirinimo metu besikaupiančios gamtinės dujos būtų saugiai pašalinamos už darbo zonos ribų.

  - Papildomi reikalavimai II  pirkimo objekto daliai:

    - Movos skirtos defektams šalinti - turi būti dviejų tipų A ir B (ang. Type A or Type B Steel Sleeve) remiantis ASME PCC-2 (arba lygiagretus) standartu. A tipo movos be užvirinamų galų – žiedinių siūlių, B tipo movos su užvirinamais galais – žiedinėmis siūlėmis. Pirkėjas pateikdamas užsakymą nurodo, kurio tipo Mova yra reikalinga.

    - Komplektą sudaro Mova (ang. Type B Steel Sleeve), DN50 atvamzdis su komplektuojančiomis dalimis bei padėkline juosta išilginei suvirinimo siūlei.

    - Užsakant A tipo (ang. Type A Steel Sleeve) Movas DN50 atvamzdis nekomplektuojamas.

    - Movos vidinė dalis, ties išilginės suvirinimo siūlės vieta, privalo būti išfrezuota ir pritaikyta padėklinės suvirinimo juostos panaudojimui, remtis ASME PCC-2 standartu.

    - Padėklinės suvirinimo juostos turi būti parenkamos pagal Movos plieno savybes.

    - Atvamzdžio komplektacija susideda iš sandarinimo dangtelio, kaiščio, sandarinimo žiedo (angl. O-ring) ir pačio atvamzdžio korpuso.

    - DN50 atvamzdis turi būti pritaikytas gręžimo aparato T.D. Williamson T-101 arba ProPipe PTM 1030 modelio tvirtinimui ir gręžimo aparato panaudojimui – pragręžimui, atvamzdžio užsandarinimui.

    - Atvamzdžio medžiaga parenkama atsižvelgiant pagal plieninės sustiprinančios movos plieno savybes.

    - Atvamzdis turi būti pritaikytas slėgiui ne mažesniam kaip 54 bar.

    - Atvamzdžio darbinė temperatūra nuo -35 °C  iki +40 °C.

    - Atvamzdžio darbinė terpė – gamtinės dujos.

    - Atvamzdžio privirinama dalis (atvamzdžio galas) privalo būti paruošta priklausomai nuo įrengiamos Movos diametro.

    - Atvamzdžio privirinama dalis (atvamzdžio galas) turi būti su nusklembtomis briaunomis, vadovaujantis standarto EN ISO 9692-1, punkto 1.9.1 reikalavimais arba suderinus su Pirkėju.

    - Atvamzdis privalo būti padengtas antikorozine danga (antikorozinė danga neturinti įtakos suvirinimo kokybei).

    - Kiekviena atvamzdžio komplektuojanti dalis privalo turėti sertifikatą bei kitus kokybę užtikrinančius dokumentus lietuvių arba anglų kalbomis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Movos bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjas privalo pristatyti Movas nemokamai 5 skyriuje nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I - IV nuo 7:30 iki 16:30, V nuo 7:30 iki 15:15 val., pietų pertrauka 11:30-12:15).

  - Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Tiekėjas, po Sutarties įsigaliojimo, gavęs užsakymą iš Pirkėjo, prieš pradėdamas Movų gamybą, per 5 d.d privalo suderinti su Pirkėju gaminamos Movos brėžinį.

  - Movų pristatymo terminas - ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo nurodytu el. paštu ir brėžinio suderinimo.

  - Tiekėjas prieš galutinės kontrolės atlikimą, privalo pateikti Pirkėjui turimus Movos, atvamzdžio ir kt. komplektuojančių dalių dokumentus t.y., gamintojo sertifikatus, atitikties deklaracijas, montavimo instrukcijas ir kitus kokybę ir tinkamumą užtikrinančius dokumentus. Pirkėjas per 5 d.d. po dokumentų gavimo patikrina dokumentus ir jei reikia pateikia pastabas dėl dokumentų neatitikties. Tiekėjas per 5 d.d. nuo pastabų gavimo turi pateikti koreguotus dokumentus Pirkėjui pakartotinei peržiūrai.

  - Po dokumentų peržiūros Tiekėjas privalo susiderinti datą, laiką ir vietą su Pirkėjo už Sutartį atsakingu asmeniu dėl galutinės kontrolės atlikimo. Galutinės kontrolės metu Pirkėjo specialistai įvertina Prekės ir Prekės dokumentų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Atlikus galutinę kontrolę ir gavus teigiamą išvadą, Prekę pristatyti į Pirkėjo nurodytą vietą.

  - Tiekėjas sutartinių įsipareigojimų vykdymo metu suderintu su Pirkėju laiku privalo organizuoti praktinius mokymus, susijusius su skirtingų tipų movų montavimu (po vieną kartą kiekvienam skirtingam movų tipui). Mokymų metu Pirkėjo specialistai, konsultuojant Tiekėjui, savarankiškai atliks skirtingų diametrų movų įrengimą ant veikiančio magistralinio dujotiekio vamzdyno, taikant atitinkamam movos tipui numatytus montavimo sprendinius ir technologijas. Pirkėjas priima iš Tiekėjo tik tokias Movas, kurios atitinka techninėje specifikacijoje numatytus kokybės ir kitus reikalavimus (įskaitant 3.5 punkte nurodytų dokumentų pateikimą), ir Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais už jas atsiskaito.

  - Pastebėjęs Movų trūkumus ar neatitikimus, nepateikus Movų atitiktį įrodančių dokumentų, Pirkėjas turi teisę nepriimti Movų ir nepasirašyti jų perdavimo (važtaraščio) dokumentų.

  - Jeigu yra Movų trūkumų ar defektų, už kuriuos atsakingas Tiekėjas ir kurių negalima nustatyti iš karto priimant Prekes, Pirkėjas turi el. paštu informuoti Tiekėją apie Movų trūkumus ar defektus. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas, Pirkėjui pasirinkus:  1) pakeisti nekokybiškas Movas kokybiškomis ir perduoti jas Pirkėjui; arba 2) grąžinti Pirkėjui už nekokybiškas Movas sumokėtas sumas. Tais atvejais, kai Pirkėjas pasirenka Movų pakeitimą, Tiekėjas savo sąskaita ir rizika privalo: 1) atvykti pas Pirkėją ir paimti nekokybiškas Movas; ir 2) pristatyti Pirkėjui kokybiškas Movas. Nekokybiškų Movų paėmimas ir kokybiškų Movų pristatymas vykdomi, per dvi savaites nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo. Sutarus Tiekėjui ir Pirkėjui raštu galima suderinti ilgesnį trūkumų pašalinimo laikotarpį.

  - Pirkėjas užtikrina Movos padengimą antikorozine danga pagal Tiekėjo rekomendacijas.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TIEKĖJO PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Sertifikatai (lietuvių iranglų kalbomis).

  - Atitikmens deklaracijos (lietuvių ir anglų kalbomis).

  - Movos montavimo instrukcijos (lietuvių ir anglų kalbomis).

  - Specialios technologijos naudojimo instrukcijos (lietuvių ir anglų kalbomis).

  - Važtaraščiai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Maksvytiškių k., Verslo g. 11, Panevėžio r.;

☒ Gudelių g. 49, Vilnius.

- ŽALIEJI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (TOLIAU - ŽVP) REIKALAVIMAI

  - Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

    - Sutartis pasirašoma elektroninėmis priemonėmis;

    - Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo;

    - Visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis;

    - Tiekėjas įsipareigoja Movų pristatymus vykdyti taip, kad būtų mažinamas transporto taršos poveikis: 1) jungti pristatymus (jeigu įmanoma – vienu reisu pristatyti kelių užsakymų Movas); 2) planuoti maršrutus, kad būtų mažinami tušti važiavimai; 3) Movas pristatyti Tiekėjo sąskaita ir rizika 5 skyriuje nurodytais adresais (konkretus pristatymo adresas nurodomas Pirkėjo užsakyme) aplinkosauginiu požiūriu palankiu pristatymo laiku, Pirkėjo darbo dienomis (ne piko valandomis): pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:00 val. ir nuo 13:00 iki 15:00 val., penktadieniais nuo 9:00 iki 11:00 val. ir nuo 13:00 iki 14:00 val. (Pirkėjo darbo laikas (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.; pietų pertrauka – nuo 11:30 iki 12:15 val.)). Prieššventinėmis darbo dienomis darbo laikas yra viena valanda trumpesnis. Jeigu Movos pristatomos naudojant tik nulinės emisijos kelių transporto priemonę (elektromobilį), Tiekėjas turi teisę pristatyti Movas bet kuriuo Pirkėjo darbo laiku, nesilaikant šiame punkte nustatytų aplinkosauginiu požiūriu palankių pristatymo laiko intervalų. Tokiu atveju, Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad Movos buvo pristatytos naudojant tik nulinės emisijos transporto priemonę (pvz., transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją ar kitą lygiavertį dokumentą). Nepateikus įrodymų, kad Movos buvo pristatytos naudojant tik nulinės emisijos kelių transporto priemonę, laikoma, kad pristatymas turėjo būti vykdomas laikantis šiame punkte nustatytų aplinkosauginiu požiūriu palankių pristatymo laiko intervalų, o toks pristatymas laikomas Sutarties pažeidimu, už kurį Tiekėjui taikoma 100 EUR bauda.

Įprasta Prekių priėmimo patikra apima Prekių kiekio, pakuotės, ženklinimo, kartu pateiktų dokumentų ir išoriškai matomų trūkumų patikrinimą. Trūkumai ar defektai, kuriems nustatyti būtinas Prekių montavimas, bandymai, naudojimas, ardymas, specialūs matavimai ar laboratoriniai tyrimai, laikomi trūkumais ar defektais, kurių nebuvo galima nustatyti Prekių priėmimo metu.