TS 1 priedas

Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams

1.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Telekomunikacijų maitinimo šaltinių (inverterių) (toliau – Prekės, įrenginys), techninius aprašymus ar kitą techninę dokumentaciją. Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateiks prašomų dokumentų, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.	Tiekėjas privalo užpildyti stulpelį „Atitikimas reikalavimams“, įrašant jame siūlomų Prekių konkretų parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymint pasiūlymo puslapį ar kitokią nuorodą, kur pateiktuose Prekių techniniuose aprašymuose ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

1 lentelė. Reikalavimai Prekėms

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika, komponento modelis, firma-gamintoja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maitinimo šaltinio gamintojas | Gamintojas | Nurodomas tikslus įrenginio gamintojas |
|  | Maitinimo šaltinio modelis | Gamintojo deklaruojamas modelis | Nurodomas tikslus įrenginio modelis |
|  | Kiekis, vnt. | 10 |  |
| 4. | Maitinimo šaltinio reikalavimai: |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu | ISO 9001 b) |  |
|  | Maitinimo šaltiniui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija b) |  |
|  | Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) parametrai pagal | EN 61000-6-4 a) |  |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra patalpoje, C° | ≥ +40 a) |  |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra patalpoje, C° | ≤ +5 a) |  |
|  | Vardinė maitinimo įtampa, VDC | 220 a) |  |
|  | Patikimo veikimo minimali vardinė maitinimo įtampa, VDC | ≤ 178 a) |  |
|  | Patikimo veikimo maksimali vardinė maitinimo įtampa, VDC | ≥ 253 a) |  |
|  | Išėjimo įtampa vienos fazės, VAC | 230 a) |  |
|  | Išėjimo įtampos dažnis fiksuotas arba nustatomas programiškai , Hz | 50 a) |  |
|  | Išėjimo įtampos forma | Sinusinė banga a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio efektyvumas % | ≥ 80 a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio išėjimo galia, VA | ≥ 1000 a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio korpuso apsaugos klasė IP | ≥ 20 a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio rėmo aukštis, U | ≤ 6 a) |  |
|  | Montavimas | 19 colių rėme a) |  |
|  | Sukomplektuotas 19 colių rėmas, skirtas dviems maitinimo šaltiniams montuoti, su tvirtinimo varžtais, su plokštelėmis tuščių vietų uždengimui, kiekis, vnt. | 5 |  |
|  | Aušinimas | Pasyvus, be ventiliatorių a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio korpuso įžeminimui turi būti numatyta | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėta ženklu a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio komplektavimas | Su jungtimis ir jungiamųjų laidų komplektu a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio apsauga įėjimo grandinėje viršijus maksimalią vardinę įėjimo įtampą | Maitinimo šaltinio išsijungimas a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio trumpo jungimo apsauga išėjimo grandinėje | Maitinimo šaltinio išsijungimas a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio gedimo signalai | Relės kontaktai a) |  |
|  | Įėjimo įtampos indikacija | Vizuali įėjimo įtampos indikacija a) |  |
|  | Išėjimo įtampos indikacija | Vizuali išėjimo įtampos indikacija a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio instrukcija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba a) |  |
| 5. | Kokybės garantijos terminas prekėms pradedamas skaičiuoti nuo pristatytų Prekių Akto pasirašymo momento, mėn. | 24 |  |
| 6. | Pardavėjas Prekes perduoda nuo sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per, mėn. | 2 |  |
| 7. | Prekių pristatymo vieta | Pastotės g.9, Kaunas |  |

Pastabos:

Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė pagrindžiama standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams.

Teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija;

b) Sertifikato, deklaracijos kopija.