TELEKOMUNIKACIJŲ MAITINIMO ŠALTINIŲ (INVERTERIŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Reikalavimai Prekėms

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) |
| --- | --- | --- |
|  | Maitinimo šaltinio gamintojas | Gamintojas |
|  | Maitinimo šaltinio modelis | Gamintojo deklaruojamas modelis |
|  | Kiekis, vnt. | 10 |
| 4. | Maitinimo šaltinio reikalavimai: |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu | ISO 9001 b) |
|  | Maitinimo šaltiniui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija b) |
|  | Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) parametrai pagal | EN 61000-6-4 a) |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra patalpoje, C° | ≥ +40 a) |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra patalpoje, C° | ≤ +5 a) |
|  | Vardinė maitinimo įtampa, VDC | 220 a) |
|  | Patikimo veikimo minimali vardinė maitinimo įtampa, VDC | ≤ 178 a) |
|  | Patikimo veikimo maksimali vardinė maitinimo įtampa, VDC | ≥ 253 a) |
|  | Išėjimo įtampa vienos fazės, VAC | 230 a) |
|  | Išėjimo įtampos dažnis fiksuotas arba nustatomas programiškai , Hz | 50 a) |
|  | Išėjimo įtampos forma | Sinusinė banga a) |
|  | Maitinimo šaltinio efektyvumas % | ≥ 80 a) |
|  | Maitinimo šaltinio išėjimo galia, VA | ≥ 1000 a) |
|  | Maitinimo šaltinio korpuso apsaugos klasė IP | ≥ 20 a) |
|  | Maitinimo šaltinio rėmo aukštis, U | ≤ 6 a) |
|  | Montavimas | 19 colių rėme a) |
|  | Sukomplektuotas 19 colių rėmas, skirtas dviems maitinimo šaltiniams montuoti, su tvirtinimo varžtais, su plokštelėmis tuščių vietų uždengimui, kiekis, vnt. | 5 |
|  | Aušinimas | Pasyvus, be ventiliatorių a) |
|  | Maitinimo šaltinio korpuso įžeminimui turi būti numatyta | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėta ženklu a) |
|  | Maitinimo šaltinio komplektavimas | Su jungtimis ir jungiamųjų laidų komplektu a) |
|  | Maitinimo šaltinio apsauga įėjimo grandinėje viršijus maksimalią vardinę įėjimo įtampą | Maitinimo šaltinio išsijungimas a) |
|  | Maitinimo šaltinio trumpo jungimo apsauga išėjimo grandinėje | Maitinimo šaltinio išsijungimas a) |
|  | Maitinimo šaltinio gedimo signalai | Relės kontaktai a) |
|  | Įėjimo įtampos indikacija | Vizuali įėjimo įtampos indikacija a) |
|  | Išėjimo įtampos indikacija | Vizuali išėjimo įtampos indikacija a) |
|  | Maitinimo šaltinio instrukcija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba a) |
| 5. | Kokybės garantijos terminas prekėms pradedamas skaičiuoti nuo pristatytų Prekių Akto pasirašymo momento, mėn. | 24 |
|  | Pardavėjas Prekes perduoda nuo sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per, mėn. | 2 |
| 7. | Prekių pristatymo vieta | Pastotės g. 9, Kaunas |

Pastabos:

Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė pagrindžiama standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams.

Teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija;

b) Sertifikato, deklaracijos kopija.