TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Beižionių K., ELEKTRĖNŲ SAV. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ

REKONSTRUKCIJOS STATYBOS RANGOS DARBAI KARTU SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS

- Bendra informacija

Šioje Techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai Beižionių kaimo nuotekų valymo įrenginių (toliau taip pat dar vadinami NVĮ) projektavimui ir rekonstrukcijos darbams, įskaitant reikalavimus naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei (toliau bendrai vadinama – Darbai).

Čia pateikti reikalavimai bus laikomi minimaliais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią būtiną Darbų apimtį bei kokybę ir turi būti suprantami kaip orientaciniai. Ši Techninė specifikacija nurodo pagrindinius reikalavimus Darbams, aprašo ir nurodo laukiamą pirkimo rezultatą. Techninėje specifikacijoje konkretūs darbai gali būti konkrečiai nenurodyti ir nedetalizuoti, bet nors ir neįvardinti, visi darbai, kuriuos patyręs tiekėjas (Rangovas) gali įsivertinti kaip būtinus atlikti, užtikrinant Darbų užbaigimą ir tinkamą Rangos sutarties įgyvendinimą bei Pirkimo rezultato pasiekimą, yra priskiriami Rangovo rizikai ir jei tokius darbus būtina atlikti, Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šiuose Užsakovo reikalavimuose (ar kituose pirkimo dokumentuose) nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šiuose Užsakovo reikalavimuose (ar kituose pirkimo dokumentuose) nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Atlikdamas rangos darbus tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo 15.1 ir 15.4. punktų reikalavimų.

- Pagrindiniai teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, susiję su Darbų atlikimu ir Rangos sutarties įgyvendinimu:

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19d. Įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, patvirtinta 2004 m. vasario 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-71;

- Statybos techninis reglamentas (toliau STR) 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;

- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;

- STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

- STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“;

- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;

- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

- STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“.

- „Vandens vartojimo normos“ RSN 26-90;

- „Pastatų ir statinių žaibosauga“ RSN 139-92

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193;

- Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

- Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo;

- Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas ,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28.

- Nurodyti tik pagrindiniai teisės aktai. Rangovas turi vadovautis visais aktualiais teisės aktais (jų aktualiomis redakcijomis, pakeitimais).

- Bendrieji duomenys

Beižionys – kaimas Elektrėnų savivaldybėje, prie kelio Kietaviškės–Kalviai, 14 km į pietvakarius nuo Elektrėnų, į vakarus nuo Semeliškių. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia (nuo 1926 m.), veikia Beižionių mokykla-daugiafunkcis centras, biblioteka, vaikų globos namai, medicinos punktas, paštas. Remiantis Valstybės duomenų agentūra Beižionyse 2021 metų surašymo duomenimis gyveno 141 gyventojai.

Esama nuotekų valykla:

Beižionių k. nuotekų valymo įrenginius eksploatuoja ir prižiūri UAB „Elektrėnų komunalis ūkis“. NVĮ yra kaimo pietvakarinėje dalyje suformuotame ir registruotame sklype, Beižionių k. Beižionių sen., Elektrėnų sav.

Beižionių NVĮ išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buitinių, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus. Buitinės nuotekos surenkamos iš Beižionių gyvenvietės ir nuotekų surinkimo tinklais transportuojamos į biologinio nuotekų valymo įrenginius. Biologinio nuotekų valymo įrenginius sudaro: mechaninio valymo grandis – grubaus mechaninio valymo konteineris; integruotas bioreaktorius USBF su denitrifikacija (nuotekos ir aktyvus dumblas maišomas mechaniniu maišytuvu); nitrifikacijos sekcija (nuotekos aeruojamos difuzoriais paduodant suspaustą orą); nuotekų nusodinimo zona.

Biologinio valymo įrenginiai sudaryti iš dviejų polipropileninių konteinerių, kurių išmatavimai yra: pirmojo konteinerio – 3,0x2,2x3,1 m ir antrojo konteinerio – 3,0x2,2x3,1 m. Konteineriai tarpusavyje sujungti vamzdynais.

Į nuotekų valyklą atitekančių nuotekų užterštumas (vidutinė koncentracija): BDS7 – 287,5 mg/l, skendinčios medžiagos (SM) – 153,5 mg/l, bendras azotas Nbendras – 61,92 mg/l, bendras fosforas Pbendras – 8,49 mg/l. Nuotekos išvalomos iki Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reikalavimų nuotekoms išleidžiamoms į gamtinę aplinką: BDS7 – 23 mg/l, SM – 30 mg/l, Nbendras – 25 mg/l, Pbendras –- 4 mg/l ir išleidžiamos ir išleidžiamos į melioracijos griovį, o per jį – į J-2 upę.

- Pirkimo apimtis ir pagrindinės Rangovo atsakomybės

Rengiant ir teikiant pasiūlymą bei vykdant Rangos sutartį, nuotekų išvalymo procesams turi būti naudojami gerai žinomi ir praktikoje pasitvirtinę nuotekų valymo principai: parengtinis nuotekų valymas (nešmenų, smėlio šalinimas iš nuotekų) ir biologinis nuotekų valymas veikliuoju dumblu.

Rangovas turės suprojektuoti ir atlikti visus reikalingus darbus, kad nuotekų valymo įrenginiai galėtų veikti automatiniame režime, užtikrindami Pirkimo dokumentuose nurodytus valytų nuotekų kokybinius rodiklius. Rangovas bus atsakingas už tai, kad esant projektinėms sąlygoms būtų pasiekti reikalaujami valytų nuotekų kokybinių rodiklių rezultatai, užtikrintas Rangovo pasiūlyme deklaruotas nuotekų valymo įrenginių efektyvumas.

Pirkimo apimtis ir pagrindinės Rangovo atsakomybės:

- Pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR1:01:2023 atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus;

- Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus;

- Atlikti projektavimą (parengti projektinius pasiūlymus, atlikti būtinas viešinimo procedūras ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengti techninį darbo projektą) viską suderinti su Užsakovu bei kitais asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka;

- Pateikti statinio projektą Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir pataisyti jį pagal privalomas ekspertizės pastabas (jei tokių būtų). Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas (Statytojas);

- Paskelbti darbų pradžią ir pagal parengtą ir suderintą techninį darbo projektą atlikti Darbus, įskaitant ir NVĮ aprūpinimą elektra ir užtikrinimą, kad duomenys apie NVĮ darbą, matavimo prietaisų rodmenis būtų perduodami į Užsakovo dispečerinę;

- Atlikti nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbus, atlikti baigiamuosius bandymus;

- Parengti ir pateikti NVĮ eksploatavimui reikalingą dokumentaciją: schemas bei instrukcijas ir kt. lietuvių kalba, apmokyti Užsakovo NVĮ eksploatuojantį personalą;

- Baigus Darbus parengti išpildomąją dokumentaciją, kadastrinę (-es) matavimų bylą (-as);

- Parengti ir pateikti visus dokumentus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų gautas statybos užbaigimo dokumentas (deklaracija apie statybos užbaigimą ar kt.). Deklaracijos apie statybų užbaigimą tvirtinimo paslaugas užsako ir apmoka Užsakovas.

- Atlikti Darbų trūkumų ir defektų ištaisymą, jei tokių būtų.

- Darbų atlikimo laikas 5 mėn., o 1 mėn. skirtas reikalingos dokumentacijos registravimui, bet ne ilgiau nei iki 2026-12-31.

Esant poreikiui, Rangovas turės gauti visas prisijungimo sąlygas, reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus, reikalingus projektavimui ir darbų atlikimui, įskaitant eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. Užsakovas kreipsis į institucijas, kad gauti leidimus, kuriuos privalo gauti tik Užsakovas.

Rangovas, projektuojant ir vykdant statybos darbus, turi būti susipažinęs su klimato sąlygomis, vyraujančiomis ar galinčiomis vyrauti projekto rajone.

Rangovo atsakomybės ribos vykdant Darbus yra nuotekų valymo įrenginių teritorija. Rangovas, iki Darbų pradžios, turi fiksuoti privažiavimo prie nuotekų valymo įrenginių sklypo kelių dangų stovį, o atlikus Darbus visos esamos dangos turės būti atstatomos į buvusį būvį (išskyrus, jei šioje Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta kitaip).

Rangovas turi užtikrinti saugą ir tvarką statybvietėje nuo statybvietės perdavimo jam iki Darbų užbaigimo. Rangovas turi numatyti ir įrengti saugos, įspėjamuosius ženklus, aptvėrimus ir atitvarus, kiek tai reikalinga. Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka turi įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį.

Statybų eigoje statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas, statybvietėje susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavojingos atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. Turi būti numatytas ir užtikrintas atliekų išvežimas laiku. Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti tinkamai paženklinti.

Rangovas turi įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal vietinius teisės aktus. Rangovas turi įrengti Statybvietę teisės aktų nustatyta tvarka.

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi apmokėti Rangovas.

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikino vandens tiekimu, reikalingu statybos darbams, administracinėms patalpoms.

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos, reikalingos statybos darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu.

Rangovas turi aprūpinti patalpomis, būstais ir kitomis būtinomis patalpomis tiek savo paties darbuotojus, tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartį dirba jo kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo įstatymų reikalavimų.

Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, naudoti reikalingas priemones, metodus, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, laikantis visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir/ar kitų darbuotojų sveikatai, tinkamai apmokyti ir instruktuoti.

Šaltuoju metų periodu statybos darbai turi būti sustabdyti arba pristabdyti (Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį, nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.) jei kokybiškas darbų atlikimas tokiomis sąlygomis pagal teisės aktus yra neįmanomas ir (ar) labai sudėtingas ar gali būti netinkamas.

- Specialieji reikalavimai nuotekų valyklai

Rangovas, rengdamas Statinio projektą, privalo atsižvelgi į nuotekų taršos ir debito kitimo dinamiką nuotekų tinkluose. Rangovas turi užtikrinti, kad būsima nuotekų valykla esant šioje Techninėje specifikacijoje nurodytai apkrovai ir nuotekų užterštumui, užtikrintų nuotekų išvalymą iki teisės aktų ir šios Techninės specifikacijos nurodytų parametrų.

Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti kompleksinę nuotekų valyklą su reikalingomis požeminėmis technologinėmis ir pagalbinėmis talpomis, rezervuarais.

Pagrindinis valyklos nuotekų valymo procesas (biologinio nuotekų valymo grandis su antriniais nusodintuvais) turi būti sudarytas mažiausiai iš dviejų vienodų lygiagrečių technologinių linijų. Statiniai turi būti projektuojami tarnavimo laikui pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.

Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti. Rangovas, projektuodamas NVĮ, turi numatyti statybos techniniame reglamente STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ reikalaujamas priemones, kaip sumažinti nesklandumus, atsirandančius dėl gedimų ir techninės priežiūros (nuotekų valymo įrenginiuose pvz. atsarginius pajėgumus, apvedimo linijas ir pan.).

Rangovo siūlomi sprendiniai turi būti pagrįsti įprastiniu biologiniu nuotekų valymo procesu. Biologinis valymas turi būti suprojektuotas ir pagrįstas skaičiavimais pagal DWA-A 131 standarto naujausios 2016 m. redakcijos metodiką.

Biologiniam nuotekų valymo procesui reaktorių su bioįkrova, plėvelinių ir sekos bioreaktorių, augalų ir laistomųjų biofiltrų naudoti negalima.

  - Reikalavimai Statinio projektui

Rangovas, ruošdamas Statinio projektą, turi vadovautis ne tik šia Technine specifikacija, bet ir visais Pirkimo dokumentais, taip pat ir savo pateiktu pasiūlymu. Rangovas, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1:01:2023, turi atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus; pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus; parengti Statinio projektą (įskaitant visus projekto rengimo etapus), parengtą projektą suderinti teisės aktų nustatyta tvarka. Statinio projektas turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir reglamentus bei kitus teisės aktus, jis turi būti tinkamai suderintas. Rangovas turės atlikti Statinio projekto pataisymą pagal ekspertizės privalomąsias pastabas (jei tokių būtų). Ekspertizės paslaugas užsako ir apmoka Užsakovas (Statytojas). Užsakovas privalo užtikrinti Statinio projekto ekspertizės paslaugų operatyvų ir kokybišką tiekimą.

Rangovas Darbus atlieka pagal parengtą ir suderintą Statinio projektą, Lietuvos Techninių Standartų, Statybos Taisyklių ir Techninių Sąlygų nuostatų. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai techniniai reglamentai, standartai, statybos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti atitinkami ES standartai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos standartais.

  - Matavimo vienetai

Metrinės sistemos matmenų, našumo ir kitų parametrų matavimo vienetai turi būti:

| Pavadinimas | Vienetai |
| --- | --- |
| Ilgis | m |
| Plotas | m² |
| Tūris | m³ |
| Debitas | l/s, m³/h, m³/d |
| Greitis, paviršiaus apkrova | m/s, m³/ m²∙h |
| Temperatūra | °C |
| Slėgis | bar, m v. st. |
| Svoris | kg |
| Energija | kWh |
| Galia | kW |

  - Pagrindiniai reikalavimai darbams ir jų apimtys

Į Darbų apimtis turi būti įtraukta visa įranga, įrengimai ir įrenginiai bei darbai, reikalingi įvykdyti šios Techninės specifikacijos, Pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus (įtraukiant, bet neapsiribojant) ir pasiekti laukiamus rezultatus. Darbų apimtys (įskaitant bet neapsiribojant):

- Nuotekų valymo įrenginius turės sudaryti:

- Parengtinio valymo įranga;

- Nuotekų paskirstymo į biologinį valymą kamera, mazgas ar šulinys;

- Sumontuoti biologinio nuotekų valymo grandį (dengtą bioreaktorių) – 2 kompl. (linijos), kurioje būtų numatytos technologinės zonos: anaerobinės (AN), denitrifikacijos (DN), nitrifikacijos (N), antriniai nusodintuvai (AS);

- Biologinio valymo apvedimo linija su sklende;

- Cheminių medžiagų laikymo ir dozavimo įranga;

- Perteklinio dumblo stabilizavimo /tankinimo talpa;

- Mėginių paėmimo vietos prieš valymo įrenginius ir po jų;

- Elektromagnetinis valytų nuotekų debitomatis su metrologine patikra;

- Technologiniai vamzdynai, ir kabeliai;

- Išvalytų nuotekų išleidimo linija;

- Žvyro - skaldos dangos privažiavimo kelias ir aikštelė;

- Mechaninės įrangos ir technologinių procesų valdymo SCADA sistema;

- Telemetrinių parametrų perdavimo sistema į UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dispečerinėje esantį kompiuterį. Kompiuteryje rangovas turės įrengti duomenų priėmimą, vizualizaciją, parametrų ataskaitų ir aliarminių pranešimų formavimą ir spausdinimą;

- Nuotekų valyklos projektuojamų įrenginių aptvėrimas su dvivėriais rakinamais vartais, apšvietimu teritorijoje;

- Aptarnavimo takai aplink įrenginius ir privažiavimas prie jų.

- Reikalingos priemonės (perduodamos Užsakovui) nuotekų valyklai prižiūrėti: dumblo kinetikos matavimo cilindrai 2 vnt. (kiekvienai linijai po 1), mėginių sėmimo lazda, išplūdų graibštas su teleskopiniu kotu, šepetys su teleskopiniu kotu.

- Aptverti nuotekų valymo įrenginių teritoriją tvora (ne žemesnė kaip 1,7 m) su dvivėriais rakinamais vartais.

- Prieš nuotekų valymo įrenginių teritorijoją įrengti žvyro-skaldos transporto apsisukimo aikštelė 12*12 m., ji Registrų centre neregistruojama.

- Esami valyklos statiniai, kurie trukdys naujiems statiniams turi būti demontuojami ir išregistruojami.

- Suprojektuoti ir įrengti vidinius teritorijos takus ir aikšteles, skirtas įrenginių eksploatavimui, priežiūrai ir aptarnavimui.

  - Nuotekų valymui keliami reikalavimai

Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti naujus komunalinių nuotekų valymo įrenginius, kuriuose nuotekos būtų išvalomos, atsižvelgiant į visus pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus bei veiktų efektyviai (užtikrinant, kad sąnaudos ir eksploatacijos kaštai būtų kuo mažesni).

Užtikrinant tinkamą nuotekų biologinį valymą, būtina, kad technologinės bioreaktorių zonos būtų parinktos tinkamų tūrių, antriniai nusodintuvai pakankamo paviršiaus ploto bei gylio, įvertinant NVĮ debitą ir taršos apkrovas bei jų svyravimą sausros ir liūčių metu.

2 lentelė. Nuotekų valyklos projektiniai debitai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Debitai (dviem biologinio valymo linijoms) |  |  |
| 1. | Nuotekų vidutinis paros debitas | m3/d | 36 |
| 2. | Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu) | m3/h |  |
| 3. | Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu) | m3/h | 6,0 |
|  | Nuotekų temperatūra |  |  |
| 5. | Nuotekų vidutinė temperatūra žiemos metu | 0C | + 10 |
| 6. | Nuotekų vidutinė temperatūra vasaros metu | 0C | + 20 |

3 lentelė. Nuotekų valyklos projektinės teršalų apkrovos

| Nr. | Teršalo pavadinimas | Nuotekų užterštumas prieš valymą |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mom., mg/l | Vidut., mg/l | t/metus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I-1 | BDS7 | 600 | 287,5 | 3,1481 |
|  | Bendras azotas | 73 | 61,92 | 0,6780 |
|  | Bendras fosforas | 17 | 8,49 | 0,0929 |
|  | Skendinčios medžiagos | 500 | 153,5 | 1,6808 |

Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti, kad skaičiuotinas išvalytų nuotekų užterštumas neturi viršyti žemiau lentelėje nurodytų koncentracijų.

4 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai NVĮ valytoms nuotekoms

| Parametras | Matavimo vnt. | Vidutinio paros mėginio DLK | Momentinė DLK | Vidutinė metinė DLK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDS7 | mg O2/l | – | 34* | 23* |
| SM | mg/l | – | 40 | 30 |
| Nb | mg/l | – | – | 25 |
| Pb | mg/l | – | – | 4 |

Pastaba: DLK – didžiausia leistina koncentracija

*-šiuo metu taikomi išvalymo rodikliai

Rangovas numatyti ir imtis priemonių, kad NVĮ rekonstrukcijos darbų metu nevalytomis nuotekomis nebūtų teršiama aplinka. Jis tam turi numatyti apsaugos sprendinius, pvz.: nuotekų surinkimą ir išvežimą į kitus NVĮ ar NVĮ statyba užtikrinant esamų NVĮ tinkamą veikimą iki naujų NVĮ paleidimo (išsprendžiama Statinio projekto rengimo metu).

Atliekant technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, bus leidžiama išleidžiamose nuotekose padidinti taršą, išimant reikalingą tinkamą leidimą. Dėl tokio reikalingo leidimo išdavimo ir gavimo inciatyvą turi rodyti Rangovas. Nuotekų valymo įrenginių bandymų laikotarpiu Rangovas turės padengti visas išlaidas, patirtas Užsakovo, jei išleidžiamose nuotekose bus viršytos tuo metu galiojančiame (pvz. laikiname) TIPK leidime nurodytos taršos koncentracijos. Ši nuostata galioja tik jei atitekančiose nuotekose nebus viršyta Pirkimo dokumentuose nurodyti projektiniai taršos kiekybiniai ir kokybiniai parametrai.

  - Nuotekų valymo procesams ir atskiroms grandims keliami reikalavimai

Kartu su pasiūlymu, kaip privalomą pasiūlymo priedą, tiekėjas privalo pateikti savo parengtą ir siūlomą Technologinio proceso schemą, atskleidžiančią siūlomą nuotekų valymo procesą, nurodantį visas grandis, parodančią visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, variklių galingumus, taip pat visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas. Nepateikus reikalaujamos Technologinio proceso schemos tiekėjo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu šios Techninės specifikacijos ir visų Pirkimo dokumentų reikalavimų ir toks tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Siekiant įsitikinti, kad Tiekėjo siūlomas nuotekų valymo procesas ir jo grandys atitinka šiuose Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, Tiekėjo kartu su pasiūlymu, prie parengtos Technologinio proceso schemos turi pateikti brėžinius: hidraulinį profilį (“išilginį” pjūvį), besidriekiantį per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų padavimo iki valytų nuotekų išleidimo (hidrauliniai nuotekų (vandens) lygiai/altitudės pateikiami projektinio srauto sąlygomis); pagrindinių technologinio proceso dalių (įskaitant talpas, rezervuarus, technologinį modulinį statinį) planus (ne mažesnio kaip 1:200 mastelio) kuriuose pateikiami pagrindiniai matmenys ir technologinių įrenginių išdėstymas juose. Taip pat turi būti parengtas ir pateiktas bendras sklypo planas, kuriame atvaizduojamas siūlomų sprendinių išdėstymas sklypo plane. Bendrojo išdėstymo planas pateikiamas ne mažiau kaip 1:500 masteliu. Šiame plane parodoma visų technologinių įrenginių grandžių vieta, technologinės talpos, technologinis modulinis statinys, taip pat pagalbiniai statiniai, šuliniai, įskaitant nuotekų, dumblo ir oro požeminius tinklus. Nepateikus aukščiau nurodomų prašomų dokumentų, tiekėjo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimų ir preziumuojama, kad tiekėjo siūlomi sprendiniai ir Darbai neatitinka šios Techninės specifikacijos reikalavimų ir toks pasiūlymas atmetamas.

    - Atitekančių nuotekų priėmimas

Į nuotekų valyklą buitinės nuotekos atiteka esamu savitakiniu nuotakynu į esamą valykla.

Nuotekų mėginių ėmimas

Rangovas privalo įrengti nevalytų ir išvalytų nuotekų mėginių paėmimo vietas. Siūloma nevalytų nuotekų mėginius imti iš nuotekų srauto slopinimo kameros, o valytų nuotekų mėginius prieš valytų nuotekų debito apskaitos mazgą. Visi nuotekų mėginiai imami pagal standartų LST EN ISO 5667-1:2007, LST EN ISO 5667-3:2013 reikalavimus.

    - Parengtinis nuotekų valymas

Nuotekų pirminiam valymui turi būti įrengiamos nešmenų grotos ir aeruojama smėliagaudė. Smėlis iš smėliagaudės turi būti šalinamas į smėliadėžę erlifto pagalba, o nešmenys iš grotų šalinami į nešmenų krepšį grėblio pagalba. Nešmenų grotų latakas, aeruojama smėliagaudė, smėliadėžė ir paskirstymo kamera – sudėtinės parengtinio valymo įrenginio dalys. Pageidaujama, kad parengtinio valymo įrenginys būtų pagamintas iš PP.

Grotos

Pirminėje parengtinio valymo įrenginių kameroje pageidaujamos rankinės grotos su nešmenų krepšiu. Grotų tarpas tarp strypų turi būti 10mm. Pageidaujama, kad rankinės grotos, nešmenų krepšys ir grėblys būtų pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI316 klasės. Nešmenų pašalinimui nuo rankinių grotų turi būti pateiktas specialus grėblys. Nešmenų laikymui numatomi du konteineriai su ratukais.

Smėliagaudė

Smėlio, molio ir kitos smulkios kietos dalelės iš nuotekų atskiriamos smėliagaudėje. Smėlio šalinimui iš dugno turi būti įrengiamas erliftas, kuris veiktų automatiškai nuo laikmačio. Iš smėliagaudės smėlio pulpa turėtų tekėti į smėliadėžę, kuri turi būti integruota į parengtinio valymo įrenginį. Numatoma, kad iš smėliadėžės susikaupes smėlis rankiniu būdu bus pakraunamas į konteinerį. Smėlio laikymui numatomi du konteineriai su ratukais.

Paskirstymo kamera

Paskutinėje parengtinio valymo įrenginio sekcijoje numatoma paskirstymo kamera. Joje mechaniškai apvalytos nuotekos tolygiai paskirstomos į dvį biologinio valymo grandis. Paskirstymo kameroje turi būti įrengta sklendė į biologinio valymo grandies avarinio apvedimo liniją. Biologinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linija bus naudojama tik sutrikus valymo įrenginių darbui.

    - Biologinis nuotekų valymas

Biologiniam nuotekų valymui turi būti numatyti požeminio tipo bioreaktoriai, kur nuotekos valomos biologiškai, naudojant veiklųjį dumblą.

Numatomų aerotankų anaerobinėse zonose vyksta biologinis fosforo šalinimas. Anaerobinėse zonose biologiškai fosforas turi būti pašalinamas ne mažiau kaip 60 %. Anaerobinėse zonose aktyvaus dumblo ir nuotekų mišinio homogenizavimas turi būti užtikrinamas ne elektromechaniniais įrenginiais ar priemonėmis, siekiant sumažinti elektros energijos suvartojimą bei supaprastinti eksploatavimą ir priežiūrą. Maišymas oru (aeracija) anaerobinėje zonoje negalimas dėl neigiamo poveikio anaerobinėms sąlygoms.

Denitrifikacijos (anoksinėje) zonoje vyksta nitrato azoto redukcija iki molekulinio azoto. Šiam procesui reikalinga biologiškai suyranti organinė medžiaga, kuri užtikrinama recirkuliuojant aktyvųjį dumblą iš antrinio nusodintuvo. Denitrifikacijos zonoje taip pat nenumatomi elektromechaniniai maišymo įrenginiai – aktyvaus dumblo ir nuotekų mišinio maišymas turi būti užtikrinamas hidrodinaminėmis priemonėmis (srautų paskirstymu, recirkuliacija), nenaudojant nei mechaninių maišyklių, nei maišymo oru.

Denitrifikacinėse zonose numatomi apytakinimo dumblo erliftai, kurie dumblo mišinį tiekia į anaerobines zonas, užtikrindami cirkuliaciją ir proceso stabilumą. Nuotekos iš denitrifikacijos zonos patenka į aeracijos (nitrifikacijos) zoną, kur vyksta nitrifikacijos procesai.

Aeracijos (nitrifikacijos) zonoje nuotekų maišymas ir deguonies tiekimas vyksta orapūčių tiekiamo suspausto oro pagalba per aerotanko dugne sumontuotus difuzorius. Difuzoriai aprūpina aktyvųjį dumblą ištirpusiu deguonimi ir palaiko jį pakibusioje būsenoje. Aktyvusis dumblas iš nitrifikacijos zonų patenka į antrinį nusodintuvą.

Dumblo koncentracija turi būti palaikoma projektiniame lygyje (apie 5 g/l), atsižvelgiant į nuotekų temperatūrą ir organinę apkrovą, siekiant užtikrinti reikiamą aerobinio ir bendro dumblo amžių bei efektyvų BDS, azoto ir fosforo šalinimą.

Kiekvienai linijai numatoma po vieną antrinį nusodintuvą. Antrinio nusodinimo rezervuarai siūlomi bendrame konstruktyve su kitomis funkcinemis zonomis. Numatomi vertikalaus srauto antriniai nusodintuvai skirti gravitaciniam aktyvaus dumblo atskyrimui nuo išvalytų nuotekų. Dumblas sėda ir kaupiasi kūginėje antrinio nusodintuvo dalyje. Nuo antrinio nusodintuvo paviršiaus išvalytos nuotekos per surinkimo priemonės išteka iš įrenginio. Atsiradusios išplūdos sukaupiamos sėsdintuvo paviršiuje PP išplūdų surinkimo priemonių pagalba bei automatiškai (el. sklendės pagalba) pašalinamos ir nuvedamos į dumblo kaupimo tankintuvą- stabilizatorių. Aktyvusis dumblas iš bioreaktoriaus  perteklinio dumblo erliftais tiekiamas įdumblo tankintuvą-stabilizatorių.

Tiekėjai turi atsižvelgti ir įvertinti šiuos privalomus reikalavimus:

- Siūloma biologinio valymo konfigūracija turi užtikrinti BDS, ChDS, skendinčių medžiagų ir fosforo ir azoto junginių pašalinimą iš nuotekų minimaliomis sąnaudomis;

- Biologinio nuotekų valymo procesai turi būti pagrįsti skendinčio veikliojo dumblo sistema;

- Biologiniam valymui naudoti technologinę schemą, kurioje nėra pirminių nusodintuvų;

- Nors kai kuriuos teršalus galima pašalinti pirminėje valymo stadijoje (parengtinio nuotekų valymo grandis), tai nevertinama rengiant pasiūlymą ir pilnas įtekančių nuotekų srautas bei teršalų apkrova turi būti taikomi biologinio valymo įrenginiams;

- Nuotekų valymo įrenginių projekte turi būti numatyta, kad nuotekų temperatūra gali svyruoti nuo 10 °C iki 20 °C;

- Bioreaktorių atskirtose zonose turi būti užtikrintas geras nuotekų ir veikliojo dumblo mišinio sumaišymas, todėl kiekvienoje technologinė zonoje (išskyrus zonas, kuriose nuotekos ir dumblas gali būti maišomi dugniniais aeratoriais) turi būti sumontuotas reikiamas stacionarių mechaninio nuotekų ir dumblo mišinio išmaišymo įtaisų ar kitų inžinerinių maišymo sistemų skaičius;

- Atliekant technologinius bioreaktorių tūrio skaičiavimus priimti, kad veikliojo dumblo koncentracijos reikšmė biologiniame reaktoriuje neviršytų 5 g/l;

- Atliekant technologinius skaičiavimus priimti, kad dumblo tūrio indekso reikšmė yra ne mažesnė kaip 120  ml/g;

- Minimalus dumblo amžius turi būti parinktas pagal DWA-A131 standarte aprašytą metodiką;

- Didžioji fosforo taršos dalis turi būti šalinama biologiniu būdu. Reagento tirpalo dozavimui reikia numatyti vieną ar daugiau reikiamo našumo dozatorių, jei konkurso dalyvis atlikęs technologinius skaičiavimus priima, kad reagento dozavimas yra būtinas. Fosforo papildomas šalinimas cheminiu būdu turi būti pagrįstas technologiniais skaičiavimais, kurie pateikiami kartu su konkursiniu pasiūlymu. Reagentų dozavimo įranga montuojama naujame technologiniame statinyje (pastate);

- Veikliojo apytakinio, nitrifikuoto, denitrifikuoto dumblo cirkuliacijas bei perteklinio dumblo šalinimas iš bioreaktorių turi būti numatytas panardinamais oro siurbliais (erliftais) arba siurbliais.

- Jeigu siūlomi gamykliniai nuotekų valymo įrenginiai, jų dangčiai turi būti pagaminti iš UV stabilizuotų medžiagų, atsparių aplinkos poveikiui. Dangčių medžiagiškumas ir jų atsparumas UV spinduliuotei turi būti pagrįstas gamintojo technine dokumentacija (technine specifikacija, sertifikatais ar bandymų duomenimis).

    - Dumblo nusodintuvams keliami reikalavimai

Tiekėjas turėtų numatyti ir siūlyti klasikinio tipo vertikaliuosius antrinius nusodintuvus bei turi vadovautis žemiau pateiktais antrinių nusodintuvų įrengimui keliamais reikalavimais:

- Kiekvienam bioreaktoriui turi būti numatytas vienas atskiras antrinis nusodintuvas. Vieno bioreaktoriaus srauto skaidymas į kelis antrinius nusodintuvus nėra leidžiamas, siekiant išvengti papildomų įrenginių ir konstrukcinių elementų, kurie apsunkina eksploatavimą, priežiūrą ir aptarnavimą. Rangovas yra visiškai atsakingas už tinkamą veikliojo dumblo atskyrimą nuo valytų nuotekų, jo grąžinimą į aerotanką bei perteklinio dumblo automatinį nukreipimą į dumblo tankintuvą;

- Išvalytų nuotekų surinkimo sistema turi būti gaminama iš nerūdijančio plieno AISI316 arba PP;

- Technologiniuose skaičiavimuose dumblo tankinimo trukmę priimti ne trumpesnę nei 2,0 h, esant didžiausiam projektiniam valomų nuotekų debitui;

- Antrinių nusodintuvų paviršiaus hidraulinė apkrova turi būti skaičiuojama didžiausiam valomų nuotekų valandos debitui (lietaus metu);

- Antriniuose nusodintuvuose išplaukusio dumblo turi nesusidaryti, tačiau kaip alternatyvinė priemonė turi būti sumontuota įranga, skirta į nusodintuvo paviršių išplaukusio dumblo surinkimui pašalinimui. Rangovo sprendimu, išplaukusio dumblo šalinimui gali būti naudojamos elektrifikuotos sklendės, elektromagnetiniai vožtuvai.

Konkurso dalyviai konkursiniame pasiūlyme privalės pateikti detalius nusodintuvų paviršiaus ploto skaičiavimus vadovaujantis DWA-A131 standarto metodika. Jei antrinių nusodintuvų skaičiavimams Tiekėjas taiko kitą lygiavertį standartą, tuomet pasiūlyme turi pateikti šių skaičiavimų formules, koeficientų ar kintamųjų pasirinktas reikšmes.

    - Orapūtės ir aeracija

Turi būti sumontuotos mažiausiai trys orapūtės – dvi darbinės orapūtės, trečia – atsarginė su dažnio keitikliais. Turi būti numatyta galimybė reguliuoti į biologinio valymą tiekiamo oro debitą. Visos orapūtės turi būti su dažnio keitikliais. Dumblo aeravimui ir sumaišymui perteklinio dumblo stabilizatoriuje-tankintuve turi būti įrengta atskira orapūtė, kuri gali būti be dažnio keitiklio. Oras smėliagaudei tiekiamas iš atskiros tik tam numatomos orapūtės.

Skaičiuojant pneumatinius (paduodamo oro) nuostolius ir parenkant reikalingų parametrų orapūtės, rekomenduojama prie paduodamo oro hidrostatinio slėgio aerotankuose pridėti ne mažiau kaip 1 m.v.st. slėgį.

Kiekvieno agregato lydinčioje įrangoje turi būti triukšmo slopintuvas įsiurbimo ir išleidimo pusėje, elastinga vamzdinė jungtis, įvadinis filtras, pritaikytas aeracijos sistemai, vibracijos slopinimas numatant specialių medžiagų integravimą pagrindo plokštėje, uždarymo sklendė, droselinės sklendės tipo, vienkryptis vožtuvas ant išleidžiamojo vamzdžio, apsauginis vožtuvas arba vožtuvas su triukšmo slopintuvu, triukšmą slopinantis dangtis.

Orapūtės turi būti sumontuotos pagal gamyklos (gamintojo) keliamus reikalavimus orapūčių tvirtinimui, sujungimo su vamzdynu būdui, kontrolės matavimo ir reguliavimo įrangai, įsiurbiamo oro valymo įrangai ir kt.

Orapūtės turi būti įrengtos pagal gamintojo keliamus reikalavimus orapūčių montavimui ir pajungimui.

Aeracijai Rangovas turi naudoti dugninius diskinius (lėkštės tipo) arba vamzdinius EPDM aeratorius (difuzorius). Skaičiuodamas standartinius deguonies poreikius konkurso dalyvis turi remtis prielaida, kad difuzinei aeracijai deguonies tirpimo alfa faktorius yra 0,6-0,7.

Rangovas turi parinkti tokį aeracijos sistemos tipą, kuris efektyviausiai atitinka procesą, suplanuotą eksploatavimo trukmę ir patikimumo reikalavimus.

Oro tiekimo vamzdžiai turi būti įrengiami iš tokių medžiagų:

- Technologiniuose rezervuaruose po vandeniu iš nerūdijančio plieno ne  žemesnės kaip AISI316L klasės arba plastiko (pvz. polipropileno);

Kiekvienai atskirai aeracijos elementų linijai turi būti numatoma atskira suslėgto oro tiekimo linija su srauto uždarymo ir reguliavimo sklende. Didžiausias tiekiamas į aeracinę sistemą projektinis oro kiekis neturi viršyti 70% maksimalaus aeratorių (difuzorių) pralaidumo.

    - Chemikalų dozavimas

Rangovas turės pasiekti fosforo ir azoto junginių išvalymą nuotekose iki keliamų reikalavimų, todėl turi įvertinti ir, jei reikalinga, fosfatų nusodinimui ir papildomam nitratų šalinimui turi numatyti reagentų dozavimą. Jei tiekėjas, atlikęs technologinius skaičiavimus priima, kad reagento dozavimas yra būtinas jis turi numatyti ir įrengti vieną kiekvienai linijai reikiamo našumo reagento tirpalo dozatorių. Chemikalų dozavimo grandis turi būti apsaugota nuo šalčio poveikio ir suprojektuota taip, kad chemikalų išsiliejimo atveju būtų galimybė išsiliejusius chemikalus saugiai surinkti. Reagentai turi būti dozuojami į kiekvieną bioreaktoriaus liniją, atskiru siurbliu dozatoriumi, kurio parodymai perduodami į valdymo bloką. Numatomos talpos turi talpinti darbinį tirpalą, kurio užtektų ne mažiau kaip 30 parų (reikalingą kiekį ir talpos dydį apskaičiuoja ir numato tiekėjas).

Fosforo ir nitratų papildomas šalinimas cheminiu būdu turi būti pagrįstas technologiniais skaičiavimais, kurie pateikiami kartu su tiekėjo pasiūlymu. Reagento dozavimas turi būti vykdomas automatiškai. Reagentas (pvz. aliuminio arba geležies druskos) būtų dozuojamas į Rangovo parinką technologinį tašką. Fosforo papildomam cheminiam nusodinimui turi būti tiekiami ir naudojami tik paruošti koagulianto vandeniniai tirpalai. Anglies šaltinis turi būti dozuojamas į bioreaktorių anoksines zonas (arba, Rangovo sprendimu, į kitą technologinį tašką).

    - Perteklinio dumblo tankinimas ir stabilizavimas

Perteklinis dumblas iš biologinės grandies turi būti tiekiamas į perteklinio dumblo tankintuvą-stabilizatorių. Numatoma dumblą tankintuve stabilizuoti iki 10 dienų.

Talpoje montuojami dugniniai lėkštiniai arba vamzdiniai EPDM aeratoriai (difuzoriai), dumblo lygio talpoje matuoklis. Atskaidrėjusio dumblo vandens šalinimui (ištekėjimui) ir dumblo tankinimui dumblo talpoje Rangovas turi numatyti tam skirtus inžinerinius sprendinius. Dumblas iš talpos dugno išsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir išvežamas tolimesniam tvarkymui. Dumblo tankintuve nusistovėjęs dumblo vanduo šalinamas ir nuvedamas į pvz. nuotekų siurblinę prieš biologinio valymo grandį. Dumblą sutankinti būtina iki nemažiau 1,5-2,0% SM.

    - Valytų nuotekų išleidimas ir nuotekų apskaita

Nuotekų debito matavimo kameroje valytų nuotekų komercinei apskaitai Rangovas turės įrengti elektromagnetinį debitomatį. Debitomačio periodinei metrologinei patikrai atlikti Rangovas privalės pateikti debitomačio ilgio flanšinį vamzdžio intarpą. Prieš debitomatį turi būti numatyta vieta (kamera/zona) valytų nuotekų mėginiams imti.

Debito matavimo duomenys (momentinis ir suminis debitai) turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą Užsakovo dispečerinėje.

Esant maksimaliam projektiniam srautui debito matavimo tikslumo paklaida turi neviršyti ± 2%, matavimo prietaisai turi atitikti Lietuvos Respublikos techninių reglamentų reikalavimus. Valytų nuotekų apskaitos debitmatis privalo turėti galiojančią metrologinę patikrą.

Po debito apskaitos valytos nuotekos išleistuvu savitaka nuvedamos į priimtuvą:

Melioracijos griovys, J-2 upė (kodas 10011396).

Dešinysis krantas.

Atstumas iki J-2 upės žiočių (Juodupis) 5,6 km.

Koordinatės:

531892

6060830.

Išleistuvo identifikavimo kodas 1420025.

    - Reikalavimai talpų, įrangos aptarnavimui

Prie visų naujų statinių, talpų, rezervuarų nuotekų valyklos teritorijoje turi būti įrengti aptarnavimo takai.

Į požeminius šulinius turi būti padaryti įlipimai su saugaus darbo reikalavimus atitinkančiomis lipynėmis. Įrengiami sandarūs dangčiai.

Atstumai nuo technologinės įrangos iki pertvarų ar išorinių sienų turi atitikti saugaus darbo ir  eksploatavimo reikalavimus (pakankamos erdvės, reikalingos atskirų mechaninių mazgų išmontavimui ir  sumontavimui ir pan.).

- Techniniai reikalavimai statybos darbams

  - Prijungimai prie nuotekų šalinimo ir elektros tinklų

Rangovas atsakingas už visų išorinių (nuotekų šalinimo, elektros) sistemų pajungimą ir tinkamo veikimo užtikrinimą.

Visos paviršinės nuotekų valymo įrenginių teritorijoje susidarančios nuotekos turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Dėl kritulių ir polaidžio susidarys paviršinės nuotekos. Švarios lietaus ir polaidžio nuotekos nuo pastato ir kietųjų dangų gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo.

Užterštų paviršinių (lietaus) nuotekų nuo kietų dangų tvarkymas turi būti atliekamas pagal galiojančius normatyvus ir taisykles.

Užsakovas yra atsakingas už tinkamo elektros tiekimo užtikrinimą būsimiems nuotekų valymo įrenginiams, įskaitant:

- Elektros galios poreikio ir reikiamos galios užsakymą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO);

- Visų su elektros galios padidinimu susijusių projektavimo, derinimo, įrengimo darbų ir su tuo susijusių išlaidų padengimą;

- Elektros įvado prijungimą iki Rangovo nurodytos prijungimo vietos ir užtikrinimą, kad elektros tiekimas atitiktų techninių sąlygų reikalavimus.

  - Statybos metodai

Pagrindinės talpų, rezervuarų konstrukcijos projektuojamos pagal žemiau pateiktus reikalavimus.

Technologiniai rezervuarai (bioreaktoriai, antriniai nusodintuvai, dumblo tankinimo talpa) projektuojami iš stiklo pluošto, polipropileno, polietileno ar kitų konstrukcijų, pagamintų gamyklose. Visos gelžbetoninės konstrukcijos, naudojamos nuotekoms, turi būti pagamintos iš aukštos klasės sulfatams atsparaus betono su minimaliu vandens įgeriamumu, o esančios lauke - su pakankamu atsparumu šalčiui. Projektavimo darbų metu turi būti laikomasi visų STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“ ir STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimų.

Bioreaktorių uždengime (perdangoje) turi būti numatytas pakankamas vidaus įrangos aptarnavimo liukų (landų) su dangčiais skaičius.

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų, Statybos techninių reglamentų ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Betonavimo darbai turi būti atliekami pagal Lietuvoje galiojančio standarto LST EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimus.

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Kopėčių, turėklų ir t.t. konstrukcija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius normatyvus.

  - Nuotekų valymo įrenginių statiniai, talpos

Nuotekų valymo statiniai ir jų dalys, technologinės talpos turi būti suprojektuoti pagal STR 2.02.05:2004 (Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos) taip, kad atlaikytų valyklos ir jos komponentų apkrovas, įskaitant dinaminius efektus, kur su jais susiduriama. Tokios apkrovos turi būti aiškiai nurodytos projektiniuose skaičiavimuose.

Vėjo slėgiai ir sniego apkrovos turi būti apskaičiuoti pagal STR 2.05.04:2003.

Projekte turi būti atsižvelgta į aplinkos temperatūrą  ir talpinamų skysčių temperatūrą, o taip pat į tiesioginių saulės spindulių poveikį.

  - Sklypo sutvarkymui ir fizinei apsaugai keliami reikalavimai

Nuotekų valyklos teritorijoje turi būti įrengtas žvyro-skaldos dangos transporto apsisukimo aikštelė. Turi būti numatyti priėjimo aptarnavimo takai. Tarp priėjimo takų ir žalios vejos ir važiuojamosios dalies turi būti įrengti bortai. Statybvietės teritorija turi būti apsėta žole.

Esami valyklos statiniai, trukdantys naujų statybai demontuojami.

Visi fizinės apsaugos reikalavimai turi būti įgyvendinami vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešojo geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.

Projektuojamos nuotekų valyklos apsaugos zona turi būti aptverta plienine segmentinio tinklo tvora su dvivėriais rakinamais vartais. Reikalavimai aptvėrimui turi atitikti fizinės saugos reikalavimams numatytiems AM įsakymu patvirtintiems „Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimams“. Nuotekų valymo įrenginiai turi būti apšviesti.

  - Nuotekų valymo įrenginių darbo kontrolė ir valdymas

Nuotekų valymo įrenginių darbo stebėjimui ir valdymui (Užsakovo dispečerinėje) turi būti įdiegta SCADA sistema. Visas technologinis procesas turi turėti du valdymo būdus:

- Automatinis valdymas – pagrindinis režimas;

- Rankinis valdymas – pagalbinis režimas, kuris skirstomas: a) vietinis valdymo režimas, kuris naudojamas paleidimo derinimo darbuose, individualiuose bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus ir b) distancinis valdymas atliekamas iš dispečerinio pulto. Valdymą atlieka operatorius.

Normalios eksploatacijos sąlygomis nuotekų valymo įrenginiai turi būti valdomi automatiškai, pagal nustatytą SCADA sistemos režimą. Operatorius minimaliai periodiškai prižiūrės nuotekų valymo įrenginius, t.y. tikrins matuojamus parametrus, vizualiai vertins atskirų įrengimų: siurblių, orapūčių, reagentų dozavimo įrangos, dumblo tankinimo ir stabilizavimo  įrangos ir kt. darbą, keis atliekų konteinerius ir pan.

Visa informacija apie valymo įrenginių darbą parodyta vizualiai pagrindiniame skyde operatoriaus patalpoje ir kompiuterio ekrane. Duomenų perdavimas ir nuotolinis proceso valdymas numatomas iš UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dispečerinės Elektrėnuose. Nuotekų valyklos duomenys turės būti perduodami GSM ryšiu, per telekomunikacinių paslaugų operatorių. Valdymo programa turi užtikrinti patikimą visų nuotekų valymo įrenginių proceso kontrolę ir parametrų keitimo galimybes. Užtikrinant saugumą nuo kibernetinių atakų ar neteisėto įsibrovimo, nuotolinis prisijungimas turi būti saugus. Nuotolinės prisijungimo programos pagalba turi būti numatyta galimybė saugiai stebėti ir valdyti SCADA sistemą. Užtikrinant duomenų saugumą turi būti realizuotas periodinių SCADA sistemos ir jos duomenų kopijų kūrimas.

Technologinės įrangos maitinimui turi būti numatytos naujos elektrinio maitinimo, valdymo, automatinio režimo, apskaitos, apsaugos nuo perkrovimų, įtampos svyravimų, trumpalaikių įtampos dingimų ir kt. priemonės.

Taip pat turi būti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros užtikrinant dienos ir nakties stebėjimo galimybes, kurios turi veikti pagal LST EN 62676-1-1, kad būtų užtikrintas viso perimetro stebėjimas, ir atitikti vaizdo kokybės bei įrašų archyvavimo reikalavimus.  Įspėjamieji ženklai turi būti išdėstyti taip, kad informuotų apie teritoriją, saugomą pagal LST EN 50132-7 (vaizdo stebėjimo sistemų taikymas).

Nuotekų valyklos įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė vietiniam, rankiniam rėžimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta, naudojant programuojamus loginius valdiklius (PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis.

Signalai, perduodami į PLV neturi viršyti 24V įtampos. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV turi dirbti pagal paskutinius technologinio proceso nustatymus. Užduodamų technologinio  proceso parametrų  dydžio keitimas, darbinių - rezervinių  įrengimų  parinkimas ir  jų  darbo eiliškumo (prioritetų) nustatymas turi būti  galimas iš Užsakovo dispečerinės.

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių, programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo, nuotekų valymo įrenginiuose.

Rangovas turi užtikrinti, kad NVĮ būtų stebimi šie parametrai:

– bioreaktorių orapūčių būsena bei sukimosi greitis;

– nuotekų ir dumblo lygis talpose, kur jis gali kisti;

– valytų išleidžiamų nuotekų debitas.

Rangovas turės įrengti (sumontuoti) aukščiau nurodytiems parametrams matuoti ir stebėti (kontroliuoti) reikalingus elementus. Aukščiau pateiktas tik minimalus kontroliuojamų parametrų kiekis. Tiekėjas, savo nuožiūra gali siūlyti papildomus prietaisus ir kontroliuojamus parametrus, priklausomai nuo naudojamos technologijos ir automatikos lygio.

Visi išvardinti parametrai turi būti registruojami ir perduodami į SCADA sistemą.

Rangovas privalės įrengti šiuos kontrolės ir valdymo elementus:

- Technologinės įrangos valdymą per SCADA;

- Technologinei įrangai (jų grupėms) taikyti automatinį ir rankinį valdymo režimus;

- El.spintos IP (apsaugos klasė ≥ IP44) parinkti pagal konkrečios spintos įrengimo vietą;

- Visos valyklos elektros įrenginiams įrengti apsaugas nuo viršįtampių;

- Įrengti natūralią ir priverstinę (mechaninę) vėdinimo sistemą el. spintoje;

- Įrengti suvartojamos elektros energijos apskaitą;

- Įdiegti matuojamų ir kitų duomenų surinkimą bei saugojimą per SCADA.

Visi matavimo prietaisų rodmenys turi būti atvaizduoti pagrindinio valdiklio valdymo panelėje (nuotekų valykloje) ir tuo pačiu metu perduodami į SCADA (Užsakovo dispečerinėje).

Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, nors ir čia neišvardintos, nuotekų valymo įrenginių komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą pagal Rangovo suprojektuotą ir įdiegtą technologiją.

  - Reikalavimai matavimo prietaisams

Visi matavimo prietaisai privalo turėti MODBUS arba PROFINET integruotas komunikacines sąsajas, o nesant galimybės naudoti standartinį signalinį 4-20 mA signalą (jutikliams).

Visi matavimo prietaisai turi turėti galimybę perduoti signalus nuotoliniu būdu. Prietaisai turi turėti kalibravimo galimybę.

Visų kontrolės-matavimo prietaisų rodmenys turi būti perduodami į SCADA sistemą.

Matavimo prietaisų, taip pat visų  kitų  technologinės  kontrolės ir proceso valdymo įtaisų  techninis  aprašymas  turi  būti   pateiktas  lietuvių  kalba, vertimas  iš  užsienio  kalbos turi  būti  atliktas  kvalifikuoto vertėjo -  tos  srities  inžinieriaus arba Rangovo atstovo, atsakingo asmens.

Turi būti taikomos šios apsaugos klasės: panardinamiems jutikliams - IP68; srieginiams ir flanšiniams jutikliams - IP66; signalų perdavimo įtaisams - IP65.

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių.

  - Proceso kontrolės, valdymo ir kompiuterinės vizualizacijos aprašymas

Užsakovo dispečerinėje ir nuotekų valykloje esančioje vizualizacijos sistemoje turi būti matoma:

- Visų įrengimų (mechaninių grotų, orapūčių, dozatorių, siurblių ir kt.) darbinė būklė - dirba, stovi, yra  automatinio ar rankinio valdymo režimuose, ar yra būdingi gedimai ar automatinio valdymo trūkumai (pvz. neateina signalai ar pan.);

- Nuotekų debitas, su galimybe matyti debito svyravimų grafikus ne mažiau, kaip 6 mėnesiai atgal. Taip pat vizualizacijoje turi būti pateikiami nuotekų debito po valymo apskaitų parodymai laiko bėgyje nuo pat eksploatavimo  pradžios (grafikas  laiko  ašyje). Trumpiausias užduodamas laiko  intervalas pritekėjimo svyravimams patikrinti - ne daugiau 2 valandos. Apskaita  po  valymo turi  būti įrengta su integratoriumi, kurio parodymai turi būti matomi vizualizacijoje nuo pat eksploatacijos  pradžios  iki  einamo momento;

- Turi būti galimybė gauti visos svarbiausios įrangos darbo sumines motovalandas.

Vizualizacijoje turi būti matomos nuotekų debito paros ir mėnesio ataskaitos (lentelių ir grafikų  pavidalu) su galimybe jas spausdinti.

Avariniai pranešimai, kurie turi būti perduodami į Užsakovo dispečerinę:

- Elektros tiekimo sutrikimo atvejai,  įtampos dingimo atvejai;

- Technologinio pastato apsaugos signalizacijos ir priešgaisrinės signalizacijos duomenys.

- Užsakovo personalo instruktavimas (mokymai)

Užsakovo personalas, kuris bus atsakingas už NVĮ eksploatavimą, priežiūrą, turės būti instruktuojamas NVĮ paleidimo-derinimo laikotarpiu.

Užsakovo darbuotojai turės būti instruktuojami apie:

- teorinius nuotekų valymo procesų pagrindus;

- Rangovo įdiegtos technologijos pagrindus;

- pagrindinius valymo įrenginių komponentus ir įrangą, jų veikimą ir priežiūrą.

Instruktavimas vyks lietuvių kalba, NVĮ teritorijoje.

Užsakovo įrangos aptarnavimo ir priežiūros specialistai apie įrangos veikimo principus, eksploatacijos ypatumus ir priežiūrą turės būti instruktuojami paleidžiant-derinant-išbandant įrenginius.

Rangovas turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, o prieš pradėdamas technologinius instruktavimus turės pateikti nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso aprašymą ir valdymo instrukcijas lietuvių kalba. Iki mokymų pradžios Rangovas pateikia Užsakovui derinti mokymų programą, grafiką. Mokymai/instruktavimas bus vykdomi pagal suderintą programą, iš anksto suderintu laiku.

Rangovas nėra atsakingas už Užsakovo specialistų žinių įsisavinimą.

Numatoma kad bus instruktuojami ir apmokami 2-6 žmonės. Tikslus mokymuose dalyvaujančių žmonių skaičius bus nurodytas iki mokymų programos suderinimo. Mokymų trukmė – iki 8 val.

Paminėtina, kad NVĮ dirbs automatiniu režimu, todėl personalo poreikis valymo procesui bus minimalus. Pagrindiniai aptarnaujančio personalo darbai numatomi darbai naujai planuojamai įrangai:

- vizualinė įrenginių darbo apžiūra;

- kiekvieno įrenginio elektros energijos sąnaudų patikra, sekimas ir užtikrinimas, kad būtų aprūpinti nepertraukiamu elektros energijos tiekimu;

- prižiūrėti visų įrenginių veikimą;

- pildyti eksploatacinį žurnalą, pagal jį atlikti įrenginių aptarnavimą;

- reaguoti ir nedelsiant šalinti atsiradusius gedimus;

- šalinti nešmenis ir nuogriebas

- Esant reikalui atlikti pakeitimus valdymo programoje.

- Nuotekų valymo įrenginių darbo efektyvumo bandymai

Atlikęs visus Darbus, Rangovas turi atlikti nuotekų valymo įrenginių išvalymo efektyvumą nustatančius bandymus – baigiamuosius bandymus. Baigiamieji bandymai atliekami iki statinių užbaigimo komisijos akto pasirašymo dienos ar deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimo. Bandymu metu Rangovas turi įrodyti, kad pastatyti nuotekų valymo įrenginiai pasiekia nustatytą ir reikalaujamą išvalymo efektyvumą ir jie visiškai atitinka Rangovo pasiūlyme deklaruotus rodiklius (sąnaudas ir eksploatacinius kaštus). Rangovas turi įrodyti ir pagrįsti, kad jo suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai išvalo nuotekas iki reikalaujamo, šioje Techninėje specifikacijoje nurodyto lygio. Rangovas turi atlikti bent du išvalymo efektyvumą įrodančius tyrimus (iš eilės) – kurie patvirtintų, kad nuotekos išvalomos iki reikalaujamų parametrų.

Baigiamuosius bandymus galima pradėti, kai:

- hidrauliškai išbandytos visos talpos,

- atliktas įrenginių individualus ir kompleksinis bandymas bei funkcionalumo patikrinimas su švariu vandeniu (parengtinio valymo įrangos (grotų, smėliagaudės), orapūčių, dozatorių, aeravimo sistemos, maišymo įtaisų, kitų mechaninių mazgų ir įtaisų) ir Užsakovui pateikta atitinkama dokumentacija,

- visoms technologinėms grandims užtikrintas pastovus elektros energijos tiekimas, pilnai baigti elektrotechnikos-automatikos ir mechanikos paleidimo derinimo darbai, išskyrus kai kuriuos proceso valdyme ir SCADA sistemoje, kas turi būti  suderinta su Užsakovu.

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie planuojamą tyrimų pradžią iki tyrimų pradžios.

Už visas eksploatacines išlaidas baigiamųjų bandymų metu pilnai yra atsakingas Rangovas, išskyrus už elektros energijos sąnaudas ir Užsakovo personalo darbo laiko apmokėjimą bandymo metu.

Tyrimo metu imami atitekančių ir išleidžiamų po valymo nuotekų mėginiai. Tyrimų metu taip pat turi būti matuojamas ištekančių nuotekų debitas. Tyrimų metu Rangovas atsako už visus laboratorinius tyrimus, reikalingus atliekant technologinių procesų darbo kontrolę pagal visas procedūras ir tvarką. Turi būti matuojami tie rodikliai, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos teisės aktai: septynių parų biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), skendinčios medžiagos (SM), bendras azotas, bendras fosforas. Tam, kad įrodyti nuotekų valymo procesų atlikimo teisingumą, kontrolės testų rezultatai, pagal visus reglamentuojamus parametrus turi neviršyti reikalaujamo išvalymo efektyvumo pagal normatyvus.

Nuotekų mėginių laboratorinis tyrimas turi būti atliekamas pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos patvirtintas taisykles ir rekomendacijas.

Jei bandymų rezultatai neatitinka reikalavimų, Rangovas privalo imtis procesų atitaisymo ir pritaikymo priemonių ir bandymai kartojami, kai tik užbaigiami atitaisymo darbai. Visas su atitaisomaisiais darbais susijusias išlaidas turi padengti Rangovas. Net jei ir atitaisius trūkumus Baigiamųjų bandymų teigiamų rezultatų pasiekti ir efektyvumo pademonstruoti nepavyksta ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas turi tiksliai, aiškiai ir detaliai nurodyti visas aplinkybės, dėl kurių Bandymai nepavyksta, kokių veiksmų ir/ar priemonių Užsakovas turi imtis, kokias sąlygas Užsakovas turi užtikrinti, kad Bandymai pavyktų. Kai Užsakovas įgyvendina ir užtikrinta visas Rangovo nurodytas sąlygas, kad Bandymai pavyktų, Rangovas, Užsakovo prašymu Bandymus turi pakartoti. Tokių pakartotinių Bandymų išlaidas turi padengti Užsakovas.

Garantiniai terminai nustatyti Rangos sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Rangovas yra atsakingas už tai, kad nuotekų valymo įrenginių procesas vyktų pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus, Statinio projektą bei Rangovo pasiūlymą ir būtų pasiektas reikalaujamas nuotekų išvalymo efektyvumas. Rangovas turi užtikrinti technologinį procesą ir visų nurodytų rodiklių pasiekimą.

Patiekdamas pasiūlymą ir pasirašytas garantijas (šios Techninės specifikacijos priedas Nr. 4) Rangovas garantuoja, kad jo suprojektuotuose ir pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, esant projektinėms sąlygoms, valytų nuotekų kokybiniai parametrai (teršalų likutinės koncentracijos) neviršys valytoms nuotekoms keliamų užterštumo reikalavimų.

Rangovas užtikrina, kad suprojektuotuose ir pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, esant projektinėms sąlygoms, ir nesant nuokrypių nuo tinkamos įrenginių eksploatacijos, sąnaudos ir kaštai bus tokie, kokie nurodyti jo pasiūlyme ir neviršys rangovo nurodyti deklaruojamų reikšmių.

Jei išvalymo efektyvumas ir nustatyti reikalavimai nebus pasiekti, jei sąnaudos ir eksploatacijos kaštai viršys Rangovo deklaruotus, ir Rangovas neįrodys, tai taip yra dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, Rangovas, Užsakovo pareikalavimu, sumoka baudas, apskaičiuotas taip, kai nurodyta Garantijose.

- Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai

Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka turi registruoti atliekamus darbus.

Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Baigęs visus darbus Rangovas turi pateikti reikalingus išpildomuosius brėžinius, kurie patvirtintų, kad darbai atlikti pagal Statinio projekto reikalavimus. Rangovas turi pateikti išpildomųjų brėžinių komplektą laisvai prieinamais skaitmeniniais formatais (failais) ir 1 egz. popieriniu formatu (jei to prašo Užsakovas). Rangovas yra atsakingas už kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą ir suderinimą su atitinkamomis institucijomis.

PRIDEDAMA:

      - Priedas Nr. 1. Reikalavimai tiekėjo techniniam pasiūlymui;

      - Priedas Nr. 2. Garantijos.

_____________________________

Priedas Nr. 2.1. „Reikalavimai tiekėjo techniniam pasiūlymui“

Reikalavimai tiekėjo techniniam pasiūlymui

Siekiant įsitikinti, kad tiekėjo siūlomi darbai atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, užtikrina pirkimo tikslo pasiekimą ir atitinka Pirkimo objektą, tiekėjas, kartu su kitais pasiūlymo priedais privalo pateikti techninį pasiūlymą parengtą pagal žemiau nurodytus reikalavimus. Nepateikus techninio pasiūlymo ar pateikus pasiūlymą neatitinkantį keliamų reikalavimų tiekėjo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų, o tiekėjo siūlomi darbai – jiems keliamų reikalavimų. Toks pasiūlymas laikomas nepriimtinu (kaip tą apibrėžia Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 2 str. 6 d.) ir jis atmetamas.

Tiekėjas parengia ir pateikia techninį pasiūlymą kurį sudaro tokios dalys:

- Darbų aprašymas;

- Darbų vykdymo grafikas;

- Technologinio proceso skaičiavimai;

- Elektros ir kitų sąnaudų skaičiavimai;

- Informacija apie svarbiausius įrenginius.

Tiekėjas pateikia siūlomų darbų aprašymą. Aprašyme privalo būti pateikta tokia informacija:

- Išsamus pagrindinių statinių, įskaitant naują technologinį modulinį statinį (pastatą), talpų aprašymas (pagrindiniai statybos konstrukcijų, statinių, rezervuarų išmatavimai);

- Statybos darbų vykdymo būdas (ar ir kur liejamos gelžbetonio konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai, surenkamos konstrukcijos ir t.t.);

- Numatoma patiekti mechaninė įranga, nurodant pagrindinius darbo parametrus (našumas, kėlimo aukštis arba darbo slėgis, elektros variklio galia ir pan.);

- Numatomos atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės, uždoriai ir pan.), apvedimai ir pan. - atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju ar atliekant įrangos aptarnavimą;

- Technologinės nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo grandys ir jų aprašymas, įrenginių veikimo ir valdymo koncepcija – siūlomos technologijos aprašymas;

- Numatomi patiekti matavimo prietaisai, nurodant pagrindinius darbo parametrus.

Rangovas Darbus turi suplanuoti ir juos vykdyti taip, kad jie visi būti užbaigti ir perduoti Užsakovui iki šiuose Pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos. Įrodydamas, kad Darbai bus planuojami ir vykdomi tinkamai, kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti darbų vykdymo tvarkaraštį, kuriame nurodomi darbų vykdymo etapai, jų eiliškumas (savaičių tikslumu) – Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo grafike turi būti numatyti ir įtraukti visi numatomi darbai, taip pat ir jiems atlikti vis su tuo susijusios reikalingos paslaugos (topografinių planų parengimas, Užsakovo personalo mokymai ir visa kita). Darbų vykdymo grafike turi būti įtraukti (jis turi apimti) ir derinimui su trečiosiomis šalimis reikalingi terminai. Darbų vykdymo grafike nurodyti tarpiniai darbų (etapų) atlikimo terminiai Rangos sutarties vykdymo metu galės būti koreguoti pateikiant ir suderinant naują Darbų vykdymo grafiką, nepažeidžiant ir neviršijant galutinio darbų atlikimo termino.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalės atlikti ir pateikti technologinio proceso skaičiavimus, įrodančius, kad jo pasirinkti įrenginiai, talpų tūriai ir kt. yra tinkami valomų nuotekų kiekiams ir bus užtikrintas Pirkimo dokumentuose nurodyto nuotekų išvalymo laipsnio pasiekimas. Pateikiami pagrindinių technologinio proceso grandžių (etapų) skaičiavimai, kurie turi būti atlikti vadovaujantis DWA-A131 standarto (ar lygiaverčio) metodika. Skaičiavimuose būtina nurodyti koeficientų ir pasirenkamų kintamųjų reikšmes. Kartu su kitais technologiniais skaičiavimais turi būti pateikti reikalingo ištirpinti deguonies ir reikalingo tiekti suspausto oro kiekio skaičiavimai, susidarančio dumblo kiekiai (tiek vertinant pagal sausų kietųjų medžiagų koncentraciją, tiek pagal nesutankinto ir sutankinto dumblo tūrį). Tai pat pateikiami skaičiavimai, kad (ar) reikalingas papildomas teršalų šalinimas cheminiu būdu.

Tiekėjas turi numatyti ir pasiūlyme pateikti informaciją apie siūlomos NVĮ sąnaudas ir eksploatacijos kaštus. Kartu su pasiūlymu konkurso dalyvis pateikia elektros energijos suvartojimo skaičiavimus. Pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji technologiniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant nuotekų vidutinio srauto bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms. Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologijai ir AVS el. skyduose bei kontrolės-matavimo prietaisų suvartojamą elektros energiją.

- Kartu su pasiūlymu konkurso dalyvis pateikia naudojamų reagentų kiekio (suvartojimo) skaičiavimus. Pateikiami pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis. Pateikiama tik tuo atveju, jei pagal konkurso dalyvio siūlomą technologiją ir technologinius skaičiavimus cheminiai reagentai bus naudojami.

Tiekėjas (nepriklausomai, ar jis teikia ar ne naudojamų reagentų kiekio (suvartojimo) skaičiavimus), turi užtikrinti ir pasiūlyme pagrįsi, kad didžioji fosforo taršos dalis turi būti šalinama biologiniu būdu.

Pagal pateiktus elektros energijos suvartojimo ir reagentų kiekio suvartojimo skaičiavimus tiekėjas užpildo ir pateikia Pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ dalyje „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ pateiktas lenteles ir apskaičiuoja Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidas (T). Tiekėjas turi teisę neatlikti sąnaudų ir eksploatacijos kaštų apskaičiavimo ir atitinkami nepildyti ir neteikti lentelių „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“, tačiau tokiu atveju jo pasiūlymas pagal kriterijų T vertinamas 0 balų.

Siekiant įsitikinti, kad Rangovo numatoma ir siūloma technologinė įranga atitinka šios Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra pakankama ir tinkama Pirkimo rezultatui pasiekti, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti informaciją apie siūlomus svarbiausius įrenginius t.y.: parengtinio valymo grandies įrenginius, orapūtes, siurblius, aeratorius, nuotekų bei reagentų dozavimo įrangą (jei reikalinga). Tiekėjas pateikia užpildytą, žemiau pridedamą lentelę apie kiekvieną siūlomą įrenginį:

| Įrenginio pavadinimas ir paskirtis | [Tiekėjas užpildo pateikdamas ir nurodydamas konkrečias reikšmes. Nurodyti „atitinka“ ar pan. neleidžiama] |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas |  |
| Įrenginio modelis |  |
| Gamintojas ir kilmės šalis |  |
| Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| Nominalus galingumas (kW) |  |
| Našumas (pvz. m3/h, l/s) |  |
| Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| Variklio sukimosi greitis (aps./min) |  |
| Korpuso medžiaga |  |
| Masė (kg) |  |
| Kiti parametrai, pastabos ar svarbi informacija |  |

_______________________________________

Priedas Nr. 2.2. „Garantijos“

Tiekėjas užpildo ir pateikia su pasiūlymu šias garantijas (pagal žemiau nurodytas formas):

- Technologinio proceso garantija;

- Vartojamos energijos kiekio garantija;

- Vartojamų regentų kiekio garantija.

TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJA

Mes, [tiekėjo pavadinimas], šiuo raštu užtikriname, kad iš pastatytų ir pabaigtų biologinio valymo įrenginių išleidžiamų valytų nuotekų kokybės rodiklių vidurkis (esant Techninėje specifikacijoje nurodytam projektiniam debitui ir projektinėms teršalų apkrovoms) neviršys Techninės specifikacijos 4 lentelėje „Pagrindiniai reikalavimai Beižionių NVĮ valytoms nuotekoms“ reikšmių (didžiausios leistinos koncentracijos).

Mes suprantame, kad jei dėl mūsų kaltės, išleidžiamoms valytoms nuotekoms neatitinkant keliamų reikalavimų Užsakovas gali patirti papildomų kaštų. Šiuo atveju Užsakovas, už išleidžiamų valytų nuotekų nustatytų reikalavimų nevykdymą turi teisę reikalauti sumokėti baudas:

  - baudą, lygią mokesčių, kuriuos Užsakovas sumokės (ne vėliau, kaip per 3 mėn. nuo statybos užbaigimo dokumento išdavimo) teisės aktų nustatyta tvarka dėl nepasiektų nuotekų išvalymo ir dumblo apdorojimo rodiklių; ir (arba)

  - vienkartinę baudą, lygią 5 proc. bendros Sutarties kainos (be PVM) (toliau – Bauda)

Suprantame, kad Bauda tampa mokėtina, kai yra visos šios sąlygos:

- Praėjo ne daugiau, nei 3 mėn. nuo statybos užbaigimo dokumento gavimo;

- Nuotekų debitas neviršija nurodytų 2 lentelė. „Beižionių nuotekų valyklos projektiniai debitai“

- Nuotekų užterštumas neviršija ir yra ne daugiau kaip 15 proc. mažesnis 3 lentelėje „3 lentelė. Beižionių nuotekų valyklos projektinės teršalų apkrovos“ nurodytų reikšmių.

- Nėra kitų, svarbių nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (netinkamai Užsakovo atliekama eksploatacija, laiku neatlikti ir/ar atlikti netinkamai įrangos aptarnavimai ir pan.)

- Atlikus du iš eilės valytų nuotekų bandymų mėginius (tarp kurių pertrauka ne daugiau kaip 7 paros) visų nurodytų parametrų reikšmės, nurodytos Techninės specifikacijos 4 lentelėje „Pagrindiniai reikalavimai Beižionių NVĮ valytoms nuotekoms“ yra viršytos, ar bent vieno iš parametrų reikšmė viršijama daugiau nei 5 proc.

Įsipareigojame Baudą sumokėti ne vėliau, kaip per 30 dienų, gavę pagristą, visas, aukščiau nurodytas sąlygas įrodantį Užsakovo raštą. Suprantame, kad gavę Užsakovo raštą dėl baudos sumokėjimo, turime teisę per 20 dienų prieštarauti ir pateikti įrodymus, kad nėra bent vienos ar kelių Baudos mokėjimo sąlygų. Suprantame, kad įrodymams reikalingi tyrimai, bandymai atliekami mūsų sąskaita.

Suprantame, kad nurodytos vienkartinės baudos sumokėjimas neatleidžia nuo atsakomybės ištaisyti Darbų trūkumus teisės aktų nustatyta tvarka.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Priedas Nr. 2.3. „Garantijos“

Tęsinys

VARTOJAMOS ENERGIJOS KIEKIO GARANTIJA

Mes, [tiekėjo pavadinimas], šiuo raštu užtikriname, kad pastatytų valymo įrenginių vartojamos energijos kiekis neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio:

| Specifinis energijos suvartojimas sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, kWh / DSPp | [c] /Nurodama reikšmė iš sąnaudos ir eksploatacijos kaštų skaičiavimo/ |
| --- | --- |

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis elektros energijos vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama taip:

Bauda, P = KK*(Asp – Gsp)*DSPp*[e];

kai:

KK = kapitalizacijos koeficientas (KK=5);

Asp = faktinis specifinis energijos vartojimas, esant faktiniam DSPp, kWh/DSPp;

Gsp = garantuojamas specifinis energijos vartojimas, kWh/DSPp = [c];

DSPp = projektinė DSPp reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

[e] = energijos savikaina, Eur.

Pavyzdys nr.1

Garantijoje nurodytas specifinis elektros suvartojimas Gspc=120 kWh/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2024 metais) – 72 510;

Per metus suvartotas elektros energijos kiekis – 7 574 377 kWh;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993*1+1 749*18+275*100)-(375*1+250*14+25*100)=60 595

Faktinis specifinis elektros suvartojimas: Aspc=7 574 377 /60 595=125 kWh/DSP;

Tokiu atveju - baudos dydis:

P=5*(125-120)*72 510*0,2=362 550,00 Eur

Mes pavirtiname, kad suprantame, kad Užsakovas turi teisę prašyti sumokėti Baudą vieną kartą, po visų statybos darbų užbaigimo ir statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento išdavimo, ne vėliau kaip per 3 mėn., jei imant 3 mėn. sunaudotą energiją bus nustatytas perteklinis elektros energijos vartojimas, viršija garantuojamą rodiklį.

Įsipareigojame Baudą sumokėti ne vėliau, kaip per 30 dienų, gavę pagristą (kuriame nurodomas: 1) realus 3 mėn. NVĮ technologijos elektros suvartojimas, 2) pateikiami tyrimai, įrodantys, kad atitekančių nuotekų debitas ir užterštumas atitinka projektinį ir 3) pagrindimą, kad NVĮ buvo eksploatuojami tinkamai) Užsakovo raštą. Suprantame, kad gavę Užsakovo raštą dėl Baudos sumokėjimo, turime teisę per 20 dienų prieštarauti ir pateikti įrodymus, kad garantuotas Specifinis energijos suvartojimas sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, kWh / DSPp buvo viršytas ne dėl tiekėjo kaltės ir dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių. Suprantame, kad įrodymams reikalingi tyrimai, bandymai atliekami mūsų sąskaita.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................….................……........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Priedas Nr. 2.3. „Garantijos“

Tęsinys

VARTOJAMŲ REAGENTŲ KIEKIO GARANTIJA

Mes, [tiekėjo pavadinimas], šiuo raštu užtikriname, kad nuo įrenginių perdavimo Užsakovui ir statybos užbaigimo akto išdavimo valymo įrenginių vartojamų chemikalų bendrieji kaštai neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio:

| Specifiniai reagentų kaštai sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, Eur / DSPp | [j] /Nurodama reikšmė iš sąnaudos ir eksploatacijos kaštų skaičiavimo/ |
| --- | --- |

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis chemikalų vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama taip:

Bauda, P = KK*(Acc – Gcc)* DSPp;

kai:

KK = kapitalizacijos koeficientas (KK=5);

Acc = “faktiniai” specifiniai reagentų kaštai faktinio DSP*r mato vienetui, Eur/DSPp;

Gcc = garantuojami specifiniai reagentų kaštai Eur/DSPp= [j];

DSPp = projektinė DSP reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

*skaičiuojama taikant Pirkimo dokumentuose pateiktą reagentų savikainą.

Pavyzdys nr.2

Garantijoje nurodytas specifiniai reagentų kaštai Gspc=30 Eur/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2024 metais) – 72 510;

Metiniai reagentų kaštai – 1 890 564 Eur;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993*1+1749*18+275*100)-(375*1+250*14+25*100)=60 595;

Faktiniai specifiniai reagentų kaštai: Aspc=1 890 564 /60 595=31,2 Eur/DSP;

Tokiu atveju - baudos dydis:

P=5*(31,2-30)*72510=435060,00 Eur.

Mes pavirtiname, kad suprantame, kad Užsakovas turi teisę prašyti sumokėti Baudą vieną kartą, po visų statybos darbų užbaigimo ir statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento išdavimo, ne vėliau kaip per 3 mėn., jei imant 3 mėn. reagentų kaštus bus nustatytas perteklinis cheminių reagentų suvartojimas, viršijant garantuojamą rodiklį.

Įsipareigojame Baudą sumokėti ne vėliau, kaip per 30 dienų, gavę pagristą (kuriame nurodomas: 1) realus 3 mėn. NVĮ cheminių reagentų suvartojimas, 2) pateikiami tyrimai, įrodantys, kad atitekančių nuotekų debitas ir užterštumas atitinka projektinį ir 3) pagrindimą, kad NVĮ buvo eksploatuojami tinkamai) Užsakovo raštą. Suprantame, kad gavę Užsakovo raštą dėl Baudos sumokėjimo, turime teisę per 20 dienų prieštarauti ir pateikti įrodymus, kad garantuotas rodiklis – Specifiniai reagentų kaštai sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, Eur / DSPp – buvo viršytas ne dėl tiekėjo kaltės ir dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių. Suprantame, kad įrodymams reikalingi tyrimai, bandymai atliekami mūsų sąskaita.

(Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Nepateikus užpildytos šios Technologinio proceso garantijos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

Bauda gali būti taikoma ir skaičiuojama tik tuo kai atitekančios nuotekos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus projektinius debitus ir teršalų apkrovas, o įrenginiai naudojami pagal Rangovo pateiktas instrukcijas.

Imamas trijų NVĮ eksploatavimo mėn. elektros suvartojimas, apskaičiuojant reikiamą reikšmę ir ją palyginant su tiekėjo garantuota.

Tik tuo kai atitekančios nuotekos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus projektinius debitus  ir teršalų apkrovas ir įrenginiai naudojami pagal Rangovo pateiktas instrukcijas.

Imamas trijų NVĮ eksploatavimo mėn. reagentų realus suvartojimas apskaičiuojant reikalingą reikšmę ir ją palyginant su tiekėjo garantuota.