ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAAIŠKINIMŲ

| Eil. Nr. | Tiekėjų pateikti klausimai | Atsakymai į klausimus |
| --- | --- | --- |
|  | Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ reikalavimus, prašome pateikti paaiškinimus dėl šių punktų: Techninės specifikacijos skyriuje „Techniniai reikalavimai keitikliui“ nurodyta: „Jei konfigūravimui reikalingi specializuoti programiniai ar/bei techniniai sprendimai – Paslaugų teikėjas juos kartu su programų licencijomis (2 vnt.) turi pateikti kartu su keitikliu“ Prašome patikslinti: "Jei konfigūravimui reikalingi specializuoti programiniai ar/bei techniniai sprendimai – Paslaugų teikėjas juos kartu su programų licencijomis (2 vnt.) turi pateikti kartu su keitikliu“ Ką tiksliai laikote „2 vienetais licencijų“? Ar reikalavimas turėti 2 licencijas yra susijęs su galimybe dviem darbuotojams (vartotojams) jungtis prie tos pačios sistemos/įrenginio? | 2 licencijos reikalingos, kad 2 vartotojai galėtų prisijungti prie tos pačios sistemos ar įrenginio |
|  | Prašau detalizuokite ką konrečiai reiškia ši sąlyga Sąsajos parametrų valdymas: "Sąsajų parametrų valdymas ¦ Keičiamas nuskaitymo periodiškumas ¦ Įrenginiai turi skirtingą periodiškumą". Ar tai reiškia kad bus keičiamas nuskaitymo intervalas, visų prie linijos prijungtų Mbus Slave įrenginių? | Visi dabar naudojami apskaitos prietaisai nuskaitomi kas 1 valandą. Esant poreikiui norime turėti galimybę keisti prietaisų nuskaitymo periodiškumą. |
|  | Kam bus naudojamas punkte "Palaikomi protokolai" Modbus TCP/IP (Modbus slave, Modbus master) protokolas? Juk skaitikliai visi veikia Mbus protokolu? | Modbus protokolu turimi skaitikliai nenuskaito, bet pasiliekam galimybę prie turimų keitiklių prijungti kitokius įrenginius. |
|  | Kokiu tikslu pateiktas skaitiklių sąrašas priede Nr.1? Juk Mbus interfeisas ir protokolas yra standartizuotas, tai kam dar pateiktas įrenginių sąrašas? | Skaitiklių sąrašas pateiktas, kad tiekėjas galėtų susipažinti su dabar naudojamais įrenginiais, kurie jungiami prie keitiklių. |
|  | Punkte 2.6. prašote: Keitiklis turi turėti galimybę iš visų M-Bus protokolais gautų skaitiklių duomenų programiškai atrinkti reikalingų skaitiklių pasirinktinius duomenis ir juos pasirenkamu periodiškumu perduoti GPRS/GSM arba 4G ryšiu į nutolusį serverį. Galite detalizuoti kaip reikia sutvarkyti duomenis prieš perduodant į serverį? Kokiu formatu bus siunčiami duomenys? | AB „Klaipėdos energija“ šiuo metu naudoja centralizuotą duomenų surinkimo sistemą, kuri telemetrijos įrenginių duomenis priima per REST API sąsają. Duomenys perduodami JSON formatu pagal su esama duomenų surinkimo sistema suderintą duomenų struktūrą. Atsižvelgiant į tai, kad duomenų mainų specifikacija, duomenų struktūra ir integracijos detalės yra susijusios su informacinių sistemų saugumu, išsamus API aprašymas, perduodamų duomenų formatas ir kiti techniniai integracijos reikalavimai bus pateikti tik pirkimą laimėjusiam tiekėjui sutarties vykdymo etape. |
|  | Pirkimo dokumentuose „ŠILUMOS TIEKIMO ĮVADINIŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ KEITIKLIAI“ techninėje specifikacijoje „2.2 p. Techniniai reikalavimai keitikliui:“ nurodyta : Maitinimas - Maitinimo įtampa iš tinklo 230V AC 50 Hz. Prašome patikslinti, ar nurodyta maitinimo įtampa "230V AC 50 Hz" yra įtampa iš tinklo šilumos punktuose? Ar gali būti siūlomas keitiklis, kurio darbinė įtampa yra nuolatinė VDC (12-36 V DC), ir jis sukomplektuotas su 230VAC-VDC maitinimo šaltiniu tiesioginiam prijungimui prie 230V AC 50 Hz įtampos? | Taip, tai įtampa iš tinklo šilumos punktuose. Gali būti siūlomas keitiklis, kurio darbinė įtampa yra nuolatinė VDC (12-36 V DC), ir kuris yra sukomplektuotas su 230VAC-VDC maitinimo šaltiniu tiesioginiam prijungimui prie 230V AC 50 Hz įtampos. Siūlomam keitikliui taikomi apsaugos nuo aplinkos poveikio klasės reikalavimai, aprašyti specifikacijos 2.2 punkte. Jei nurodyti reikalavimai nevykdomi, skyde, kuriame sumontuotas apskaitos prietaiso keitiklis, maitinimo keitiklis turi būti prijungtas prie kabelinių gnybtų (negalima naudoti kištuką skirtą jungti į kištukinį lizdą). Kabeliniai gnybtai turi būti sumontuoti skydo viduje ir tinkami prijungti maitinimo kabelį. |