2



                                                                                                                        

Priedas Nr. 2
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ

NEŠIOJAMA ELEKTROS ENERGIJOS STOTELĖ
BVPŽ kodas: 31440000-2
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė specifikacija

	1.
	Nešiojama elektros energijos stotelė
	vnt.
	5
	NEŠIOJAMA ELEKTROS ENERGIJOS STOTELĖ.

Išėjimo galia - ne mažesnė, kaip 3600 W (nuolatinė). Akumuliatoriaus talpa - ne mažesnė, kaip 3800 Wh. Akumuliatoriaus tipas ne prastesnis arba tolygus Ličio geležies fosfatas (LiFePO4). Ne mažiau kaip 3000 įkrovimo ciklų, išlaikant ne mažiau kaip 80 % pradinės talpos. Įkrovimo greitis (iš AC tinklo) - Iki 80 % talpos įkraunama ne ilgiau kaip per 1,5 val.; Svoris ne didesnis kaip 60 kg (su integruotu akumuliatoriumi). Integruota UPS funkcija, kurio perjungimo laikas ne ilgesnis kaip 20 ms. Įmontuotos jungtys ne mažiau kaip: 2 x USB-A; 2 x USB-C; 4 x AC (230V); DC lizdas; Nešiojamos stotelė turi turėti įmontuotus ratukus ir teleskopine rankena. Stotelės įkrovimo galimybės būdai iš: kintamosios srovės 220 V (AC) tinklo, saulės modulių, automobilinio lizdo (12V/24V) ir generatoriaus.

	2.
	Nešiojama elektros energijos stotelė
	vnt.
	4
	NEŠIOJAMA ELEKTROS ENERGIJOS STOTELĖ.

Talpa: ne mažiau 2000 Wh.;

Nuolatinė galia: ne mažiau 2000 W;

Maksimali momentinė galia: ne mažiau 3500 W;

Akumuliatoriaus tipas: LiFePO₄ (LFP) arba lygiavertė technologija;

Įkrovimo ciklai: ne mažiau 2500 ciklų;

Turi turėti papildomą išplėtimo galimybę;

AC lizdai:

ne mažiau 2 × EU 16A lizdai; 

USB-C:

ne mažiau 2 × iki 100 W.

USB-A:

ne mažiau 2 × 12 W.

Automobilio cigarečių lizdai:

ne mažiau 1 × 12V/10A.

Turi turėti greito įkrovimo sistemą.

Turi turėti išmaniąją programėlę su ryšiu per Bluetooth arba LCD ekraną per kuriuos būtų galima stebėti baterijos būklę, įkrovimo laiką ir valdyti energijos suvartojimą.

Turi turėti transportavimo rankena ir ratukus.

Turi turėti išmaniąją temperatūros kontrolę.

	3.
	Kilnojama energijos stotelė 2000 kWh
	vnt.
	2
	KILNOJAMA ENERGIJOS STOTELĖ 2000 KWH.

1. Įrenginio tipas – nešiojama energijos kaupimo stotis su integruotu inverteriu ir akumuliatoriumi.

2. Akumuliatoriaus technologija – ličio geležies fosfato (LiFePO4) arba lygiavertė technologija.

3. Akumuliatoriaus talpa – ne mažesnė kaip 2000 Wh.

4. Akumuliatoriaus ciklų skaičius – ne mažiau kaip 3000 įkrovimo–iškrovimo ciklų iki ne mažiau kaip 80 proc. pradinės talpos.

5. Nominali išėjimo galia (AC) – ne mažesnė kaip 2400 W.

6. Maksimali (pikine) galia – ne mažesnė kaip 4000 W.

7. Išėjimo įtampa – 230 V / 50 Hz, gryna sinusinė banga.

8. AC elektros lizdai – ne mažiau kaip 4 vnt. 230 V lizdų.

9. USB jungtys – ne mažiau kaip 4 vnt., iš jų ne mažiau kaip 2 vnt. USB-A ir 2 vnt. USB-C.

10. 12 V išėjimai – ne mažiau kaip:

• 1 vnt. 12 V automobilinės jungties,

• 2 vnt. 12 V DC išėjimų.

11. Įkrovimo galimybės – įrenginys turi būti įkraunamas ne mažiau kaip trimis būdais:

• iš elektros tinklo (AC),

• iš saulės modulių,

• iš automobilio 12 V lizdo.

12. Saulės modulių įkrovimo galia – ne mažesnė kaip 500 W, su integruotu MPPT valdikliu arba lygiaverte technologija.

13. Įkrovimo laikas iš elektros tinklo – ne ilgesnis kaip 3–4 valandos.

14.Valdymas ir informacijos atvaizdavimas – įrenginyje turi būti integruotas ekranas arba kita informacinė sąsaja, rodanti ne mažiau kaip:

• akumuliatoriaus įkrovos lygį,

• įėjimo ir išėjimo galią,

• numatomą veikimo laiką.

15. Saugos funkcijos – įrenginys turi turėti apsaugas ne mažiau kaip nuo:

• perkrovos,

• trumpojo jungimo,

• perkaitimo,

• per didelės įkrovos ir iškrovos.

16. Darbinės aplinkos temperatūra – ne siauresnė kaip nuo –10 °C iki +40 °C.

17. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.

18. Komplektacija – kartu su įrenginiu turi būti pateikiama ne mažiau kaip:

• įkrovimo kabelis iš elektros tinklo,

• automobilinis įkrovimo kabelis,

• naudojimo instrukcija.

19. Atitiktis reikalavimams – siūlomas įrenginys turi atitikti Europos Sąjungos saugos, elektromagnetinio suderinamumo ir kitus taikomus reikalavimus bei būti pažymėtas CE ženklu.

20. Komplekte su kilnojama energijos stotele turi būti bent viena, ne mažiau 200W saulės panelė su visomis reikalingomis jungtimis.



