3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kondicionieriai turi būti pristatyti ir sumontuoti adresu Kovo 11-osios g. 18, Šilalė.

Kondicionieriai turi būti pristatyti ir sumontuoti nurodytu adresu per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo.

Rangovas turi pateikti pasiūlymo kainą, į kurią būtų įskaičiuoti šioje techninėje specifikacijoje numatyti kondicionieriai, jų montavimo darbai ir medžiagos darbams atlikti.

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

Darbų atlikimo tvarka: Rangovas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, turi pranešti Užsakovo atstovui apie numatomą darbų vykdymo pradžią.

Rangovas užtikrina, kad  kondicionieriai yra nauji, kokybiški, be paslėptų trūkumų ir defektų, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Su prekėmis pristatyti eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių  kalba.

Kondicionieriams suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija. Jei gamintojas suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Kondicionierių ir jų montavimo darbų aprašai

| Eil. Nr. | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Siūlomos prekės atitikimas ir rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis. Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas), 2 kompl. |  |  |
| 1. | Nurodyti oro kondicionieriaus gamintojo pavadinimą, kilmės šalį, tikslų modelį ir CE ženklinimą |  |
| 1.1. | Šildymo/ šaldymo galia 2,6 kW ±0,5kW |  |
| 1.2. | Elektros maitinimas 230 V |  |
| 1.3. | Darbinės temperatūros ribos efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -10°C ir ne žemesnė + 40°C; efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė +24°C |  |
| 1.4. | Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant ne mažiau A++/A+ |  |
| 1.5. | Drenažas su pakėlimo siurbliuku |  |
| 1.6. | Valdymas nuotoliniu pulteliu |  |
| 1.7. | Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus. Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis, išorės blokas montuojamas ant lauko sienos arba statomas ant grindinio specialaus rėmo pagalba. Rangovui nusimatyti kėlimo įrangą, Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Atstumai tarp vidaus ir išorės blokų – iki 15 m |  |
| 1.8. | Freonas R32 (arba analogiškas) |  |
| 1.9. | Vidinio bloko triukšmo lygis ne daugiau 40 db |  |
| 1.10. | Privaloma reguliuojama vidinio bloko oro srauto kryptis |  |
| 1.11. | Vidinio bloko tipas sieninis |  |
| 2. dalis. Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas), 8 kompl. |  |  |
| 2. | Nurodyti oro kondicionieriaus gamintojo pavadinimą, kilmės šalį, tikslų modelį ir CE ženklinimą. |  |
| 2.1. | Elektros maitinimas 230 V |  |
| 2.2. | Šildymo/ šaldymo galia 5,1 kW ± 0,5kW |  |
| 2.3. | Darbinės temperatūros ribos efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -10°C ir ne žemesnė + 40°C; efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė +24°C |  |
| 2.4. | Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant ne mažiau A++/A+ |  |
| 2.5. | Drenažas su pakėlimo siurbliuku |  |
| 2.6. | Valdymas nuotoliniu pulteliu |  |
| 2.7. | Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus. Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis, išorės blokas montuojamas ant lauko sienos arba statomas ant grindinio specialaus rėmo pagalba. Rangovui nusimatyti kėlimo įrangą. Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Atstumai tarp vidaus ir išorės blokų – iki 15 m |  |
| 2.8. | Freonas R32 (arba analogiškas) |  |
| 2.9. | Triukšmo lygis vidinio bloko ne daugiau 44 db |  |
| 2.10. | Privaloma reguliuojama vidinio bloko oro srauto kryptis |  |
| 2.11. | Vidinio bloko tipas sieninis |  |
| 3 dalis. Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas), 2 kompl. |  |  |
| 3. | Nurodyti oro kondicionieriaus gamintojo pavadinimą, kilmės šalį, tikslų modelį ir CE ženklinimą. |  |
| 3.1. | Elektros maitinimas 230 V |  |
| 3.2. | Šildymo/ šaldymo galia 6,8 kW ± 0,5 kW |  |
| 3.3. | Darbinės temperatūros ribos efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -10°C ir ne žemesnė + 40°C; efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė +24°C |  |
| 3.4. | Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant ne mažiau A++/A+ |  |
| 3.5. | Drenažas su pakėlimo siurbliuku |  |
| 3.6. | Valdymas nuotoliniu pulteliu |  |
| 3.7. | Freonas R32 (arba analogiškas) |  |
| 3.8. | Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus. Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis, išorės blokas montuojamas ant lauko sienos arba statomas ant grindinio specialaus rėmo pagalba. Rangovui nusimatyti kėlimo įrangą. Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Atstumai tarp vidaus ir išorės blokų – iki 15 m |  |
| 3.9. | Triukšmo lygis vidinio bloko ne daugiau 44 db. |  |
| 3.10. | Privaloma reguliuojama vidinio bloko oro srauto kryptis |  |
| 3.11. | Vidinio bloko tipas sieninis |  |